建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

风启平潭·岛语探源-基于双碳目标下的文化体验中心设计体验2

设计编号：BKA80084

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15160582168 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	11

4.8 外窗	12

4.9 建筑遮阳措施	15

4.10 可开启窗扇	15

4.11 非中空窗面积比	16

4.12 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 风启平潭·岛语探源-基于双碳目标下的文化体验中心设计体验2 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 计算建筑面积 | 地上455㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 4.0m |
| 计算建筑体积 | 1820.75 |
| 计算建筑外表面积 | 806.95 |
| 北向角度 | 149 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石材幕墙饰面 | 1.740 | 17.200 | 1500.0 | 2916.2 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋石材幕墙饰面 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.836,D=4.446)：（由外到内）

石材幕墙饰面 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 天窗：断热铝合金窗--5低透光单银Low-E玻璃+12空气+5透明玻璃 (K=2.460)：

传热系数2.460W/㎡.K，窗太阳得热系数0.210

4. 外窗：断热铝合金窗--5高透光单银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.160)：

传热系数2.160W/㎡.K，窗太阳得热系数0.380

5. 幕墙：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=2.730)：

传热系数2.730W/㎡.K，窗太阳得热系数0.461

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 806.95 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 1820.75 |
| 体形系数 | 0.44 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 455.19 | 351.75 | 1820.75 |
| 屋顶 | － | － | 455.20 | － |
| 合计 | 4.00 | 455.19 | 806.95 | 1820.75 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 33.46 | 188.02 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 22.14 | 163.74 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 3.49 | 33.46 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.80×1.60 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C1215[0615] | 0.61×1.50 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 |  |
|  |  | C1215[0615] | 0.59×1.50 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 |  |
|  |  | C1218 | 1.20×1.80 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |
|  |  | C2715[0415] | 0.44×1.50 | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 |  |
|  |  | C2715[2315] | 2.26×1.50 | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 |  |
| 西向 | 立面4 | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 22.14 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C2118 | 2.10×1.80 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002 |  | 51.86 | 383.21 | 0.14 |
| 1006 |  | 2.72 | 2.72 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 54.58 | 455.19 | 0.12 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--5低透光单银Low-E玻璃+12空气+5透明玻璃 | 66 | 2.46 | 0.21 |  |
| 平均 |  |  | 2.46 | 0.21 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.5,SHGC≤0.25 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| 石材幕墙饰面 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.413 | 3.355 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.160 | 3.200 | 1.25 | 1.000 | 4.000 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.036 | 4.446 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 65 | 2.73 | 0.46 | 0.710 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 （闽 2015-J-39） 来源：闽 2015-J-39 |  |  |  |  |
| 2 | 断热铝合金窗--5高透光单银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 | 18 | 2.16 | 0.38 | 0.660 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1215[0615]，C1218，C2118，C2715，C2715[0415]，C2715[2315]，C1215，C3615 |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 3.49 | 65 | 2.730 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 65 | 2.730 |
| 3 | C1215[0615] | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 | 18 | 2.160 |
| 4 | C1215[0615] | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 18 | 2.160 |
| 5 | C1218 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 | 18 | 2.160 |
| 6 | C2118 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 2.160 |
| 7 | C2715 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 | 18 | 2.160 |
| 8 | C2715[0415] | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 18 | 2.160 |
| 9 | C2715[2315] | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 18 | 2.160 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 33.46 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.318 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 2.160 |
| 2 | C1215 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 2.160 |
| 3 | C2118 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 2.160 |
| 4 | C2118 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 | 18 | 2.160 |
| 5 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 2.160 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 22.14 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.160 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 3.49 | 65 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.909 | 0.419 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 65 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.368 |
| 3 | C1215[0615] | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.788 | 0.299 |
| 4 | C1215[0615] | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.788 | 0.299 |
| 5 | C1218 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.817 | 0.310 |
| 6 | C2118 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.817 | 0.310 |
| 7 | C2715 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.797 | 0.303 |
| 8 | C2715[0415] | 1 | 1 | 0.67 | 0.67 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.797 | 0.303 |
| 9 | C2715[2315] | 1 | 1 | 3.38 | 3.38 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.797 | 0.303 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 33.46 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.328 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.810 | 0.308 |
| 2 | C1215 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.800 | 0.304 |
| 3 | C2118 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.836 | 0.318 |
| 4 | C2118 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.828 | 0.315 |
| 5 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.380 | 平板外遮阳0 | 0.800 | 0.304 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 22.14 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.311 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 33.46 | 2.32 | 0.33 | 0.18 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 22.14 | 2.16 | 0.31 | 0.14 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 55.60 | 2.25 | 0.32 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 33.46 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。