建筑碳排放报告书 公共建筑

体验2

设计编号：BKA80084

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月21日 |

| 采用软件 | : 建筑碳排放CEEB2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18859020996 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 逐日干球温度表	5

4.2 逐月辐照量表	5

4.3 峰值工况	5

5 建筑大样	6

6 围护结构	9

6.1 工程材料	9

6.2 围护结构作法简要说明	10

7 围护结构概况	10

8 房间类型	11

8.1 房间参数表	11

8.2 作息时间表	11

9 系统类型	11

9.1 系统分区	11

9.2 热回收参数	11

10 制冷系统	11

10.1 多联机/单元式空调能耗	11

11 空调风机	11

12 照明	12

13 插座设备	12

14 排风机	12

15 生活热水	12

15.1 热水需求	12

15.2 太阳能集热	12

15.3 热水设备	13

16 光伏发电	13

17 计算结果	13

17.1 建材生产运输碳排放	13

17.1.1 建材生产阶段	13

17.1.2 建材运输阶段	14

17.2 建筑建造拆除碳排放	15

17.2.1 建筑建造	15

17.2.2 建筑拆除	15

17.3 碳汇	15

17.4 建筑运行碳排放	16

17.5 全生命周期碳排放	17

17.5.1 碳排放强度	17

17.5.2 总碳排放量	17

18 附录	20

18.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	20

18.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	20

18.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	20

18.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	21

18.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	21

建筑概况

| 工程名称 | 体验2 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.00° | 东经：119.28° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上455 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上4.0 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 1820.75 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 806.95 |  |
| 北向角度 | 149 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月11日14时 | 37.8 | 26.1 | 17.1 | 81.9 |
| 最冷 | 01月16日06时 | 1.7 | 1.1 | 3.8 | 11.2 |

建筑大样

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石材幕墙饰面 | 1.740 | 17.200 | 1500.0 | 2916.2 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.389,D=3.355)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋石材幕墙饰面 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.836,D=4.446)：（由外到内）

石材幕墙饰面 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 天窗：断热铝合金窗--5低透光单银Low-E玻璃+12空气+5透明玻璃 (K=2.460)：

传热系数2.460W/㎡.K，窗太阳得热系数0.210

4. 外窗：断热铝合金窗--5高透光单银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=2.160)：

传热系数2.160W/㎡.K，窗太阳得热系数0.380

5. 幕墙：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=2.730)：

传热系数2.730W/㎡.K，窗太阳得热系数0.461

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | 0.12 |  |  | — |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.39 D=3.36 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.84 D=4.45 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=－ D=－ |  |  | K=— D=— |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=2.46 SHGC=0.21 |  |  | K=— SHGC=— |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.18 | 2.32 | 0.33 |  |  |  |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.14 | 2.16 | 0.31 |  |  |  |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 28 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 4(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0.05(人/㎡) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 单元式空调 | 396.79 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh/a) | 耗电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 6.00 | 34839 | 5806 | 0.5703 | 3.311 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 3244 | 0.5703 | 1.850 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 1.850 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间 数量 | 房间合计面积(㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-卫生间 | 6.72 | 2 | 7 | 46 | 0.5703 | 0.026 |
| 博览-大厅 | 15.12 | 2 | 410 | 6193 |  | 3.532 |
| 博览-楼梯间 | 43.80 | 4 | 39 | 1695 |  | 0.966 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 4.525 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间 数量 | 房间合计面积(㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-卫生间 | 35.25 | 2 | 7 | 243 | 0.5703 | 0.139 |
| 博览-大厅 | 35.25 | 2 | 410 | 14438 |  | 8.234 |
| 博览-楼梯间 | 43.80 | 4 | 39 | 1695 |  | 0.966 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 9.339 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 0.8 | 5 | 365 | 29200 | 0.5703 | 16.653 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 16.653 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 25 | 35 | 20 | 330 | 6602 |
| 展厅 | 20 | 35 | 230 | 330 | 60743 |
| 体验 | 20 | 35 | 200 | 330 | 52820 |
| 总计 |  |  |  |  | 120165 |

太阳能集热

| 年集热量(MJ) | 年均集热效率(%) | 热量损失率(%) | 太阳能提供热量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12450 | 40 | 25 | 1037.5 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电加热 | 0.25 | 29782 | 电 | 90 | 33090.9 |
| 备注 | 热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。 耗电量=供热量÷效率。 |  |  |  |  |

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 联供比例 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水热泵 | 0.75 | 89345 | 3.5 | 0.5 | 12763.6 |
| 备注 | 热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。 耗电量=供热量×(1-联供比例)÷性能系数。 |  |  |  |  |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 45855 | 0.5703 | 26.151 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统 效率(%) | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157.133 | 15 | 82 | 0.85 | 27217 | 0.5703 | 15.522 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 15.522 |

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 364.15 | 0 | 全生命周期 | 340 | 123.811 |
| 钢筋 | t | 5.01 | 0 | 全生命周期 | 2340 | 11.723 |
| 型钢 | t | 14.57 | 0 | 全生命周期 | 2365 | 34.458 |
| 水泥 | t | 21.39 | 0 | 全生命周期 | 735 | 15.722 |
| 预拌砂浆 | t | 1.82 | 0 | 全生命周期 | 370 | 0.673 |
| 砂 | m3 | 61.00 | 0 | 全生命周期 | 3 | 0.183 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m3 | 32.05 | 0 | 全生命周期 | 669 | 21.441 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | m3 | 85.20 | 0 | 全生命周期 | 327 | 27.860 |
| 砌块 | m3 | 160.68 | 0 | 全生命周期 | 349 | 56.077 |
| 砖 | m3 | 15.02 | 0 | 全生命周期 | 336 | 5.047 |
| 断热铝合金窗--5高透光单银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 | m2 | 46.35 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 6.002 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | m2 | 9.25 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 1.198 |
| 断热铝合金窗--5低透光单银Low-E玻璃+12空气+5透明玻璃 | m2 | 54.58 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 7.068 |
| 保温门（多功能门） | m2 | 25.92 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 1.252 |
| 内门 | m2 | 15.42 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 0.745 |
| 陶瓷 | m2 | 259.91 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 5.068 |
| 涂料 | t | 1.82 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 11.921 |
| 电缆 | kg | 255.36 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 24.029 |
| 管材 | kg | 682.78 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 2.458 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 356.736 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 859.39 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 3.953 |
| 钢筋 | 5.01 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.288 |
| 型钢 | 14.57 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.838 |
| 水泥 | 21.39 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.230 |
| 预拌砂浆 | 1.82 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.008 |
| 砂 | 97.59 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 5.611 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 1.12 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.064 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 51.12 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.235 |
| 砌块 | 160.68 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 9.239 |
| 砖 | 21.78 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.252 |
| 断热铝合金窗--5高透光单银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 | 0.93 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.053 |
| 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 0.19 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.011 |
| 断热铝合金窗--5低透光单银Low-E玻璃+12空气+5透明玻璃 | 1.09 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.063 |
| 保温门（多功能门） | 0.78 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.045 |
| 内门 | 0.46 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.026 |
| 陶瓷 | 7.80 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.449 |
| 涂料 | 1.82 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.105 |
| 电缆 | 0.26 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.015 |
| 管材 | 0.68 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.039 |
| 总计 |  |  |  |  | 23.524 |

建筑建造拆除碳排放

建筑建造

| 阶段 | 建材生产阶段(tCO2) | 建造占建材生产阶段比例(%) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 356.736 | 5 | 17.837 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例(%)：5 |  | 0.892 |
| 合计 |  |  | 18.729 |

建筑拆除

| 阶段 | 建筑建造阶段(tCO2) | 拆除排放占建造阶段比例(%) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 18.729 | 10 | 1.873 |

碳汇

| 绿植 | CO2固定量kg/(㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 减碳量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m） | 27.5 | 131 | 50 | 180.125 |
| 大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m） | 22.5 | 65 |  | 73.125 |
| 落叶大乔木（土壤深度>1.0m） | 20.2 | 65 |  | 65.650 |
| 落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木（土壤深度>1.0m） | 14.3 | 65 |  | 46.475 |
| 阔叶大乔木 | 22.5 | 131 |  | 147.375 |
| 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木 | 15 | 65 |  | 48.750 |
| 小棕榈类（土壤深度>1.0m） | 10.25 | 65 |  | 33.313 |
| 棕榈类 | 10 | 65 |  | 32.500 |
| 密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m） | 10.95 | 131 |  | 71.723 |
| 密植灌木丛（高约0.9m，土壤深度>0.5m） | 8.15 | 131 |  | 53.383 |
| 密植灌木丛（高约0.45m，土壤深度>0.5m） | 5.13 | 131 |  | 33.602 |
| 多年生蔓藤（以立体攀附面积计算，土壤深度>0.5m） | 2.58 | 131 |  | 16.899 |
| 高草花花圃或高茎野草地（高约1.0m，土壤深度>0.3m） | 1.15 | 65 |  | 3.738 |
| 一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地（高约0.25m，土壤深度>0.3m） | 0.34 | 65 |  | 1.105 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.5 | 131 |  | 3.275 |
| 合计 |  |  |  | 811.038 |

注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 | 0.5703 | 165.572 |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 637.81 |  |  |
|  | 供冷合计 | 637.81 |  |  |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0.00 | 0.5703 | 0.000 |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |  |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 356.31 | 0.5703 | 92.496 |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 356.31 |  |  |
| 照明 |  | 871.52 | 0.5703 | 226.241 |
| 插座设备 |  | 1798.84 | 0.5703 | 466.966 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0.00 | 0.5703 | 2140.181 |
|  | 排风机 | 3207.47 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 5036.89 |  |  |
|  | 炊事 | 0.00 |  |  |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |  |
|  | 合计 | 8244.36 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 消耗量 | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 燃气 | 炊事 | 0.00(m³/㎡) | 55.54 | 0.000 |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 2989.60 | 0.5703 | 776.081 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 碳汇减碳量 |  |  |  | 811.038 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 1504.375 |

全生命周期碳排放

碳排放强度

| 类别 |  | 年均碳排放量kgCO2/(㎡·a) | 50年碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 |  | 15.67 | 783.71 |
| 建筑材料运输 |  | 1.03 | 51.68 |
| 建筑建造 |  | 0.82 | 41.15 |
| 建筑拆除 |  | 0.08 | 4.11 |
| 建筑运行 | 直接碳排放 | 0.00 | 0.00 |
|  | 间接碳排放 | 66.10 | 3304.96 |
| 全生命周期 |  | 83.70 | 4185.61 |

注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

| 类别 |  | 年均碳排放量(tCO2/a) | 50年碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 |  | 7.135 | 356.736 |
| 建筑材料运输 |  | 0.470 | 23.524 |
| 建筑建造 |  | 0.375 | 18.729 |
| 建筑拆除 |  | 0.037 | 1.873 |
| 建筑运行 | 直接碳排放 | 0.000 | 0.000 |
|  | 间接碳排放 | 30.087 | 1504.375 |
| 全生命周期 |  | 38.104 | 1905.237 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日