公共建筑换气次数计算书

设计编号：BKA80084

| 工程地点 | ： | 福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T16609942605 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福州 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 456.38 | ㎡ |
| 总面积 | 456.38 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100.00 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1007[售卖区] | 461.81 | 115.45 | 26.95 |
| 1008[休闲区] | 277.13 | 69.28 | 37.03 |
| 1009[连接通道] | 115.70 | 28.93 | 87.67 |
| 1011[女卫生间] | 30.72 | 7.68 | 15.94 |
| 1012[男卫生间] | 28.80 | 7.20 | 94.68 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[办公室] | 404.05 | 115.44 | 18.79 |
| 2002[会议室] | 240.10 | 68.60 | 53.54 |
| 2003[连接通道] | 101.22 | 28.92 | 91.85 |
| 2005[女卫生间] | 26.88 | 7.68 | 17.59 |
| 2006[男卫生间] | 25.20 | 7.20 | 18.77 |
| 3层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1007[售卖区] | C2421 | 西 | -1.68 |
|  |  | C2421 | 西 | -1.68 |
|  |  | C2421 | 西 | -2.34 |
|  |  | C2421 | 西 | -2.34 |
|  |  | M0921 | 西 | -2.36 |
|  |  | M0921 | 西 | -1.76 |
|  |  | C1815 | 南 | 1.47 |
|  | 1008[休闲区] | C1815 | 东 | -2.43 |
|  |  | C1815 | 东 | -1.73 |
|  |  | C1815 | 北 | -3.74 |
|  |  | C1815 | 北 | -3.74 |
|  | 1009[连接通道] | M1821 | 东 | -1.73 |
|  |  | C1221 | 南 | 1.45 |
|  | 1010[楼梯间] | C1215 | 南 | 1.50 |
|  |  | C1215 | 南 | 1.96 |
|  | 1011[女卫生间] | C0615 | 东 | -1.73 |
|  |  | C0615 | 东 | -1.73 |
|  | 1012[男卫生间] | C0615 | 东 | -4.41 |
|  |  | C0615 | 东 | -4.41 |
| 2层 | 2001[办公室] | C1815 | 南 | -2.36 |
|  |  | C2421 | 西 | -3.19 |
|  |  | C2421 | 西 | -1.73 |
|  |  | C2421 | 西 | -2.34 |
|  | 2002[会议室] | C2421 | 东 | -1.18 |
|  |  | C2421 | 东 | -4.41 |
|  |  | C1815 | 北 | -3.55 |
|  |  | C1815 | 北 | -2.36 |
|  | 2003[连接通道] | C1521 | 东 | -1.73 |
|  |  | C1221 | 南 | -6.37 |
|  | 2004[楼梯间] | C1215 | 南 | 1.50 |
|  |  | C1215 | 南 | -2.30 |
|  | 2005[女卫生间] | C0615 | 东 | -2.36 |
|  |  | C0615 | 东 | -2.36 |
|  | 2006[男卫生间] | C0615 | 东 | -2.36 |
|  |  | C0615 | 东 | -2.36 |