公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T14747990013 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 郑州 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 4432.89 | ㎡ |
| 总面积 | 4474.30 | ㎡ |
| 面积比例RR | 99.07 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1011[普通办公室] | 131.38 | 26.28 | 25.90 |
| 1012[高档超市] | 919.21 | 183.84 | 47.54 |
| 1015[普通办公室] | 114.94 | 22.99 | 0.00 |
| 1017[普通办公室] | 109.69 | 21.94 | 9.91 |
| 1018[普通办公室] | 92.08 | 18.42 | 0.00 |
| 1019[普通办公室] | 119.19 | 23.84 | 44.87 |
| 1025[酒吧、茶座] | 784.61 | 156.92 | 6.14 |
| 1026[高档超市] | 1677.23 | 335.45 | 4.91 |
| 2层 |  |  |  |
| 2029[酒吧、茶座] | 3585.51 | 717.10 | 57.35 |
| 2030[酒吧、茶座] | 3003.63 | 600.73 | 52.84 |
| 2049[餐厅] | 2226.15 | 445.23 | 23.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3008[酒吧、茶座] | 821.25 | 164.25 | 45.65 |
| 3009[酒吧、茶座] | 930.00 | 186.00 | 39.79 |
| 3014[酒吧、茶座] | 408.52 | 81.70 | 66.41 |
| 3015[酒吧、茶座] | 507.22 | 101.44 | 52.87 |
| 3016[酒吧、茶座] | 858.11 | 171.62 | 26.82 |
| 3017[酒吧、茶座] | 659.10 | 131.82 | 34.71 |
| 3018[休息室] | 234.16 | 46.83 | 16.92 |
| 3019[酒吧、茶座] | 518.33 | 103.67 | 47.79 |
| 3020[酒吧、茶座] | 545.15 | 109.03 | 35.96 |
| 3021[酒吧、茶座] | 858.75 | 171.75 | 84.15 |
| 3024[酒吧、茶座] | 2226.15 | 445.23 | 17.23 |
| 3025[酒吧、茶座] | 1041.10 | 208.22 | 39.84 |
| 4层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为99.07%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[卫生间] | C3430 | 西 | -1.09 |
|  |  | C3930 | 西 | -1.22 |
|  |  | C7530 | 南 | -1.43 |
|  |  | C3730[0030] | 南 | -1.46 |
|  | 1002[走廊] | M1821 | 东 | -1.19 |
|  |  | M1821 | 东 | -1.08 |
|  |  | M1521 | 北 | -1.30 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 东 | -1.30 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.29 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.23 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 北 | -1.23 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 东 | -1.23 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 南 | -1.23 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | C40630 | 南 | -1.36 |
|  |  | M1821 | 西 | -0.87 |
|  |  | C7530 | 南 | -1.37 |
|  |  | M1821 | 南 | -0.74 |
|  |  | M1821 | 北 | -1.20 |
|  |  | M1821 | 北 | -1.20 |
|  |  | M1821 | 北 | -1.23 |
|  |  | M1821 | 北 | -1.25 |
|  |  | C5030 | 北 | -1.20 |
|  |  | C3330 | 北 | -1.23 |
|  |  | C1330 | 北 | -1.23 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 东 | -1.36 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 西 | -1.36 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | M1521 | 东 | -1.19 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | M1821 | 西 | -0.99 |
|  | 1003[楼梯间] | C3730[3730] | 南 | -1.49 |
|  | 1004[卫生间] | C3730[3730] | 南 | -1.46 |
|  | 1005[设备间] |  |  |  |
|  | 1006[楼梯间] | C3430 | 南 | -1.26 |
|  | 1007[卫生间] | C3730 | 南 | -1.20 |
|  | 1008[卫生间] | C7530 | 南 | -1.14 |
|  |  | C3230 | 东 | -1.20 |
|  |  | C3930 | 东 | -1.22 |
|  | 1009[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1011[普通办公室] | C3230 | 西 | 0.00 |
|  | 1012[高档超市] | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | M1821 | 东 | -1.22 |
|  |  | M1821 | 东 | -1.22 |
|  |  | C8830 | 东 | -1.18 |
|  |  | C9730 | 东 | -1.19 |
|  | 1014[走廊] | M1821 | 西 | -0.64 |
|  | 1015[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1017[普通办公室] | C7330 | 西 | -0.67 |
|  | 1018[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1019[普通办公室] | C7330 | 西 | -0.78 |
|  | 1021[楼梯间] | C3630 | 西 | -0.75 |
|  | 1022[楼梯间] | C3630 | 东 | -1.04 |
|  | 1023[卫生间] | C3530 | 西 | -0.76 |
|  | 1024[卫生间] | C3530 | 东 | -1.05 |
|  | 1025[酒吧、茶座] | M1821 | 北 | -1.36 |
|  |  | C8130 | 北 | -1.45 |
|  |  | C2330 | 北 | -1.30 |
|  | 1026[高档超市] | M1821 | 北 | -1.06 |
|  |  | M1821 | 北 | -1.07 |
|  |  | C16030 | 北 | -1.09 |
|  |  | C9130 | 北 | -1.04 |
|  | 1027[卫生间] | C8030 | 西 | -0.81 |
|  | 1028[卫生间] | C8030 | 东 | -1.18 |
|  |  | C7530 | 北 | -2.42 |
|  | 1029[楼梯间] | C8030 | 北 | -0.98 |
|  | 1030[楼梯间] | M1821 | 北 | 0.00 |
| 2层 | 2002[楼梯间] | C3430 | 南 | -1.31 |
|  |  | C7530 | 西 | -1.17 |
|  | 2003[卫生间] | C3730 | 南 | -1.23 |
|  | 2004[卫生间] | C3430 | 东 | -1.21 |
|  |  | C3930 | 东 | -1.29 |
|  |  | C7530 | 南 | -1.15 |
|  | 2012[走廊] | C14930 | 北 | -1.21 |
|  |  | C4118 | 北 | 0.00 |
|  |  | C6530 | 西 | -1.02 |
|  |  | C7530 | 北 | -0.86 |
|  |  | C7430 | 西 | -0.61 |
|  |  | C8730 | 南 | -0.88 |
|  |  | C12030 | 南 | 0.41 |
|  |  | C14230 | 南 | -1.68 |
|  |  | C7530 | 南 | -1.55 |
|  |  | C7530 | 西 | -1.60 |
|  |  | C6530 | 南 | -1.58 |
|  |  | M1821 | 东 | -1.13 |
|  |  | C4330 | 东 | -1.16 |
|  |  | C7530 | 东 | -1.39 |
|  |  | C7530 | 南 | -1.03 |
|  |  | C4530 | 西 | -0.86 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  | 2013[卫生间] | C3930 | 西 | -1.29 |
|  |  | C7530 | 南 | -1.45 |
|  | 2014[卫生间] | C3730 | 南 | -1.51 |
|  | 2015[楼梯间] | C3430 | 南 | -1.56 |
|  |  | C7530 | 东 | -1.57 |
|  | 2016[设备间] |  |  |  |
|  | 2022[楼梯间] | C7530 | 南 | -1.10 |
|  |  | C3630 | 东 | -1.00 |
|  | 2027[卫生间] | C3730 | 东 | -1.02 |
|  | 2029[酒吧、茶座] | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | C7530 | 北 | -1.20 |
|  |  | C26930 | 东 | -1.19 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  | 2030[酒吧、茶座] | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  | 2030[卫生间] | C7830 | 北 | -1.61 |
|  |  | C7830 | 东 | -1.11 |
|  | 2048[楼梯间] | C3430 | 西 | -0.65 |
|  |  | C7530 | 南 | -0.83 |
|  | 2049[餐厅] | C7830 | 北 | -1.08 |
|  |  | C8030 | 东 | -1.22 |
|  | 2059[卫生间] | C3730 | 西 | -0.72 |
|  | 2067[卫生间] | C7830 | 西 | -0.80 |
|  | 2069[楼梯间] | C10118 | 北 | 0.00 |
|  | 2070[楼梯间] |  |  |  |
| 3层 | 3002[走廊] | C6130 | 西 | -1.23 |
|  |  | C15115 | 北 | -1.32 |
|  |  | C11115 | 西 | -1.32 |
|  |  | C3115 | 东 | -1.31 |
|  |  | C10130[2130] | 北 | -1.22 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | C7830 | 北 | -1.24 |
|  |  | C6930 | 南 | -1.23 |
|  |  | C19930 | 东 | -1.08 |
|  |  | <未编号> | 南 | 0.00 |
|  |  | C3630 | 东 | -1.17 |
|  |  | <未编号> | 西 | -0.86 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 西 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 东 | 0.00 |
|  |  | <未编号> | 北 | 0.00 |
|  | 3005[卫生间] | C3930 | 西 | -1.39 |
|  |  | C7530 | 南 | -1.51 |
|  | 3006[卫生间] | C3730 | 南 | -1.65 |
|  | 3007[楼梯间] | C3430 | 南 | -1.63 |
|  | 3008[酒吧、茶座] | C21930 | 南 | -1.70 |
|  | 3009[酒吧、茶座] | C24830 | 南 | 0.17 |
|  | 3010[楼梯间] | C3430 | 南 | -1.43 |
|  | 3011[卫生间] | C3730 | 南 | -1.36 |
|  | 3012[卫生间] | C3430 | 东 | -1.19 |
|  |  | C3930 | 东 | -1.35 |
|  |  | C7530 | 南 | -1.17 |
|  | 3014[酒吧、茶座] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 3015[酒吧、茶座] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 3016[酒吧、茶座] | C22930 | 西 | -0.79 |
|  | 3017[酒吧、茶座] | C7815 | 东 | -1.32 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 3018[休息室] | C6730 | 东 | -1.23 |
|  | 3019[酒吧、茶座] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 3020[酒吧、茶座] | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 3021[酒吧、茶座] | C7530 | 东 | -1.08 |
|  |  | C15115 | 南 | -1.30 |
|  |  | <未编号> | 上 | 0.00 |
|  | 3023[楼梯间] | C3430 | 西 | -0.56 |
|  | 3024[酒吧、茶座] | C7830 | 北 | -1.07 |
|  | 3025[酒吧、茶座] | C7830 | 北 | -1.52 |
|  | 3026[楼梯间] | C3630 | 东 | -0.98 |
|  | 3028[卫生间] | C3730 | 西 | -0.64 |
|  | 3029[卫生间] | C3730 | 东 | -1.02 |
|  | 3031[卫生间] | C7830 | 西 | -0.76 |
|  | 3032[卫生间] | C7830 | 东 | -1.12 |
|  | 3033[楼梯间] | C10118 | 北 | 0.00 |
|  | 3034[楼梯间] |  |  |  |