## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-10-21
场地信息
地点 | 郑州 | 经纬度 | 34°46′ 113°40′
水平面总辐照量 | 4603.39 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 275Wp
组件数量 | 106 | 系统容量 | 29.1 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 96% | 逆变器额定功率 | 6.75kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 83.86%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 75.5 | 1.955 | 6.1
2月 | 76.8 | 1.9851 | 6.2
3月 | 119.1 | 3.0176 | 9.4
4月 | 136.4 | 3.3935 | 10.6
5月 | 160.4 | 3.8245 | 12
6月 | 156.7 | 3.671 | 11.5
7月 | 150.8 | 3.5283 | 11
8月 | 126.3 | 2.9859 | 9.3
9月 | 101.2 | 2.4244 | 7.6
10月 | 85.5 | 2.1213 | 6.6
11月 | 50.6 | 1.2939 | 4
12月 | 68.2 | 1.7659 | 5.5
全年 | 1307.7 | 31.9664 | 100
年总发电量 | 31.9664
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 29.1 kW | 首年发电量（MWh） | 31.9664 | 系统单位成本(元/W) | 10
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 3 | 31.9664 | 1097
2 | 0.7 | 31.7427 | 1089
3 | 0.7 | 31.5205 | 1081
4 | 0.7 | 31.2998 | 1074
5 | 0.7 | 31.0807 | 1066
6 | 0.7 | 30.8632 | 1059
7 | 0.7 | 30.6471 | 1051
8 | 0.7 | 30.4326 | 1044
9 | 0.7 | 30.2196 | 1037
10 | 0.7 | 30.008 | 1029
11 | 0.7 | 29.798 | 1022
12 | 0.7 | 29.5894 | 1015
13 | 0.7 | 29.3823 | 1008
14 | 0.7 | 29.1766 | 1001
15 | 0.7 | 28.9724 | 994
16 | 0.7 | 28.7695 | 987
17 | 0.7 | 28.5682 | 980
18 | 0.7 | 28.3682 | 973
19 | 0.7 | 28.1696 | 966
20 | 0.7 | 27.9724 | 960
21 | 0.7 | 27.7766 | 953
22 | 0.7 | 27.5822 | 946
23 | 0.7 | 27.3891 | 940
24 | 0.7 | 27.1974 | 933
25 | 0.7 | 27.007 | 926
总计 |  | 735.4995 | 25232小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 29.1 kW | 首年发电量（MWh） | 31.9664 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 10 | 年运维成本（万元） | 0.15 | 总投资成本（万元） | 39.56
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 3 | 31.9664 | 1.1188 | -28.9747 | 1097
2 | 0.7 | 31.7427 | 1.0853 | -28.7916 | 1089
3 | 0.7 | 31.5205 | 1.0777 | -28.5732 | 1081
4 | 0.7 | 31.2998 | 1.0701 | -28.3176 | 1074
5 | 0.7 | 31.0807 | 1.0626 | -28.023 | 1066
6 | 0.7 | 30.8632 | 1.0552 | -27.6873 | 1059
7 | 0.7 | 30.6471 | 1.0478 | -27.3086 | 1051
8 | 0.7 | 30.4326 | 1.0405 | -26.8848 | 1044
9 | 0.7 | 30.2196 | 1.0332 | -26.4137 | 1037
10 | 0.7 | 30.008 | 1.0259 | -25.8929 | 1029
11 | 0.7 | 29.798 | 1.0188 | -25.3202 | 1022
12 | 0.7 | 29.5894 | 1.0116 | -24.6931 | 1015
13 | 0.7 | 29.3823 | 1.0046 | -24.009 | 1008
14 | 0.7 | 29.1766 | 0.99753 | -23.2653 | 1001
15 | 0.7 | 28.9724 | 0.99055 | -22.4591 | 994
16 | 0.7 | 28.7695 | 0.98361 | -21.6212 | 987
17 | 0.7 | 28.5682 | 0.97673 | -20.7903 | 980
18 | 0.7 | 28.3682 | 0.96989 | -19.9661 | 973
19 | 0.7 | 28.1696 | 0.9631 | -19.1488 | 966
20 | 0.7 | 27.9724 | 0.95636 | -18.3382 | 960
21 | 0.7 | 27.7766 | 0.94966 | -17.5343 | 953
22 | 0.7 | 27.5822 | 0.94302 | -16.737 | 946
23 | 0.7 | 27.3891 | 0.93641 | -15.9463 | 940
24 | 0.7 | 27.1974 | 0.92986 | -15.1622 | 933
25 | 0.7 | 27.007 | 0.92335 | -14.3846 | 926
25年总计 |  | 735.4995 | 25.1721 |  | 25232小时
总贷款(万元) |  | 20.41 | 资本金比例 |  | 30
总收入(万元) |  | 25.17 | 利润总额(万元) |  | -14.38 | 列1: 总利息(万元); 列3: 6.76
NPV（万元） |  | -22.42 | IRR |  | -- | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 未收回

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 29.42 | 735.4995 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 9.709 | 242.725 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 0.50014 | 12.504 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 15.916 | 397.9 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 2.4419 | 61.047 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 3.9129 | 97.822 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1957×992 | 单晶硅 | 106 | 275 | 5 | 0.5% | 25℃ | 3% | 0.7%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6