[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 拾风苑—闲置幼儿园向新型社区活动中心低碳转型改造

	设计编号：

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	南平

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13905092880
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	拾风苑—闲置幼儿园向新型社区活动中心低碳转型改造

	工程地点
	南平


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  拾风苑—闲置幼儿园向新型社区活动中心低碳转型改造相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=ChA 2
P




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]m



/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]m



）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]



式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]m



/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	3547.83
	㎡

	总面积
	3592.00
	㎡

	面积比例RR
	98.77
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1003[普通教室]
	267.50
	81.06
	11.54

	 1004[普通教室]
	267.56
	81.08
	23.75

	 1005[厨房]
	47.72
	14.46
	17.91

	 1006[普通办公室]
	62.02
	18.80
	0.00

	 1007[普通办公室]
	83.74
	25.38
	0.00

	 1010[厨房]
	167.67
	50.81
	4.22

	 1011[餐厅]
	517.71
	156.88
	5.38

	 1014[休息室]
	344.89
	104.51
	9.80

	 1015[普通教室]
	267.56
	81.08
	26.94

	 1019[高档商店]
	3218.57
	975.32
	4.51

	 1025[音乐教室]
	382.19
	115.81
	24.16

	 1032[美术教室]
	422.87
	128.14
	24.32

	 1045[休闲空间]
	246.60
	74.73
	10.18

	 1047[视听阅览室]
	183.90
	55.73
	19.21

	 1048[视听阅览室]
	183.93
	55.74
	5.88

	 1049[视听阅览室]
	183.93
	55.74
	12.66

	 1050[视听阅览室]
	183.81
	55.70
	3.84

	 1051[休闲空间]
	199.91
	60.58
	13.20

	 2层
	
	
	

	 2001[普通办公室]
	345.14
	104.59
	4.08

	 2002[普通办公室]
	345.14
	104.59
	5.10

	 2003[酒吧、茶座]
	267.11
	80.94
	6.65

	 2009[餐厅]
	691.74
	209.62
	5.05

	 2012[普通办公室]
	348.35
	105.56
	6.59

	 2013[普通办公室]
	348.37
	105.57
	10.45

	 2022[普通办公室]
	289.08
	87.60
	6.68

	 2024[音乐教室]
	381.66
	115.65
	8.78

	 2031[美术教室]
	422.84
	128.13
	14.48

	 2038[多媒体教室]
	246.60
	74.73
	14.52

	 2040[普通教室]
	183.90
	55.73
	16.31

	 2041[普通教室]
	183.93
	55.74
	10.54

	 2042[普通教室]
	183.93
	55.74
	14.90

	 2043[普通教室]
	183.81
	55.70
	16.54

	 2044[健身活动室]
	199.91
	60.58
	7.71

	 3层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为98.77%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[卫生间]
	
	
	

	
	1002[卫生间]
	
	
	

	
	1003[普通教室]
	C2415
	西
	-0.12

	
	
	C0915
	南
	-0.11

	
	
	M1222
	南
	-0.11

	
	
	C1215
	南
	-0.11

	
	
	C1215
	南
	-0.11

	
	
	M1222
	南
	-0.11

	
	
	C0915
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	西
	-0.11

	
	1004[普通教室]
	C2415
	东
	0.00

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	东
	0.00

	
	
	M1222
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	1005[厨房]
	
	
	

	
	1006[普通办公室]
	M1222
	西
	0.00

	
	1007[普通办公室]
	M1222
	西
	0.00

	
	1009[卫生间]
	C1615
	北
	-0.12

	
	
	C1615
	北
	-0.06

	
	1010[厨房]
	C1515
	西
	-0.12

	
	
	C0915
	南
	-0.12

	
	
	M1222
	南
	-0.12

	
	
	C1215
	南
	-0.12

	
	
	C1515
	西
	-0.12

	
	1011[餐厅]
	C2415
	南
	-0.12

	
	
	C0915
	南
	-0.12

	
	
	M1222
	南
	-0.12

	
	
	C1215
	南
	-0.12

	
	
	C2415
	南
	-0.12

	
	
	M1222
	南
	-0.12

	
	
	M1222
	南
	-0.12

	
	1013[卫生间]
	
	
	

	
	1014[休息室]
	C1515
	东
	0.00

	
	
	M1222
	东
	0.00

	
	
	C1515
	东
	0.00

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	
	C2415
	北
	0.00

	
	
	C2415
	北
	-0.12

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	
	C2415
	北
	0.00

	
	1015[普通教室]
	M1222
	北
	-0.12

	
	
	C1515
	东
	-0.11

	
	
	C1615
	北
	-0.07

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	
	C2415
	北
	0.00

	
	
	C1515
	东
	-0.12

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	
	C2415
	北
	0.00

	
	1016[卫生间]
	C2415
	北
	-0.02

	
	
	M0921
	北
	0.00

	
	1017[卫生间]
	C1615
	东
	-0.12

	
	
	C1615
	东
	-0.12

	
	
	M0921
	东
	0.00

	
	1019[高档商店]
	M1222
	南
	-0.12

	
	
	C1515
	西
	0.04

	
	
	M1222
	西
	0.03

	
	
	C1515
	西
	0.00

	
	
	C1515
	西
	-0.00

	
	
	M1222
	西
	-0.01

	
	
	M1222
	西
	-0.13

	
	
	M1222
	南
	-0.13

	
	
	C1515
	西
	0.04

	
	
	M1222
	北
	0.01

	
	
	M1222
	北
	0.03

	
	
	M0921
	南
	-0.14

	
	
	M1222
	南
	-0.14

	
	
	C1515
	西
	0.05

	
	
	M1222
	西
	0.06

	
	1020[楼梯间]
	M0921
	南
	-0.12

	
	
	C1615
	南
	-0.12

	
	
	C1615
	南
	-0.12

	
	1022[走廊]
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	1023[楼梯间]
	
	
	

	
	1025[音乐教室]
	C2415
	东
	0.00

	
	
	C2415
	东
	0.00

	
	
	C2415
	东
	0.00

	
	
	M1222
	东
	0.00

	
	
	M1222
	东
	0.00

	
	
	C2415
	东
	-0.12

	
	
	C2415
	东
	-0.12

	
	
	C2415
	东
	-0.08

	
	
	C2415
	东
	-0.08

	
	1028[楼梯间]
	
	
	

	
	1030[楼梯间]
	
	
	

	
	1032[美术教室]
	C2415
	东
	0.00

	
	
	C2415
	东
	0.00

	
	
	C2415
	东
	0.00

	
	
	M1222
	东
	0.00

	
	
	M1222
	东
	0.00

	
	
	C2415
	东
	-0.09

	
	
	C2415
	东
	-0.12

	
	
	C2415
	东
	-0.08

	
	
	C2415
	东
	-0.12

	
	
	C2415
	东
	-0.08

	
	1033[走廊]
	
	
	

	
	1035[库房]
	M1222
	北
	-0.03

	
	
	M1222
	北
	-0.09

	
	
	M1222
	西
	0.07

	
	
	C1515
	西
	0.07

	
	1036[楼梯间]
	
	
	

	
	1037[楼梯间]
	C1615
	北
	0.00

	
	
	M0921
	北
	-0.05

	
	
	C2415
	北
	0.09

	
	1045[休闲空间]
	C1515
	北
	-0.12

	
	
	C1515
	东
	-0.12

	
	
	M1222
	东
	-0.12

	
	
	M1222
	东
	0.00

	
	
	C1515
	北
	-0.12

	
	
	M1222
	东
	-0.12

	
	
	C1515
	东
	-0.12

	
	1046[楼梯间]
	
	
	

	
	1047[视听阅览室]
	C1515
	北
	-0.15

	
	
	C1515
	北
	-0.15

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	
	C1515
	北
	0.00

	
	1048[视听阅览室]
	C1515
	北
	-0.02

	
	
	C1515
	北
	-0.01

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	
	C1515
	北
	0.00

	
	1049[视听阅览室]
	C1515
	北
	-0.12

	
	
	C1515
	北
	-0.04

	
	
	C1515
	北
	0.00

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	1050[视听阅览室]
	C1515
	北
	0.00

	
	
	C1515
	北
	-0.01

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	
	C1515
	北
	0.00

	
	1051[休闲空间]
	C1515
	北
	-0.03

	
	
	C1515
	北
	-0.12

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	
	C1515
	北
	0.00

	
	
	M1222
	北
	0.00

	
	1052[走廊]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	1053[楼梯间]
	
	
	

	2层
	2001[普通办公室]
	C2415
	西
	-0.11

	
	
	C2415
	西
	-0.12

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	2002[普通办公室]
	C2415
	东
	-0.12

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	南
	-0.12

	
	
	C2415
	东
	-0.12

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	
	C2415
	南
	-0.11

	
	2003[酒吧、茶座]
	
	
	

	
	2007[卫生间]
	C1615
	东
	-0.12

	
	
	C1615
	东
	-0.07

	
	2008[走廊]
	C1515
	东
	-0.12

	
	
	C1515
	东
	-0.08

	
	
	C3415
	北
	-0.02

	
	
	C1515
	北
	-0.14

	
	2009[餐厅]
	C1515
	西
	-0.12

	
	
	C0915
	南
	-0.12

	
	
	C1215
	南
	-0.12

	
	
	C1215
	南
	-0.12

	
	
	C0915
	南
	-0.12

	
	
	C0915
	南
	-0.12

	
	
	C1215
	南
	-0.12

	
	
	C0915
	南
	-0.12

	
	
	C1515
	西
	-0.12

	
	2011[走廊]
	
	
	

	
	2012[普通办公室]
	C2415
	西
	-0.11

	
	
	C2415
	北
	-0.11

	
	2013[普通办公室]
	C2415
	东
	-0.11

	
	
	C2415
	北
	-0.11

	
	
	C2415
	北
	-0.05

	
	
	C2415
	东
	-0.11

	
	2014[走廊]
	
	
	

	
	2015[走廊]
	
	
	

	
	2016[走廊]
	C1815
	北
	0.07

	
	
	C1815
	西
	-0.12

	
	
	C1815
	西
	-0.13

	
	
	C1815
	西
	-0.13

	
	
	C1815
	西
	-0.13

	
	
	C1815
	南
	-0.13

	
	2017[楼梯间]
	C1815
	南
	-0.12

	
	
	C1615
	南
	-0.12

	
	
	C1615
	南
	-0.12

	
	2018[楼梯间]
	
	
	

	
	2021[卫生间]
	
	
	

	
	2022[普通办公室]
	
	
	

	
	2023[卫生间]
	C1615
	北
	-0.02

	
	
	C1615
	北
	-0.02

	
	2024[音乐教室]
	C2415
	西
	-0.11

	
	
	C2415
	西
	-0.11

	
	
	C2415
	东
	-0.08

	
	
	C2415
	东
	-0.08

	
	
	C2415
	东
	-0.10

	
	
	C2415
	东
	-0.09

	
	2026[楼梯间]
	
	
	

	
	2027[楼梯间]
	
	
	

	
	2030[空房间]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	2031[美术教室]
	C2415
	西
	-0.13

	
	
	C2415
	西
	-0.13

	
	
	C2415
	东
	-0.08

	
	
	C2415
	东
	-0.12

	
	
	C2415
	东
	-0.09

	
	
	C2415
	东
	-0.13

	
	
	C2415
	东
	-0.08

	
	2033[楼梯间]
	
	
	

	
	2034[楼梯间]
	C1815
	北
	0.05

	
	2038[多媒体教室]
	C1515
	北
	-0.06

	
	
	C2415
	东
	-0.12

	
	
	C1615
	东
	-0.12

	
	
	C1515
	北
	-0.04

	
	
	C2415
	东
	-0.12

	
	2039[楼梯间]
	
	
	

	
	2040[普通教室]
	C1515
	北
	-0.00

	
	
	C1515
	北
	0.03

	
	2041[普通教室]
	C1515
	北
	-0.14

	
	
	C1515
	北
	-0.14

	
	2042[普通教室]
	C1515
	北
	-0.02

	
	
	C1515
	北
	-0.03

	
	
	C1515
	南
	-0.14

	
	2043[普通教室]
	C1515
	南
	-0.14

	
	
	C1515
	北
	0.00

	
	
	C1515
	北
	-0.01

	
	2044[健身活动室]
	C1515
	北
	-0.13

	
	
	C1515
	北
	-0.03

	
	2052[楼梯间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]