[image: image42.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)





室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
拾风苑—闲置幼儿园向新型社区活动中心低碳转型改造
设计编号：
[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	南平

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2025年12月26日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13905092880
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
41 项目概况


41.1 平面图


61.2 三维视图


72 计算依据


73 参考标准


74 计算方法


74.1 参数定义


74.2 计算流程


84.3 计算参数


145 结果分析


145.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计


156 结论


167 附录




项目概况
平面图

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2‑1  三维视图
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
参数定义
复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image41.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image6.png]ERETEREHERE KR





具体计算结果详见本报告书第5章。
计算参数
室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中建瓯的气象数据。
[image: image7.png]30.0
250
200
2150
10.0
5.0

0.0

FH TR

10

"

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	9.4
	17.4~24.4

	2
	11.8
	18.0~25.0

	3
	14.6
	18.8~25.8

	4
	19.3
	20.3~27.3

	5
	22.6
	21.3~28.3

	6
	25.9
	22.3~29.3

	7
	28.3
	23.1~30.1

	8
	27.9
	23.0~30.0

	9
	25.1
	22.1~29.1

	10
	19.7
	20.4~27.4

	11
	15.6
	19.1~26.1

	12
	10.4
	17.5~24.5


参评时间段

1月1日至12月31日。
围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	屋顶绿植
	300
	0.023
	0.100
	1.00
	13.043
	1.304

	凹凸性塑料板
	20
	0.020
	10.000
	1.00
	1.000
	10.000

	SBS改性沥青防水卷材
	5
	0.230
	9.370
	1.00
	0.022
	0.204

	砂浆找坡层
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	50
	0.030
	0.340
	1.00
	1.667
	0.567

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	各层之和∑
	535
	－
	－
	－
	16.468
	13.894

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.65[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.06


表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	蒸压加气混凝土块
	190
	0.190
	2.810
	1.00
	1.000
	2.810

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	2.333
	4.077

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.49[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


表 4.3‑3 梁柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	1.506
	4.232

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.49[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.60


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	1.402
	2.453

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.64


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑7 内墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	非黏土类烧结保温砖（800级）
	120
	0.250
	3.930
	1.00
	0.480
	1.886

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	各层之和∑
	180
	－
	－
	－
	1.480
	2.836

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.59


表 4.3‑8 控温与非控温空间隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	非黏土类烧结保温砖（800级）
	120
	0.250
	3.930
	1.00
	0.480
	1.886

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	1.813
	3.153

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.49


表 4.3‑9 楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	软木板(ρ=300)
	20
	0.093
	1.950
	1.00
	0.215
	0.419

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	1.617
	2.872

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.54


表 4.3‑10 控温与非控温空间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	软木板(ρ=300)
	20
	0.093
	1.950
	1.00
	0.215
	0.419

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	1.617
	2.872

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.54


表 4.3‑11 非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑12 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度

δ
	导热系数

λ
	蓄热系数

S
	修正系数

α
	热阻

R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑13 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	金属三防门(挤塑型聚苯乙烯泡沫板)
	1.10


表 4.3‑14 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑15外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	60系列隔热铝合金外平开窗(6mm透明玻璃(室外侧＋12A＋6mm透明玻璃(室内侧)
	3.10
	0.56


表 4.3‑16内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	休息室
	0(次/h)
	5(次/h)
	5(次/h)
	0.3~0.6
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	13(W/㎡)

	健身活动室
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	0.3~0.6
	8(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	卫生间
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	≤0.3
	6(人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	厨房
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	0.3~0.6
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	库房
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	0.3~0.6
	1.12(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	0.3~0.6
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通教室
	0(次/h)
	5(次/h)
	5(次/h)
	0.3~0.6
	1.12(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(次/h)
	≤0.3
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	酒吧、茶座
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	0.3~0.6
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	视听阅览室
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	0.3~0.6
	2.5(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	0(次/h)
	0(次/h)
	0(次/h)
	≤0.3
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	0(次/h)
	3(次/h)
	3(次/h)
	0.3~0.6
	4(㎡/人)
	4(W/㎡)
	0(W/㎡)

	高档商店
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1003
	教室
	85.3
	59.78

	
	1004
	教室
	85.3
	53.42

	
	1005
	配餐室
	16.1
	41.71

	
	1006
	保安室
	20.6
	33.22

	
	1007
	保健室
	27.4
	33.89

	
	1010
	厨房
	53.9
	52.89

	
	1011
	餐厅
	162.5
	50.74

	
	1014
	休息室
	108.8
	44.53

	
	1015
	教室
	85.3
	56.13

	
	1019
	高档商店
	991.7
	48.64

	
	1025
	音体室
	120.7
	50.01

	
	1032
	手工室
	133.4
	49.49

	
	1045
	棋牌室
	78.3
	54.94

	
	1047
	教室
	58.8
	52.20

	
	1048
	教室
	58.8
	53.79

	
	1049
	教室
	58.8
	53.11

	
	1050
	教室
	58.8
	52.79

	
	1051
	理疗室
	63.8
	44.97

	2层
	2001
	工作室
	108.8
	61.47

	
	2002
	工作室
	108.8
	61.88

	
	2009
	餐厅
	216.4
	60.63

	
	2012
	工作室
	109.8
	54.08

	
	2013
	工作室
	109.8
	61.99

	
	2022
	办公室
	91.6
	42.05

	
	2024
	音体室
	120.6
	60.23

	
	2029
	茶吧
	84.8
	36.64

	
	2031
	手工室
	133.4
	59.09

	
	2038
	观影室
	78.3
	68.01

	
	2040
	教室
	58.8
	62.76

	
	2041
	教室
	58.8
	63.77

	
	2042
	教室
	58.8
	66.00

	
	2043
	教室
	58.8
	66.24

	
	2044
	健身房
	63.8
	64.27

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	53.41%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为53.41%，根据绿标5.2.9的第1条，应得4分。
附录
7.1
工作日/节假日房间参数
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0

	视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高档商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
7.2
主要功能房间全年逐时温度
教室[1003]
[image: image8.png]BEC

SFZFEE

30 = =——

_— i
25

20

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1003 房间全年逐时温度图

教室[1004]
[image: image9.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1004 房间全年逐时温度图

配餐室[1005]
[image: image10.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1005 房间全年逐时温度图

保安室[1006]
[image: image11.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1006 房间全年逐时温度图

保健室[1007]
[image: image12.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1007 房间全年逐时温度图

厨房[1010]
[image: image13.png]BEC

SFZFEE

40

35

30
f

25 —

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1010 房间全年逐时温度图

餐厅[1011]
[image: image14.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1011 房间全年逐时温度图

休息室[1014]
[image: image15.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1014 房间全年逐时温度图

教室[1015]
[image: image16.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1015 房间全年逐时温度图

高档商店[1019]
[image: image17.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1019 房间全年逐时温度图

音体室[1025]
[image: image18.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1025 房间全年逐时温度图

手工室[1032]
[image: image19.png]BEC

SFZFEE

40

35

% <=l TN
25 Ll

20

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1032 房间全年逐时温度图

棋牌室[1045]
[image: image20.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1045 房间全年逐时温度图

教室[1047]
[image: image21.png]SFZFEE

40

35

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1047 房间全年逐时温度图

教室[1048]
[image: image22.png]SFZFEE

40

35

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1048 房间全年逐时温度图

教室[1049]
[image: image23.png]SFZFEE

40

35

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1049 房间全年逐时温度图

教室[1050]
[image: image24.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1050 房间全年逐时温度图

理疗室[1051]
[image: image25.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




1051 房间全年逐时温度图

工作室[2001]
[image: image26.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2001 房间全年逐时温度图

工作室[2002]
[image: image27.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2002 房间全年逐时温度图

餐厅[2009]
[image: image28.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2009 房间全年逐时温度图

工作室[2012]
[image: image29.png]SFZFEE

T
Il

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2012 房间全年逐时温度图

工作室[2013]
[image: image30.png]BEC

SFZFEE

30 i

-t
\‘M}‘uw.‘uuu\

25
20
15
Ty AN

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2013 房间全年逐时温度图

办公室[2022]
[image: image31.png]BEC

SFZFEE

Ry oy
. I s
‘u\ur‘ i

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2022 房间全年逐时温度图

音体室[2024]
[image: image32.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2024 房间全年逐时温度图

茶吧[2029]
[image: image33.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2029 房间全年逐时温度图

手工室[2031]
[image: image34.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2031 房间全年逐时温度图

观影室[2038]
[image: image35.png]BEC

SFZFEE

30 G

25
20

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2038 房间全年逐时温度图

教室[2040]
[image: image36.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2040 房间全年逐时温度图

教室[2041]
[image: image37.png]SFZFEE

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2041 房间全年逐时温度图

教室[2042]
[image: image38.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2042 房间全年逐时温度图

教室[2043]
[image: image39.png]SFZFEE

40

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2043 房间全年逐时温度图

健身房[2044]
[image: image40.png]BEC

SFZFEE

il

-10

L QL QX QX QL L X L L
R A R AR g G RAY

— BEEE — E/HATISRE — REFERREE — RMTERERE — 2i7HE




2044 房间全年逐时温度图

	
	第4页 共7页
	



[image: image42.png]