建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

社区活动中心设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 海南-海口 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月29日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18879819661 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	11

4.8 外窗	16

4.9 建筑遮阳措施	24

4.10 可开启窗扇	24

4.11 非中空窗面积比	24

4.12 规定性指标检查结论	24

建筑概况

| 工程名称 | 社区活动中心设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 海南-海口 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上2680㎡ 地下-205㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |
| 建筑高度 | 10.5m |
| 计算建筑体积 | 13983.62 |
| 计算建筑外表面积 | 6018.51 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 陶粒砼找坡层 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1136.5 | 0.1350 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 地砖 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 无机保温砂浆I型 | 0.070 | 1.310 | 300.0 | 1123.7 | 0.0210 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.388,D=3.953)：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒砼找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.790,D=3.110)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 20mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.728,D=4.218)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土(ρ=700) 200mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.668,D=2.750)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋无机保温砂浆I型 25mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

5. 外窗构造：隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=0.970)：

传热系数0.970W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6018.51 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 13983.62 |
| 体形系数 | 0.43 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4.500 | -204.58 | 0.00 | 2199.72 |
| 1 | 5.400 | 1054.36 | 1833.47 | 5693.55 |
| 2 | 5.100 | 1625.50 | 2559.53 | 8290.07 |
| 屋顶 | － | － | 1625.51 | － |
| 合计 | 10.50 | 2475.29 | 6018.51 | 13983.62 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 70.60 | 266.05 | 0.27 |
| 北向 | 立面2 | 114.67 | 441.37 | 0.26 |
| 东向 | 立面3 | 370.73 | 1510.78 | 0.25 |
| 西向 | 立面4 | 321.99 | 1587.31 | 0.20 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C4 | 7.59×2.40 | 1 | 1 | 18.22 | 18.22 | 70.60 |
|  |  | C4 | 3.00×2.40 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C4 | 9.00×2.40 | 2 | 1 | 21.60 | 21.60 |  |
|  |  | C4 | 8.51×2.40 | 2 | 1 | 20.43 | 20.43 |  |
|  |  | HC1521 | 1.48×2.10 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 |  |
|  |  | HC1521 | 0.02×2.10 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 |  |
| 北向 | 立面2 | C4 | 3.60×2.40 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 114.67 |
|  |  | C4 | 2.70×2.40 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C4 | 1.20×2.40 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C4 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C4 | 6.98×2.40 | 2 | 1 | 16.76 | 16.76 |  |
|  |  | C4 | 3.60×2.40 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | HC7121 | 1.17×2.10 | 1 | 1 | 2.46 | 2.46 |  |
|  |  | HC7121 | 1.68×2.10 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 |  |
|  |  | HC7121 | 1.54×2.10 | 2 | 1 | 3.23 | 3.23 |  |
|  |  | HC7121 | 2.06×2.10 | 2 | 1 | 4.33 | 4.33 |  |
|  |  | HC7521 | 7.46×2.10 | 1 | 1 | 15.66 | 15.66 |  |
|  |  | HC7721 | 7.69×2.10 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 |  |
|  |  | M2424 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
| 东向 | 立面3 | C4 | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 370.73 |
|  |  | C4 | 4.82×2.40 | 1 | 1 | 11.58 | 11.58 |  |
|  |  | C4 | 1.50×2.40 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
|  |  | C4 | 1.22×2.40 | 1 | 2 | 2.92 | 5.85 |  |
|  |  | C4 | 6.06×2.40 | 1 | 1 | 14.55 | 14.55 |  |
|  |  | C4 | 3.60×2.40 | 1 | 2 | 8.65 | 17.30 |  |
|  |  | C4 | 2.40×2.40 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C4 | 1.34×2.40 | 1 | 1 | 3.22 | 3.22 |  |
|  |  | C4 | 6.62×2.40 | 1 | 1 | 15.90 | 15.90 |  |
|  |  | C4 | 7.83×2.40 | 1 | 1 | 18.79 | 18.79 |  |
|  |  | C4 | 2.51×2.40 | 2 | 1 | 6.02 | 6.02 |  |
|  |  | C4 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C4 | 0.90×2.40 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C4 | 1.20×2.40 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C4 | 8.55×2.40 | 2 | 1 | 20.51 | 20.51 |  |
|  |  | C4 | 8.91×2.40 | 2 | 1 | 21.40 | 21.40 |  |
|  |  | C4 | 4.16×2.40 | 2 | 1 | 9.97 | 9.97 |  |
|  |  | C4 | 5.06×2.40 | 2 | 1 | 12.15 | 12.15 |  |
|  |  | C4 | 4.55×2.40 | 2 | 1 | 10.93 | 10.93 |  |
|  |  | C4 | 6.74×2.40 | 2 | 1 | 16.17 | 16.17 |  |
|  |  | C5 | 12.60×1.80 | 2 | 1 | 22.68 | 22.68 |  |
|  |  | HC10421 | 1.58×2.10 | 2 | 1 | 3.32 | 3.32 |  |
|  |  | HC10421 | 8.79×2.10 | 2 | 1 | 18.46 | 18.46 |  |
|  |  | HC10521 | 10.46×2.10 | 1 | 1 | 21.96 | 21.96 |  |
|  |  | HC10721 | 0.49×2.10 | 2 | 1 | 1.03 | 1.03 |  |
|  |  | HC10721 | 10.21×2.10 | 2 | 1 | 21.44 | 21.44 |  |
|  |  | HC4421 | 4.35×2.10 | 1 | 1 | 9.14 | 9.14 |  |
|  |  | HC6921 | 6.88×2.10 | 2 | 1 | 14.44 | 14.44 |  |
|  |  | HC7521 | 0.61×2.10 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | HC7521 | 2.59×2.10 | 1 | 2 | 5.43 | 10.87 |  |
|  |  | HC7521 | 1.65×2.10 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 |  |
|  |  | M2424 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
| 西向 | 立面4 | C4 | 2.99×2.40 | 1 | 1 | 7.17 | 7.17 | 321.99 |
|  |  | C4 | 3.60×2.40 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 |  |
|  |  | C4 | 1.20×2.40 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |  |
|  |  | C4 | 6.72×2.40 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 |  |
|  |  | C4 | 1.20×2.40 | 1~2 | 4 | 2.88 | 11.52 |  |
|  |  | C4 | 1.34×2.40 | 1 | 2 | 3.21 | 6.43 |  |
|  |  | C4 | 1.34×2.40 | 1 | 2 | 3.22 | 6.43 |  |
|  |  | C4 | 6.93×2.40 | 1 | 1 | 16.64 | 16.64 |  |
|  |  | C4 | 7.90×2.40 | 2 | 1 | 18.97 | 18.97 |  |
|  |  | C4 | 2.15×2.40 | 2 | 1 | 5.16 | 5.16 |  |
|  |  | C4 | 10.27×2.40 | 2 | 1 | 24.65 | 24.65 |  |
|  |  | C4 | 2.40×2.40 | 2 | 1 | 5.76 | 5.76 |  |
|  |  | C4 | 10.12×2.40 | 2 | 1 | 24.30 | 24.30 |  |
|  |  | C4 | 5.27×2.40 | 2 | 1 | 12.65 | 12.65 |  |
|  |  | C4 | 3.60×2.40 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
|  |  | C4 | 11.60×2.40 | 2 | 1 | 27.85 | 27.85 |  |
|  |  | C4 | 2.40×2.40 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 |  |
|  |  | C6 | 12.02×1.80 | 2 | 1 | 21.63 | 21.63 |  |
|  |  | C7 | 22.99×1.80 | 2 | 1 | 41.38 | 41.38 |  |
|  |  | HC7121 | 1.68×2.10 | 1 | 2 | 3.54 | 7.08 |  |
|  |  | HC7121 | 0.80×2.10 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 |  |
|  |  | HC7121 | 2.06×2.10 | 2 | 1 | 4.33 | 4.33 |  |
|  |  | HC7121 | 1.38×2.10 | 2 | 1 | 2.91 | 2.91 |  |
|  |  | HC7721 | 7.67×2.10 | 1 | 1 | 16.10 | 16.10 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.222 | 1.440 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒砼找坡层 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.50 | 0.038 | 0.410 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 291 | － | － | － | 2.414 | 3.953 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 20 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 0.667 | 0.360 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.106 | 3.110 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.213 | 4.218 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 无机保温砂浆I型 | 25 | 0.070 | 1.310 | 1.20 | 0.298 | 0.468 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.439 | 2.750 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.67 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 33.33 | 9.00 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 23.70 | 2.13 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 31.46 | 2.83 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 29.58 | 2.66 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 15.30 | 0.15 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 27.80 | 6.95 |
|  | 合计 |  |  |  | 23.73 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 49.73 | 13.43 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 65.40 | 5.89 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 52.88 | 4.76 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 45.68 | 4.11 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 21.30 | 0.21 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 32.33 | 8.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 36.48 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 161.63 | 43.64 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 197.40 | 17.77 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 180.61 | 16.25 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 159.09 | 14.32 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 71.40 | 0.71 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 103.63 | 25.91 |
|  | 合计 |  |  |  | 118.60 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 168.93 | 45.61 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 183.60 | 16.52 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 166.62 | 15.00 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.090 | 144.82 | 13.03 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 84.00 | 0.84 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 112.61 | 28.15 |
|  | 合计 |  |  |  | 119.16 |
| 总计 |  |  |  |  | 297.97 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 156.17 | 0.818 | 0.79 | 3.11 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 34.78 | 0.182 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 190.95 | 1.000 | 0.78 | 3.31 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 23.73/190.95 = 0.90 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 320.93 | 1.000 | 0.79 | 3.11 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.79 + 36.48/320.93 = 0.90 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 952.20 | 0.866 | 0.79 | 3.11 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 147.73 | 0.134 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 1099.93 | 1.000 | 0.78 | 3.26 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 118.60/1099.93 = 0.89 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 979.96 | 0.807 | 0.79 | 3.11 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 233.71 | 0.193 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 1213.68 | 1.000 | 0.78 | 3.32 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 119.16/1213.68 = 0.88 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 2409.27 | 0.853 | 0.79 | 3.11 | 0.70 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 416.22 | 0.147 | 0.73 | 4.22 | 0.70 |
| 合计 |  | 2825.49 | 1.000 | 0.78 | 3.27 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.78 + 297.97/2825.49 = 0.89 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 夏季太阳得热系数 | 冬季太阳得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | 156 | 0.97 | 0.33 | 0.40 | 0.710 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C4，C5，HC10421，HC10521，HC10721，HC4421，HC6921，HC7521，M2424，C6，C7，HC7121，HC7721，HC1521 |  |  |  |  |
|  | 备注：遮阳系数及可见光透过率可通过选用不同膜系的Low-e玻璃进行调整 |  |  |  |  |  |

外遮阳类型

有中置遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 1 | 1 | 18.22 | 18.22 | 156 | 0.970 |
| 2 | C4 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 | 156 | 0.970 |
| 3 | C4 | 2 | 1 | 21.60 | 21.60 | 156 | 0.970 |
| 4 | C4 | 2 | 1 | 20.43 | 20.43 | 156 | 0.970 |
| 5 | HC1521 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 | 156 | 0.970 |
| 6 | HC1521 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 156 | 0.970 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 70.60 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.970 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.970 |
| 2 | C4 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 | 156 | 0.970 |
| 3 | C4 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.970 |
| 4 | C4 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 5 | C4 | 2 | 1 | 16.76 | 16.76 | 156 | 0.970 |
| 6 | C4 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.970 |
| 7 | HC7121 | 1 | 1 | 2.46 | 2.46 | 156 | 0.970 |
| 8 | HC7121 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 156 | 0.970 |
| 9 | HC7121 | 2 | 1 | 3.23 | 3.23 | 156 | 0.970 |
| 10 | HC7121 | 2 | 1 | 4.33 | 4.33 | 156 | 0.970 |
| 11 | HC7521 | 1 | 1 | 15.66 | 15.66 | 156 | 0.970 |
| 12 | HC7721 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 156 | 0.970 |
| 13 | M2424 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 114.67 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.970 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.970 |
| 2 | C4 | 1 | 1 | 11.58 | 11.58 | 156 | 0.970 |
| 3 | C4 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 156 | 0.970 |
| 4 | C4 | 1 | 2 | 2.92 | 5.85 | 156 | 0.970 |
| 5 | C4 | 1 | 1 | 14.55 | 14.55 | 156 | 0.970 |
| 6 | C4 | 1 | 2 | 8.65 | 17.30 | 156 | 0.970 |
| 7 | C4 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 8 | C4 | 1 | 1 | 3.22 | 3.22 | 156 | 0.970 |
| 9 | C4 | 1 | 1 | 15.90 | 15.90 | 156 | 0.970 |
| 10 | C4 | 1 | 1 | 18.79 | 18.79 | 156 | 0.970 |
| 11 | C4 | 2 | 1 | 6.02 | 6.02 | 156 | 0.970 |
| 12 | C4 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 13 | C4 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 | 156 | 0.970 |
| 14 | C4 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.970 |
| 15 | C4 | 2 | 1 | 20.51 | 20.51 | 156 | 0.970 |
| 16 | C4 | 2 | 1 | 21.40 | 21.40 | 156 | 0.970 |
| 17 | C4 | 2 | 1 | 9.97 | 9.97 | 156 | 0.970 |
| 18 | C4 | 2 | 1 | 12.15 | 12.15 | 156 | 0.970 |
| 19 | C4 | 2 | 1 | 10.93 | 10.93 | 156 | 0.970 |
| 20 | C4 | 2 | 1 | 16.17 | 16.17 | 156 | 0.970 |
| 21 | C5 | 2 | 1 | 22.68 | 22.68 | 156 | 0.970 |
| 22 | HC10421 | 2 | 1 | 3.32 | 3.32 | 156 | 0.970 |
| 23 | HC10421 | 2 | 1 | 18.46 | 18.46 | 156 | 0.970 |
| 24 | HC10521 | 1 | 1 | 21.96 | 21.96 | 156 | 0.970 |
| 25 | HC10721 | 2 | 1 | 1.03 | 1.03 | 156 | 0.970 |
| 26 | HC10721 | 2 | 1 | 21.44 | 21.44 | 156 | 0.970 |
| 27 | HC4421 | 1 | 1 | 9.14 | 9.14 | 156 | 0.970 |
| 28 | HC6921 | 2 | 1 | 14.44 | 14.44 | 156 | 0.970 |
| 29 | HC7521 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 156 | 0.970 |
| 30 | HC7521 | 1 | 2 | 5.43 | 10.87 | 156 | 0.970 |
| 31 | HC7521 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 156 | 0.970 |
| 32 | M2424 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 370.73 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.970 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 1 | 1 | 7.17 | 7.17 | 156 | 0.970 |
| 2 | C4 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 | 156 | 0.970 |
| 3 | C4 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.970 |
| 4 | C4 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 156 | 0.970 |
| 5 | C4 | 1~2 | 4 | 2.88 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 6 | C4 | 1 | 2 | 3.21 | 6.43 | 156 | 0.970 |
| 7 | C4 | 1 | 2 | 3.22 | 6.43 | 156 | 0.970 |
| 8 | C4 | 1 | 1 | 16.64 | 16.64 | 156 | 0.970 |
| 9 | C4 | 2 | 1 | 18.97 | 18.97 | 156 | 0.970 |
| 10 | C4 | 2 | 1 | 5.16 | 5.16 | 156 | 0.970 |
| 11 | C4 | 2 | 1 | 24.65 | 24.65 | 156 | 0.970 |
| 12 | C4 | 2 | 1 | 5.76 | 5.76 | 156 | 0.970 |
| 13 | C4 | 2 | 1 | 24.30 | 24.30 | 156 | 0.970 |
| 14 | C4 | 2 | 1 | 12.65 | 12.65 | 156 | 0.970 |
| 15 | C4 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.970 |
| 16 | C4 | 2 | 1 | 27.85 | 27.85 | 156 | 0.970 |
| 17 | C4 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.970 |
| 18 | C6 | 2 | 1 | 21.63 | 21.63 | 156 | 0.970 |
| 19 | C7 | 2 | 1 | 41.38 | 41.38 | 156 | 0.970 |
| 20 | HC7121 | 1 | 2 | 3.54 | 7.08 | 156 | 0.970 |
| 21 | HC7121 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 | 156 | 0.970 |
| 22 | HC7121 | 2 | 1 | 4.33 | 4.33 | 156 | 0.970 |
| 23 | HC7121 | 2 | 1 | 2.91 | 2.91 | 156 | 0.970 |
| 24 | HC7721 | 1 | 1 | 16.10 | 16.10 | 156 | 0.970 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 321.99 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.970 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 1 | 1 | 18.22 | 18.22 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 2 | C4 | 2 | 1 | 7.20 | 7.20 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 3 | C4 | 2 | 1 | 21.60 | 21.60 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 4 | C4 | 2 | 1 | 20.43 | 20.43 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 5 | HC1521 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.779 | 0.312 |
| 6 | HC1521 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.779 | 0.312 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 70.60 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.315 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 2 | C4 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 3 | C4 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.811 | 0.325 |
| 4 | C4 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 5 | C4 | 2 | 1 | 16.76 | 16.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.811 | 0.325 |
| 6 | C4 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.811 | 0.325 |
| 7 | HC7121 | 1 | 1 | 2.46 | 2.46 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.799 | 0.319 |
| 8 | HC7121 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.799 | 0.319 |
| 9 | HC7121 | 2 | 1 | 3.23 | 3.23 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.799 | 0.319 |
| 10 | HC7121 | 2 | 1 | 4.33 | 4.33 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 11 | HC7521 | 1 | 1 | 15.66 | 15.66 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 12 | HC7721 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.799 | 0.319 |
| 13 | M2424 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.811 | 0.325 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 114.67 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.320 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 2 | C4 | 1 | 1 | 11.58 | 11.58 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 3 | C4 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.790 | 0.316 |
| 4 | C4 | 1 | 2 | 2.92 | 5.85 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.790 | 0.316 |
| 5 | C4 | 1 | 1 | 14.55 | 14.55 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 6 | C4 | 1 | 2 | 8.65 | 17.30 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 7 | C4 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 8 | C4 | 1 | 1 | 3.22 | 3.22 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 9 | C4 | 1 | 1 | 15.90 | 15.90 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 10 | C4 | 1 | 1 | 18.79 | 18.79 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 11 | C4 | 2 | 1 | 6.02 | 6.02 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 12 | C4 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.790 | 0.316 |
| 13 | C4 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 14 | C4 | 2 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 15 | C4 | 2 | 1 | 20.51 | 20.51 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 16 | C4 | 2 | 1 | 21.40 | 21.40 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 17 | C4 | 2 | 1 | 9.97 | 9.97 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 18 | C4 | 2 | 1 | 12.15 | 12.15 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 19 | C4 | 2 | 1 | 10.93 | 10.93 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.315 |
| 20 | C4 | 2 | 1 | 16.17 | 16.17 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 21 | C5 | 2 | 1 | 22.68 | 22.68 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.754 | 0.302 |
| 22 | HC10421 | 2 | 1 | 3.32 | 3.32 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 23 | HC10421 | 2 | 1 | 18.46 | 18.46 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 24 | HC10521 | 1 | 1 | 21.96 | 21.96 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 25 | HC10721 | 2 | 1 | 1.03 | 1.03 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 26 | HC10721 | 2 | 1 | 21.44 | 21.44 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 27 | HC4421 | 1 | 1 | 9.14 | 9.14 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 28 | HC6921 | 2 | 1 | 14.44 | 14.44 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 29 | HC7521 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 30 | HC7521 | 1 | 2 | 5.43 | 10.87 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.773 | 0.309 |
| 31 | HC7521 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.774 | 0.310 |
| 32 | M2424 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 370.73 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.312 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 | 1 | 1 | 7.17 | 7.17 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 2 | C4 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 3 | C4 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 4 | C4 | 1 | 1 | 16.14 | 16.14 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 5 | C4 | 1~2 | 4 | 2.88 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 6 | C4 | 1 | 2 | 3.21 | 6.43 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 7 | C4 | 1 | 2 | 3.22 | 6.43 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 8 | C4 | 1 | 1 | 16.64 | 16.64 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 9 | C4 | 2 | 1 | 18.97 | 18.97 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 10 | C4 | 2 | 1 | 5.16 | 5.16 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 11 | C4 | 2 | 1 | 24.65 | 24.65 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 12 | C4 | 2 | 1 | 5.76 | 5.76 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 13 | C4 | 2 | 1 | 24.30 | 24.30 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.802 | 0.321 |
| 14 | C4 | 2 | 1 | 12.65 | 12.65 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 15 | C4 | 2 | 1 | 8.64 | 8.64 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 16 | C4 | 2 | 1 | 27.85 | 27.85 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.798 | 0.319 |
| 17 | C4 | 2 | 2 | 5.76 | 11.52 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.792 | 0.317 |
| 18 | C6 | 2 | 1 | 21.63 | 21.63 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.757 | 0.303 |
| 19 | C7 | 2 | 1 | 41.38 | 41.38 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.757 | 0.303 |
| 20 | HC7121 | 1 | 2 | 3.54 | 7.08 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 21 | HC7121 | 1 | 1 | 1.69 | 1.69 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.777 | 0.311 |
| 22 | HC7121 | 2 | 1 | 4.33 | 4.33 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 23 | HC7121 | 2 | 1 | 2.91 | 2.91 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.777 | 0.311 |
| 24 | HC7721 | 1 | 1 | 16.10 | 16.10 | 156 | 0.400 | 平板外遮阳0 | 0.783 | 0.313 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 321.99 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.315 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 70.60 | 0.97 | 0.32 | 0.27 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 114.67 | 0.97 | 0.32 | 0.26 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 370.73 | 0.97 | 0.31 | 0.25 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 321.99 | 0.97 | 0.32 | 0.20 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 877.98 | 0.97 | 0.31 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 展览馆 |  | 外窗 | HC7521 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | HC7721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C4 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 70.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 114.67 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 370.73 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 321.99 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。