[image: image15.jpg]




围护结构节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	友爱路便民服务中心

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2025年12月23日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2025

	软件版本
	20250505(PLUS)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19949299654 


目  录
31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 计算要求

3

3.1 计算目标

4

3.2 计算方法

4

4 软件介绍

4

5 气象数据

4

5.1 气象地点

5

5.2 逐日干球温度表

5

5.3 逐月辐照量表

5

5.4 峰值工况

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

6

6.1.1 普通材料

6

6.1.2 其他材料

7

6.2 围护结构作法简要说明

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

8

8 设计建筑

8

8.1 负荷分项统计

9

8.2 逐月负荷表

10

9 参照建筑

10

9.1 负荷分项统计

11

9.2 逐月负荷表

12

10 计算结果

12

10.1 围护结构热工性能对比

13

10.2 围护结构节能率

13

11 绿色建筑性能评估得分




建筑概况
	工程名称
	友爱路便民服务中心

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑面积(m2)
	地上10367    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上17.3     地下0.0

	建筑体积(m3)
	65577.49

	建筑外表面积(m2)
	11397.11

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.16

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.74

	控温期
	供冷期:5.20-9.10,供暖期:11.15-3.15


计算依据
1. 河南省《绿色建筑评价标准》(DBJ41/T 109-2020)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求
计算目标
河南省《绿色建筑评价标准》(DBJ41/T 109-2020) 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。

7.2.4-2条文说明规定：建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。

计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%
软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
河南-郑州, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]=IME

Fi9E

=AE

SFFRFHEE(C)

2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 71 8/1 I 10/1  11/1 12/

1/1





逐月辐照量表
[image: image3.png]BREREM)/m) W OKFESGES B AR B
700

600

500

400
300
200
100 :II II h
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日15时
	38.3
	21.1
	8.9
	61.4

	最冷
	01月14日07时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


围护结构

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	玻璃棉ρ=32
	0.038
	0.357
	32.0
	1220.0
	0.4880
	JGJ/T473-2019

	隔汽层（PE薄膜）
	0.350
	864.000
	920.0
	2300.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	三元乙丙(EPDM)防水卷材
	－
	－
	－
	蒸汽渗透系数标准未给出，仅供参考

	贴双面铝箔的封闭空气间层(60mm)
	60.0
	1.010
	－
	屋面热阻材料

	反射隔热涂料
	0.0
	0.000
	0.16
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造 (K=0.281,D=4.297)：（由上到下）
    c20细石混凝土(ρ=2300) 20mm＋三元乙丙(EPDM)防水卷材 0.2mm＋水泥砂浆 20mm＋玻璃棉ρ=32 120mm＋隔汽层（PE薄膜） 0.2mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 150mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.277,D=5.024)：（由外到内）

    反射隔热涂料＋水泥砂浆 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm＋贴双面铝箔的封闭空气间层(60mm) 60mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋隔汽层（PE薄膜） 0.2mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.758,D=2.469)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋贴双面铝箔的封闭空气间层(60mm) 60mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

6. 采暖与非采暖楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=0.475,D=2.878)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

7. 幕墙：6CEF13-69+9Ar+6C—120系列隐框幕墙单元(12) (K=1.787)：
    传热系数1.787W/㎡.K，窗太阳得热系数0.398

8. 外窗：HP70系列内平开隔热断桥铝合金窗(5+12Ar(暖边)+5+12Ar(暖边)+5Low-E中空高透玻璃) (K=1.500)：
    传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.479

9. 天窗：HP70系列内平开隔热断桥铝合金窗(5+12Ar(暖边)+5+12Ar(暖边)+5Low-E中空高透玻璃) (K=1.500)：
    传热系数1.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.479

10. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.395,D=1.446)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	一般商店
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	一般超市
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	中餐厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	休息室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	休闲空间
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	健身房
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	共享空间
	27
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	办公-普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	卫生间
	28
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	厨房
	27
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	后勤区
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	多媒体教室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	大厅
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	库房
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	快餐店
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	普通教室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	楼梯间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	电影院
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	走廊
	28
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	阅览室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	餐厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－


设计建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-22.76
	0.00
	3.00
	0.00
	—
	0.00
	-19.76

	供冷(kWh/㎡)
	4.46
	0.00
	1.90
	0.00
	0.00
	0.00
	6.36


[image: image4.png]-10

-15

-20

-25

HIRST(kWh/nT)

W P

N =REHR
uEFHS
REEI

O FRRFR/ S5
B BFFHRNEE





[image: image5.png]45

BS

2.5

1.5

0.5

D T(KWh/m)

W PR

B =R15HR

L i=(=Ehf

0 $EI

O FRFR BE
u BRFRNSE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	77440
	0
	455.762
	1月14日9时
	0.000
	--

	2月
	37115
	0
	312.414
	2月4日9时
	0.000
	--

	3月
	16420
	0
	249.842
	3月4日9时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	1829
	0.000
	--
	45.704
	5月30日16时

	6月
	0
	19187
	0.000
	--
	173.724
	6月24日9时

	7月
	0
	23266
	0.000
	--
	164.571
	7月29日9时

	8月
	0
	12690
	0.000
	--
	122.974
	8月12日9时

	9月
	0
	8910
	0.000
	--
	152.305
	9月9日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	17439
	0
	261.831
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	56425
	0
	346.018
	12月16日9时
	0.000
	--


[image: image6.png]BAREERKWh)
90000

80000

70000
60000

50000

o HBEEK
W HEEK

40000
30000

20000

10000

w |
o]
—_—
X<}
-
I

wv
ua

ol
o

|
-

|

10 11 12





[image: image7.png]500
450
400
350
300
250
200
150
100

50

BRIEERFEKW)

_.I

ol

wl

wv
|-

o

|
-

|
o]

|

©
|

10

W ARGITIEE
WS RITIEE





参照建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-29.22
	0.00
	4.81
	0.00
	—
	0.00
	-24.42

	供冷(kWh/㎡)
	8.41
	0.00
	5.53
	0.00
	0.00
	0.00
	13.94


[image: image8.png]-10

-15

-20

-25

-30

=5

HIRST(kWh/nT)

W P

N =REHR
uEFHS
REEI

O FRRFR/ S5
B SFHRNSE





[image: image9.png]D T(KWh/m)

W PR

B =R15HR

L i=(=Ehf

0 $EI

O FRFR BE
B BRERNSE





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	99190
	0
	567.527
	1月14日9时
	0.000
	--

	2月
	42211
	0
	359.419
	2月4日9时
	0.000
	--

	3月
	16923
	0
	278.730
	3月4日9时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	5702
	0.000
	--
	97.414
	5月27日15时

	6月
	0
	39132
	0.000
	--
	342.881
	6月24日9时

	7月
	0
	50494
	0.000
	--
	299.149
	7月29日9时

	8月
	0
	34706
	0.000
	--
	250.474
	8月12日8时

	9月
	0
	14519
	0.000
	--
	218.531
	9月9日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	21255
	0
	303.553
	11月18日9时
	0.000
	--

	12月
	73535
	0
	430.898
	12月16日9时
	0.000
	--


[image: image10.png]BRRERERKWh)

120000
100000
80000
60000 IRk
W HEEK
40000
20000 I
0 ! L | !
3 5 9

_.l

ol





[image: image11.png]600

500

400

300

200

100

BRIEERFEKW)

_.I

ol

wl

wv
| —

o

|
-

|
o]

|

©
|

10

=
N

W ARGITIEE
WS RITIEE





计算结果

围护结构热工性能对比

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.28

4.30
	0.45

3.82

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.38

5.02
	0.50

3.45

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.42

2.43
	0.50

2.29

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	1.50

0.26
	2.40

0.44

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.42
	1.70
	0.10
	0.42
	2.20
	0.43

	
	北向
	北-默认立面
	0.42
	1.69
	0.11
	0.42
	2.20
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.47
	1.64
	0.16
	0.47
	2.20
	0.43

	
	西向
	西-默认立面
	0.33
	1.65
	0.12
	0.33
	2.40
	0.48


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

围护结构节能率

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	6.36
	13.94
	54.42%

	
	耗热量
	19.76
	24.42
	19.07%

	
	冷热合计
	26.11
	38.36
	31.92%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	54.42%

	
	供冷能耗
	2.54
	5.58
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	1.6
	1.6
	19.07%

	
	供暖能耗
	12.35
	15.26
	

	供暖供冷综合能耗
	14.89
	20.84
	28.53%


绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.4 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低5%, 得5 分；降低10%, 得10

分；降低15%, 得15 分。
	28.53%
	15

	标准依据
	河南省《绿色建筑评价标准》 DBJ41/T 109-2020


[image: image12.png]LR REAEAA AL

83%

B ARERE  fLRRRERE




[image: image13.png]73%

B ARERE  fLRRRERE




[image: image14.png]16

14

12

10

©

o

IS

N

REFENT H 5 B (kwh/m’)

LA RERE

W R
u AR




PAGE  
5

[image: image15.jpg]