	建筑碳排放报告书
公共建筑

	中青年部分

	设计编号：2



	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广东-惠州

	建设单位
	：
	惠州学院

	设计单位
	：
	22建一设计工作室

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image6.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13828686403
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

41
建筑概况


42
标准依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
逐日干球温度表


54.2
逐月辐照量表


54.3
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.1.1
普通材料


65.1.2
其他材料


65.2
围护结构作法简要说明


76
围护结构概况


77
房间类型


77.1
房间参数表


87.2
作息时间表


88
系统类型


88.1
系统分区


88.2
热回收参数


89
制冷系统


89.1
默认冷源


89.1.1
供应的系统


89.1.2
冷水机组


89.1.3
水泵系统


89.1.4
运行工况


99.1.5
制冷能耗


910
供暖系统


910.1
默认热源


910.1.1
供应的系统


910.1.2
热泵机组


910.1.3
热水循环泵


910.1.4
运行工况


1010.1.5
制热能耗


1011
空调风机


1012
照明


1113
光伏发电


1114
计算结果


1114.1
建材生产运输碳排放


1114.1.1
建材生产阶段


1214.1.2
建材运输阶段


1314.2
建筑建造拆除碳排放


1314.2.1
建筑建造


1314.2.2
建筑拆除


1314.3
碳汇


1314.4
建筑运行碳排放


1414.5
全生命周期碳排放


1414.5.1
碳排放强度


1414.5.2
总碳排放量


1715
附录


1715.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1715.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1815.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1915.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


1915.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	中青年部分

	工程地点
	广东-惠州

	地理位置
	北纬：23.09°
	东经：114.40°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上1127    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上5.5     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	6088.30

	计算建筑外表面积(m2)
	1854.49

	北向角度
	126.1

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	全年控温


2 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

v 12/1

2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1

”n




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月27日14时
	35.0
	27.2
	20.6
	88.0

	最冷
	11月22日04时
	8.3
	5.6
	4.3
	19.2


5 围护结构
5.1 工程材料
5.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	0.100
	2.152
	350.0
	1819.3
	0.0000
	GB/T11968-2020

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	玻璃棉
	0.050
	0.553
	240.0
	840.0
	0.4875
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007


5.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	溶剂型改性沥青防水涂料
	－
	－
	－
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.294,D=4.385)：（由上到下）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 5mm
2. 外墙（填充墙）：穿孔不锈钢外墙 (K=0.652,D=0.971)：（由外到内）
    蒸压砂加气混凝土砌块B03级 2mm＋玻璃棉 80mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 2mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.354,D=4.984)：（由外到内）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 200mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm
4. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209
5. 天窗：隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e中空夹胶玻璃 (K=2.440)：
    传热系数2.440W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.02
	—

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.29
D=4.39
	K=—
D=—

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.65
D=0.97
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=—
D=—

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=2.44
SHGC=0.21
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	东向
	东-默认立面
	0.13
	1.80
	0.21
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.14
	1.80
	0.21
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	健身房
	24
	19
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通教室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	6(次/h)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	1064.42
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统
9.1 默认冷源
9.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


9.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	103
	30
	80
	12.1
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	124
	30
	80
	14.6
	0.03
	1


9.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	9.8
	11.7
	3

	40
	200
	48
	4.17
	9.8
	11.7
	3

	60
	300
	68
	4.41
	9.8
	11.7
	3

	80
	400
	80
	5.00
	9.8
	11.7
	3

	100
	500
	100
	5.00
	9.8
	11.7
	3


9.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	43450
	1083
	10862
	4.00
	10613
	12671
	3249

	20~40
	234364
	1494
	57133
	4.10
	14641
	17480
	4482

	40~60
	37465
	177
	8928
	4.20
	1735
	2071
	531

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	315279
	2754
	76924
	
	26989
	32222
	8262


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	制冷机组
	76924
	0.5703
	43.870

	冷却水泵
	26989
	
	15.392

	冷却塔
	8262
	
	4.712

	冷冻水泵
	32222
	
	18.376

	合计
	82.349


10 供暖系统
10.1 默认热源
10.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	地源热泵
	125
	500
	4.00
	1


10.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	52
	30
	80
	6.1
	1


10.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)
	热源侧水泵功率(kW)

	20
	100
	25
	4.00
	11.7
	8

	40
	200
	50
	4.00
	11.7
	8

	60
	300
	75
	4.00
	11.7
	8

	80
	400
	100
	4.00
	11.7
	8

	100
	500
	125
	4.00
	11.7
	8


10.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)
	热源侧水泵
(kWh)

	0~20
	61
	52
	4.00
	15
	608
	416

	20~40
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	40~60
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	61
	52
	
	15
	608
	416


	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	热泵机组
	15
	0.5703
	0.009

	供暖水泵
	608
	
	0.347

	热源侧水泵
	416
	
	0.237

	合计
	0.593


11 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	12047
	0.5703
	6.871

	风机盘管
	1122
	
	0.640

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	7.511


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间
数量
	房间合计面积(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	办公-健身房
	15.12
	2
	234
	3544
	0.5703
	2.021

	办公-卫生间
	6.72
	2
	49
	330
	
	0.188

	教育-多媒体教室
	18.90
	1
	64
	1217
	
	0.694

	办公-普通办公室
	13.44
	1
	149
	2000
	
	1.140

	教育-普通教室
	18.90
	2
	290
	5490
	
	3.131

	教育-更衣室
	14.18
	1
	24
	337
	
	0.192

	办公-走廊
	7.09
	1
	252
	1788
	
	1.019

	商场-酒吧、茶座
	32.12
	1
	48
	1548
	
	0.883

	总计
	9.269


13 光伏发电
	月
	发电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	1
	3460
	0.5703
	1.97324

	2
	3220
	
	1.83637

	3
	2880
	
	1.64246

	4
	3010
	
	1.7166

	5
	3950
	
	2.25269

	6
	3560
	
	2.03027

	7
	4310
	
	2.45799

	8
	3720
	
	2.12152

	9
	4230
	
	2.41237

	10
	4910
	
	2.80017

	11
	4090
	
	2.33253

	12
	3940
	
	2.24698

	总计
	25.823


14 计算结果
14.1 建材生产运输碳排放
14.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	655.06
	0
	全生命周期
	340
	222.720

	钢筋
	t
	77.79
	0
	全生命周期
	2340
	182.029

	型钢
	t
	12.40
	0
	全生命周期
	2365
	29.326

	水泥
	t
	37.21
	0
	全生命周期
	735
	27.349

	预拌砂浆
	t
	178.14
	0
	全生命周期
	370
	65.912

	砂
	m3
	86.81
	0
	全生命周期
	3
	0.260

	聚苯颗粒保温砂浆
	m3
	21.80
	0
	全生命周期
	139.08
	3.032

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	m3
	54.49
	0
	全生命周期
	669
	36.454

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	m3
	43.59
	0
	全生命周期
	327
	14.254

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	m3
	264.14
	0
	全生命周期
	327
	86.374

	玻璃棉
	m3
	48.93
	0
	全生命周期
	534
	26.129

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	m3
	199.88
	0
	全生命周期
	295
	58.965

	砌块
	m3
	96.96
	0
	全生命周期
	349
	33.839

	砖
	m3
	84.56
	0
	全生命周期
	336
	28.412

	普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明
	m2
	100.08
	0
	全生命周期
	129.5
	12.960

	隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e中空夹胶玻璃
	m2
	21.60
	0
	全生命周期
	129.5
	2.797

	保温门（多功能门）
	m2
	10.08
	0
	全生命周期
	48.3
	0.487

	内门
	m2
	64.50
	0
	全生命周期
	48.3
	3.115

	陶瓷
	m2
	1153.39
	0
	全生命周期
	19.5
	22.491

	涂料
	t
	14.66
	0
	全生命周期
	6550
	96.023

	电缆
	kg
	193.92
	0
	全生命周期
	94.1
	18.248

	管材
	kg
	1691.19
	0
	全生命周期
	3.6
	6.088

	合计
	977.264


14.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	1545.93
	40
	全生命周期
	0.115
	7.111

	钢筋
	77.79
	500
	全生命周期
	0.115
	4.473

	型钢
	12.40
	500
	全生命周期
	0.115
	0.713

	水泥
	37.21
	500
	全生命周期
	0.115
	2.140

	预拌砂浆
	178.14
	40
	全生命周期
	0.115
	0.819

	砂
	138.90
	500
	全生命周期
	0.115
	7.987

	聚苯颗粒保温砂浆
	5.45
	40
	全生命周期
	0.115
	0.025

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	1.91
	500
	全生命周期
	0.115
	0.110

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30.51
	40
	全生命周期
	0.115
	0.140

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	92.45
	40
	全生命周期
	0.115
	0.425

	玻璃棉
	11.74
	500
	全生命周期
	0.115
	0.675

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	289.82
	40
	全生命周期
	0.115
	1.333

	砌块
	96.96
	500
	全生命周期
	0.115
	5.575

	砖
	122.61
	500
	全生命周期
	0.115
	7.050

	普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明
	2.00
	500
	全生命周期
	0.115
	0.115

	隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e中空夹胶玻璃
	0.43
	500
	全生命周期
	0.115
	0.025

	保温门（多功能门）
	0.30
	500
	全生命周期
	0.115
	0.017

	内门
	1.94
	500
	全生命周期
	0.115
	0.112

	陶瓷
	34.60
	500
	全生命周期
	0.115
	1.990

	涂料
	14.66
	500
	全生命周期
	0.115
	0.843

	电缆
	0.19
	500
	全生命周期
	0.115
	0.011

	管材
	1.69
	500
	全生命周期
	0.115
	0.097

	总计
	41.786


14.2 建筑建造拆除碳排放
14.2.1 建筑建造
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	1127.46
	1
	2.99
	3.371


14.2.2 建筑拆除
根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：
Y = X + 1.99 
其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,
则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	1127.46
	1
	2.99
	3.371


14.3 碳汇
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	合计
	0.000


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
14.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	3411.36
	0.5703
	4117.466

	
	冷却水泵
	1196.90
	
	

	
	冷冻水泵
	1428.95
	
	

	
	冷却塔
	366.40
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	
	

	
	供冷合计
	6403.60
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.68
	0.5703
	29.645

	
	供暖水泵
	26.98
	
	

	
	热源侧水泵
	18.45
	
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	
	

	
	供暖合计
	46.10
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	534.26
	0.5703
	375.533

	
	风机盘管
	49.77
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	584.04
	
	

	照明
	720.80
	0.5703
	463.470

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.5703
	0.000

	
	排风机
	0.00
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0.00 (太阳能供大于需)
	
	

	
	炊事
	-
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	0.00
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	2008.05
	0.5703
	1291.159

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	碳汇减碳量
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	3694.955


14.5 全生命周期碳排放
14.5.1 碳排放强度
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	17.34
	866.78

	建筑材料运输
	0.74
	37.06

	建筑建造
	0.06
	2.99

	建筑拆除
	0.06
	2.99

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	65.54
	3277.23

	全生命周期
	83.74
	4187.05


注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。
14.5.2 总碳排放量
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	19.545
	977.264

	建筑材料运输
	0.836
	41.786

	建筑建造
	0.067
	3.371

	建筑拆除
	0.067
	3.371

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	73.899
	3694.955

	全生命周期
	94.414
	4720.747


[image: image4.png]LA A i SR SRR O

ESUES

B FE

EHTRIETTER





[image: image5.png]EFUBAT B B

e
0%

(i L35
i HERE
R
= RE
R
Hitk

v

83%




15 附录
15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-健身房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-健身房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
2

[image: image7.png]


[image: image8.png]yl SRIERTE N



