
	隔热检查计算书
公共建筑

	中青年部分

	设计编号：2

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广东-惠州

	建设单位
	：
	惠州学院

	设计单位
	：
	22建一设计工作室

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月23日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025
	[image: image64.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13828686403
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
建筑概况


32
评价依据


33
评价目标与方法


33.1
评价目标


33.2
评价方法


44
边界条件参数设置


44.1
基本设置


54.2
室外空气温度


54.3
室外太阳辐射照度


64.4
室内空气温度


65
工程材料


76
屋顶外墙隔热计算


76.1
屋顶构造


86.2
外墙（填充墙）构造


106.3
屋顶外墙计算结论


107
透光围护结构隔热计算


107.1
天窗


107.2
外窗


107.3
透光围护结构计算结论


118
结论




1 建筑概况
	工程名称
	中青年部分

	工程地点
	广东-惠州

	气候子区
	夏热冬暖B区

	大气透明度等级
	5

	建筑面积
	地上1657㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度
	5.4m

	结构类型
	


2 评价依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

3.2 评价方法
1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


2. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 
[image: image10.png]


—室内空气温度，（[image: image12.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image14.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
3. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：
1) 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image16.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image18.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image20.png]


/s。
[image: image22.png]


—材料的导温系数，[image: image24.png]B [



，m2/s。
2) 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image26.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image28.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image30.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image32.png]


—材料的导温系数，[image: image34.png]B [



，m2/s；
[image: image36.png]Ax



—差分步长，m；
[image: image38.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image40.png]


—对流换热温度，[image: image42.png]


。
3) 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image44.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image46.png]


—差分节点温度值，[image: image48.png]


。
4 边界条件参数设置
4.1 基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image49.png]tra




	夏季室内温度，[image: image51.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image52.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image53.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image54.png]



	室外空气逐时温度，[image: image56.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image57.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image58.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


4.2 室外空气温度
[image: image59.png]IR BT LR I (PR °C) I

50

45

40

35 L] e

25

20

01 2 3 45 6 7 8 9 10111213 1415 16 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	31.00
	30.30
	31.00
	30.00
	29.80
	30.00
	30.00
	30.60
	32.00
	33.00
	34.90
	35.00

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.00
	37.30
	37.00
	37.00
	36.90
	36.00
	35.00
	33.90
	33.00
	33.00
	32.00
	31.00


注：气象数据参考 广东-深圳
4.3 室外太阳辐射照度
	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image60.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6:00
	8.48
	10.31
	8.48
	6.64
	14.13

	7:00
	125.00
	96.82
	62.18
	49.12
	119.27

	8:00
	252.65
	193.08
	134.09
	106.51
	280.19

	9:00
	330.05
	266.47
	199.73
	159.10
	434.43

	10:00
	543.66
	284.50
	202.00
	169.39
	765.93

	11:00
	414.90
	321.42
	258.52
	211.82
	789.14

	12:00
	328.06
	342.43
	284.38
	231.39
	806.00

	13:00
	288.45
	348.08
	337.10
	233.92
	787.43

	14:00
	255.46
	319.36
	422.93
	209.44
	784.63

	15:00
	223.05
	302.52
	483.72
	182.85
	684.31

	16:00
	194.14
	260.83
	406.28
	154.64
	422.19

	17:00
	129.51
	211.06
	335.46
	103.89
	309.56

	18:00
	60.66
	107.91
	159.37
	48.10
	123.73

	19:00
	15.67
	19.06
	15.67
	12.27
	26.11

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


注：气象数据参考 广东-深圳
4.4 室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度
5 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	0.100
	2.152
	350.0
	1819.3
	0.0000
	GB/T11968-2020

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	玻璃棉
	0.050
	0.553
	240.0
	840.0
	0.4875
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007


6 屋顶外墙隔热计算
6.1 屋顶构造
6.1.1 屋顶构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	6.7
	0.060
	1.020
	1.00
	0.333
	0.340

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	10.0
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	40
	6.7
	0.180
	3.100
	1.00
	0.222
	0.689

	溶剂型改性沥青防水涂料
	2
	2.0
	－
	－
	－
	0.000
	－

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	3
	3.0
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	120
	5.7
	0.100
	2.152
	1.00
	1.200
	2.582

	聚苯颗粒保温砂浆
	5
	5.0
	0.060
	1.020
	1.00
	0.083
	0.085

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	－
	3.241
	4.385

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.29

	重质/轻质
	重质围护结构


6.1.1.1 空调房间：逐时温度
[image: image61.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.67
	26.66
	26.64
	26.62
	26.60
	26.57
	26.55
	26.53
	26.50
	26.48
	26.46
	26.45

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	26.45
	26.45
	26.47
	26.50
	26.53
	26.57
	26.60
	26.64
	26.66
	26.68
	26.69
	26.68


6.2 外墙（填充墙）构造
6.2.1 穿孔不锈钢外墙
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	2
	2.0
	0.100
	2.152
	1.00
	0.020
	0.043

	玻璃棉
	80
	7.3
	0.050
	0.553
	1.20
	1.333
	0.885

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	2
	2.0
	0.100
	2.152
	1.00
	0.020
	0.043

	各层之和∑
	84
	－
	－
	－
	－
	1.373
	0.971

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.65

	重质/轻质
	轻质围护结构


6.2.1.1 空调房间：东向逐时温度
[image: image62.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.41
	26.38
	26.35
	26.35
	26.32
	26.30
	26.30
	26.37
	26.63
	26.99
	27.38
	27.80

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.80
	27.67
	27.62
	27.55
	27.46
	27.35
	27.16
	26.93
	26.72
	26.59
	26.53
	26.47


6.2.1.2 空调房间：西向逐时温度
[image: image63.png]30

29

28

27

26

25

I I BT 2% ) (6.41:C) AR

0

12 3 45 6 7 8 910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
B





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	26.41
	26.38
	26.35
	26.35
	26.32
	26.30
	26.30
	26.34
	26.49
	26.73
	26.97
	27.15

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	27.31
	27.45
	27.68
	27.90
	28.02
	27.93
	27.68
	27.26
	26.85
	26.64
	26.55
	26.47


6.3 屋顶外墙计算结论
	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	22:10
	26.69
	28.50
	满足

	外墙（填充墙）
	东:穿孔不锈钢外墙
	11:25
	27.84
	29.00
	满足

	
	西:穿孔不锈钢外墙
	16:05
	28.02
	29.00
	满足


7 透光围护结构隔热计算
7.1 天窗
7.1.1 天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构
7.2 外窗
7.2.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明
	25
	1.80
	0.21
	0.350

	
	
	窗编号

	
	
	C0609，C1822

	
	


7.2.2 外遮阳类型

本工程无外遮阳
7.2.3 夏季太阳得热系数
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	东向
	24.84
	1.80
	0.21
	0.13
	夏季SHGC≤0.40
	满足

	西向
	27.72
	1.80
	0.21
	0.14
	夏季SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	52.56
	1.80
	0.21
	0.14
	
	

	标准依据
	《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条

	标准要求
	应满足表6.3.1的要求

	结论
	满足


备注：
本表所统计的外窗包含凸窗。
7.3 透光围护结构计算结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗夏季太阳得热系数
	无屋顶透光部分

	2
	外窗
	满足

	结论
	满足


8 结论
    综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。

[image: image65.png]


_1829062486.unknown

