[image: image17.jpg]




	围护结构节能率分析报告
公共建筑

	老年和公共区

	设计编号：3




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广东-惠州

	建设单位
	：
	惠州学院

	设计单位
	：
	22建一设计工作室

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月29日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13828686403
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


43.2
计算方法


44
软件介绍


45
气象数据


45.1
气象地点


55.2
逐日干球温度表


55.3
逐月辐照量表


55.4
峰值工况


66
围护结构


66.1
工程材料


66.2
围护结构作法简要说明


76.3
体形系数


76.4
窗墙比


86.5
天窗


86.6
屋顶


86.7
外墙


96.8
外窗热工


126.9
可开启窗扇


127
房间类型


127.1
房间参数表


127.2
作息时间表


138
设计建筑


138.1
负荷分项统计


138.2
逐月负荷表


159
参照建筑


159.1
负荷分项统计


159.2
逐月负荷表


1710
计算结果


1710.1
围护结构热工性能对比


1710.2
围护结构节能率


1811
绿色建筑性能评估得分


2112
附录


2112.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2112.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2212.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2312.4
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	老年和公共区

	工程地点
	广东-惠州

	地理位置
	北纬：23.09°
	东经：114.40°

	计算建筑面积(m2)
	地上2028    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上5.4     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	10948.56

	计算建筑外表面积(m2)
	3375.27

	北向角度
	126.1

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第3.2.8条：建筑供暖空调负荷降低3%，二星级；降低5%，三星级。
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低3%，得5分；每再降低1%，再得1分，最高得10分。

建筑供暖空调负荷降低比例按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。
3.2 计算方法
设计建筑和参照建筑的供暖空调室内设定温度和运行时间、照明功率密度和使用时间、电器设备功率密度和使用时间、人员密度和在室率、新风量和新风运行情况等的设置应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.3的要求。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年供暖供冷综合能耗量－ 设计建筑全年供暖供冷综合能耗量）/参照建筑全年供暖供冷综合能耗量× 100%
对于供暖空调负荷，包含围护结构（传热负荷、太阳辐射负荷），及室内人员、灯光、设备负荷和新风负荷。
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
广东-深圳 (当前地点无气象数据，选用较近可用的气象地点), 《建筑节能气象参数标准》
5.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

v 12/1

2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1

”n




5.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]600

500

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZFRIERE(MI/T) wKFEZES mikEnast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月27日14时
	35.0
	27.2
	20.6
	88.0

	最冷
	11月22日04时
	8.3
	5.6
	4.3
	19.2


6 围护结构
6.1 工程材料
6.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	0.100
	2.152
	350.0
	1819.3
	0.0000
	GB/T11968-2020

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）(1)
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0080
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	玻璃棉
	0.050
	0.553
	240.0
	840.0
	0.4875
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	DB34-T753-2007


6.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	溶剂型改性沥青防水涂料
	－
	－
	－
	


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.279,D=4.557)：（由上到下）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 5mm
2. 外墙：热桥柱构造一 (K=0.354,D=4.984)：（由外到内）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋蒸压砂加气混凝土砌块B03级 200mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm
3. 幕墙：铝塑共挤窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=1.790)：
    传热系数1.790W/㎡.K，窗太阳得热系数0.170
4. 外窗：铝塑共挤窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃 (K=1.790)：
    传热系数1.790W/㎡.K，窗太阳得热系数0.170
6.3 体形系数
6.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	3375.27

	建筑体积(m3)
	10948.56

	体形系数
	0.31


6.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	5.400
	2027.51
	1347.75
	10948.56

	屋顶
	－
	－
	2027.51
	－

	合计
	5.40
	2027.51
	3375.27
	10948.56


6.4 窗墙比
6.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	74.96
	82.91
	0.90

	北向
	北-默认立面
	61.32
	73.25
	0.84

	东向
	东-默认立面
	532.23
	592.11
	0.90

	西向
	西-默认立面
	518.99
	583.86
	0.89


6.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	74.96
	74.96

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	61.32
	61.32

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	522.51
	532.23

	
	
	C1806
	1.80×0.60
	1
	9
	1.08
	9.72
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	512.51
	518.99

	
	
	C1806
	1.80×0.60
	1
	3
	1.08
	3.24
	

	
	
	C2706
	2.70×0.60
	1
	2
	1.62
	3.24
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
6.5 天窗
6.5.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
6.5.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
6.6 屋顶
6.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.00
	0.333
	0.340

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	40
	0.100
	2.152
	1.00
	0.400
	0.861

	溶剂型改性沥青防水涂料
	2
	－
	－
	－
	－
	－

	SBS聚酯胎改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	120
	0.100
	2.152
	1.00
	1.200
	2.582

	聚苯颗粒保温砂浆
	5
	0.060
	1.020
	1.00
	0.083
	0.085

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	3.419
	4.557

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.28


6.7 外墙
6.7.1 外墙相关构造
6.7.1.1 穿孔不锈钢外墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	2
	0.100
	2.152
	1.00
	0.020
	0.043

	玻璃棉
	80
	0.050
	0.553
	1.20
	1.333
	0.885

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	2
	0.100
	2.152
	1.00
	0.020
	0.043

	各层之和∑
	84
	－
	－
	－
	1.373
	0.971

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.65


6.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.00
	0.333
	0.340

	蒸压砂加气混凝土砌块B03级
	200
	0.100
	2.152
	1.00
	2.000
	4.304

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.00
	0.333
	0.340

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	2.667
	4.984

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.35


6.7.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image5.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





6.7.3 外墙平均热工特性
1.　南向
根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。
2.　北向
根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。
3.　东向
根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无东向外墙。
4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	穿孔不锈钢外墙
	主墙体
	25.92
	1.000
	0.65
	0.97
	0.70

	平均传热系数K
	0.65 × 1.00 = 0.65


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	穿孔不锈钢外墙
	主墙体
	25.92
	1.000
	0.65
	0.97
	0.70

	平均传热系数K
	0.65 × 1.00 = 0.65


6.8 外窗热工
6.8.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	铝塑共挤窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	29
	1.79
	0.17
	0.330

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：闽2023-J-06

	2
	铝塑共挤窗--5低透光双银Low-E玻璃+9Ar+5透明玻璃+9Ar+5透明玻璃
	25
	1.79
	0.17
	0.330

	
	
	窗编号

	
	
	C1806，C2706

	
	来源：闽2023-J-06


6.8.2 建筑遮阳措施
	朝向
	立面编号
	遮阳措施
	标准要求

	南向
	南-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施


	东向
	东-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施

	西向
	西-默认立面
	无遮阳措施
	应采取遮阳措施


6.8.3 外遮阳类型

本工程无外遮阳
6.8.4 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	74.96
	29
	1.790

	立面总面积(㎡)
	74.96
	立面平均传热系数
	1.790


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	61.32
	29
	1.790

	立面总面积(㎡)
	61.32
	立面平均传热系数
	1.790


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	522.51
	29
	1.790

	2
	C1806
	1
	9
	1.08
	9.72
	25
	1.790

	立面总面积(㎡)
	532.23
	立面平均传热系数
	1.790


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	512.51
	29
	1.790

	2
	C1806
	1
	3
	1.08
	3.24
	25
	1.790

	3
	C2706
	1
	2
	1.62
	3.24
	25
	1.790

	立面总面积(㎡)
	518.99
	立面平均传热系数
	1.790


6.8.5 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	74.96
	29
	0.170
	0.170

	立面总面积(㎡)
	74.96
	立面平均综合太阳得热系数
	0.170


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	61.32
	29
	0.170
	0.170

	立面总面积(㎡)
	61.32
	立面平均综合太阳得热系数
	0.170


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	522.51
	29
	0.170
	0.170

	2
	C1806
	1
	9
	1.08
	9.72
	25
	0.170
	0.170

	立面总面积(㎡)
	532.23
	立面平均综合太阳得热系数
	0.170


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	512.51
	29
	0.170
	0.170

	2
	C1806
	1
	3
	1.08
	3.24
	25
	0.170
	0.170

	3
	C2706
	1
	2
	1.62
	3.24
	25
	0.170
	0.170

	立面总面积(㎡)
	518.99
	立面平均综合太阳得热系数
	0.170


6.8.6 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	74.96
	1.79
	0.17
	0.90

	北向
	北-默认立面
	61.32
	1.79
	0.17
	0.84

	东向
	东-默认立面
	532.23
	1.79
	0.17
	0.90

	西向
	西-默认立面
	518.99
	1.79
	0.17
	0.89

	综合平均
	
	1187.49
	1.79
	0.17
	0.89


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
6.9 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1007(最不利房间)
	普通办公室
	幕墙
	未编号
	0.00
	有可开启窗扇

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2706
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	治疗室、诊室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	陈列室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 设计建筑
8.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-0.55
	0.47
	0.18
	-0.31
	—
	0.00
	-0.22

	供冷(kWh/㎡)
	19.80
	26.33
	9.31
	29.87
	0.00
	0.00
	85.31


[image: image6.png]0.6

04

0.2

-0.2

-04

-0.6

-0.8

BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image7.png]B5)

30

25

20

15

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS

ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





8.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	185
	0
	35.047
	1月7日8时
	0.000
	--

	2月
	210
	0
	40.243
	2月28日8时
	0.000
	--

	3月
	23
	0
	21.010
	3月1日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	20736
	0.000
	--
	163.275
	5月15日17时

	6月
	0
	34402
	0.000
	--
	186.022
	6月17日15时

	7月
	0
	49831
	0.000
	--
	231.246
	7月29日10时

	8月
	0
	45948
	0.000
	--
	209.215
	8月12日11时

	9月
	0
	22054
	0.000
	--
	215.198
	9月2日10时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	20
	0
	16.283
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image8.png]60000

50000

40000

30000

20000

10000

BHLEBH(KWh)

4 5 6 7 8 9 10 11

12

m Rk
m ek





[image: image9.png]250

200

150

100

50

BRIEBERE (kW)

1 2

| | “I“ ]
3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

2

w AT E
SRS





9 参照建筑
9.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-0.97
	0.77
	0.31
	-0.47
	—
	0.00
	-0.36

	供冷(kWh/㎡)
	22.20
	26.35
	9.79
	29.93
	0.00
	0.00
	88.26


[image: image10.png]0.8
0.6
04
0.2

-0.2
-04
-0.6
-0.8

-1.2

BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image11.png]B5)

30

25

20

15

10

HHLSTR(kWh/nT)

S S a)

mEP R
mEREHR
mEHS
ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE




9.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	312
	0
	44.579
	1月7日8时
	0.000
	--

	2月
	351
	0
	50.042
	2月28日8时
	0.000
	--

	3月
	36
	0
	28.333
	3月1日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	21448
	0.000
	--
	167.842
	5月15日17时

	6月
	0
	35539
	0.000
	--
	192.077
	6月17日15时

	7月
	0
	51650
	0.000
	--
	239.480
	7月29日10时

	8月
	0
	47549
	0.000
	--
	216.579
	8月12日9时

	9月
	0
	22755
	0.000
	--
	221.292
	9月2日10时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.075
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	39
	0
	25.506
	12月16日8时
	0.000
	--


[image: image12.png]60000

50000

40000

30000

20000

10000

BHLEBH(KWh)

4 5 6 7 8 9 10 11

12

m Rk
m ek





[image: image13.png]300

250

200

150

100

50

BRIEBERE (kW)

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 1"

12

w AT E
SRS





10 计算结果
10.1 围护结构热工性能对比
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.28
D=4.56
	K=0.40
D=4.12

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.65
D=0.97
	K=0.70
D=0.90

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=－
D=－
	K=－
D=－

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.90
	1.79
	0.17
	0.90
	2.00
	0.18

	
	北向
	北-默认立面
	0.84
	1.79
	0.17
	0.84
	2.00
	0.18

	
	东向
	东-默认立面
	0.90
	1.79
	0.17
	0.90
	2.00
	0.18

	
	西向
	西-默认立面
	0.89
	1.79
	0.17
	0.89
	2.00
	0.18

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
10.2 围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	85.31
	88.26
	3.34%

	
	耗热量
	0.22
	0.36
	40.61%

	
	冷热合计
	85.53
	88.62
	3.49%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	3.34%

	
	供冷能耗
	34.12
	35.30
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	2.2
	2.2
	40.61%

	
	供暖能耗
	0.10
	0.17
	

	供暖供冷综合能耗
	34.22
	35.47
	3.51%


11 绿色建筑性能评估得分
	条文号
	标准要求
	节能率
	结论

	3.2.8
	建筑供暖空调负荷降低3%，二星级；降低5%，三星级。
	3.51%
	二星级

	7.2.4
	建筑供暖空调负荷降低 3%，得 5 分；每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	
	5分

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image14.png]BT FREFERI R

0%

100%




[image: image15.png]S FREFE

0%

100%




[image: image16.png]40

35

30

25

20

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

HIEREFE

R
SRR





12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-住院治疗室、诊室
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	博物馆-陈列室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-住院治疗室、诊室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	博物馆-陈列室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	医院-住院治疗室、诊室
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	博物馆-陈列室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
5

[image: image17.jpg]