隔热检查计算书 公共建筑

绿建

设计编号：1

| 工程地点 | ： | 江苏-镇江 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 长安大学 |
| 设计单位 | ： | 长安大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18046255144 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 屋顶外墙隔热计算	7

6.1 屋顶构造	7

6.2 外墙（填充墙）构造	8

6.3 屋顶外墙计算结论	11

7 透光围护结构隔热计算	11

7.1 天窗	11

7.2 外窗	11

7.3 透光围护结构计算结论	13

8 结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 绿建 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-镇江 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 建筑面积 | 地上6034㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 14.9m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.00 | 30.00 | 30.30 | 30.00 | 29.00 | 29.70 | 29.00 | 30.00 | 32.30 | 34.00 | 35.00 | 36.70 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 38.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 38.90 | 37.00 | 35.00 | 35.80 | 33.00 | 32.00 | 32.70 |

注：气象数据参考 江苏-南京

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6:00 | 88.75 | 43.23 | 41.61 | 26.03 | 85.40 |
| 7:00 | 212.43 | 123.06 | 104.05 | 81.22 | 235.90 |
| 8:00 | 365.30 | 222.03 | 164.35 | 133.51 | 457.40 |
| 9:00 | 387.25 | 306.50 | 204.05 | 167.06 | 617.80 |
| 10:00 | 331.78 | 362.30 | 229.65 | 188.39 | 709.70 |
| 11:00 | 243.71 | 390.31 | 243.71 | 200.04 | 757.70 |
| 12:00 | 244.23 | 386.79 | 354.67 | 200.51 | 760.60 |
| 13:00 | 229.87 | 350.54 | 452.76 | 188.85 | 721.00 |
| 14:00 | 185.11 | 253.88 | 446.08 | 151.20 | 546.80 |
| 15:00 | 136.64 | 159.79 | 334.32 | 106.51 | 341.70 |
| 16:00 | 67.69 | 60.45 | 207.18 | 33.59 | 160.30 |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 江苏-南京

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1510.0 | 0.0000 | 《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 | 0.120 | 1.910 | 425.0 | 983.6 | 0.1200 | 《蒸压加气混凝土》JGJ/T17-2020 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.257 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外） | 0.070 | 0.726 | 300.0 | 345.0 | 0.0000 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020 |
| 复合材料保温板(墙体) | 0.060 | 1.070 | 280.0 | 937.1 | 0.4880 | DGJ32/TJ 204-2016 |

屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 40 | 10.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 石墨聚苯板 | 20 | 10.0 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 0.505 | 0.156 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 20 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外） | 80 | 11.4 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 1.143 | 0.830 |
| 夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 | 120 | 8.0 | 0.120 | 1.910 | 1.00 | 1.000 | 1.910 |
| 石灰砂浆 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | － | 3.362 | 3.766 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.67 | 26.62 | 26.58 | 26.54 | 26.49 | 26.45 | 26.41 | 26.38 | 26.34 | 26.32 | 26.30 | 26.30 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.32 | 26.36 | 26.42 | 26.49 | 26.57 | 26.64 | 26.70 | 26.74 | 26.76 | 26.76 | 26.74 | 26.71 |

外墙（填充墙）构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 20 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 石墨聚苯板 | 20 | 10.0 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 0.505 | 0.156 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 20 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 | 200 | 8.0 | 0.120 | 1.910 | 1.00 | 1.667 | 3.183 |
| 石灰砂浆 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | － | 3.530 | 4.041 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.42 | 26.41 | 26.40 | 26.39 | 26.37 | 26.36 | 26.34 | 26.32 | 26.31 | 26.30 | 26.29 | 26.29 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.29 | 26.31 | 26.32 | 26.34 | 26.36 | 26.38 | 26.40 | 26.42 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.46 | 26.45 | 26.43 | 26.42 | 26.40 | 26.38 | 26.37 | 26.35 | 26.33 | 26.31 | 26.30 | 26.29 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.29 | 26.29 | 26.30 | 26.32 | 26.34 | 26.37 | 26.40 | 26.43 | 26.45 | 26.46 | 26.46 | 26.46 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.44 | 26.43 | 26.41 | 26.40 | 26.38 | 26.37 | 26.35 | 26.33 | 26.32 | 26.30 | 26.29 | 26.29 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.29 | 26.30 | 26.31 | 26.34 | 26.36 | 26.39 | 26.41 | 26.43 | 26.44 | 26.45 | 26.45 | 26.44 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.37 | 26.36 | 26.35 | 26.34 | 26.33 | 26.32 | 26.31 | 26.30 | 26.28 | 26.27 | 26.26 | 26.25 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.25 | 26.26 | 26.27 | 26.28 | 26.30 | 26.32 | 26.33 | 26.35 | 26.36 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |

屋顶外墙计算结论

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 20:20 | 26.76 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:外墙构造一 | 21:35 | 26.43 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 22:10 | 26.46 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 21:35 | 26.45 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 22:35 | 26.37 | 28.00 | 满足 |

透光围护结构隔热计算

天窗

天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 | 57 | 1.30 | 0.31 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙，C3636 |  |  |  |
|  | 备注：玻璃遮阳系数SC=0.4~0.6；整窗遮阳系数SD=0.28~0.42； 来源：《居住建筑标准化外窗系统设计图集》苏J50-2024 |  |  |  |  |
| 2 | 85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 | 18 | 1.40 | 0.34 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C2436，C3335，C3615，C3635，C3636，C1235，C1236，C1536，c001，c002，c003，C1821，C2121，C3021，C3335[0335]，C3335[3035]，C6215，C6435，C4036，C4515，C4521 |  |  |  |
|  | 备注：玻璃遮阳系数SC=0.5~0.6；整窗遮阳系数SD=0.35~0.42； 来源：《居住建筑标准化外窗系统设计图集》苏J50-2024 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 平板外遮阳0 | 0.600 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 299.83 | 1.38 | 0.21 | 0.36 | 夏季SHGC≤0.55 | 满足 |
| 北向 | 209.06 | 1.37 | 0.17 | 0.19 | 夏季SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 243.96 | 1.34 | 0.17 | 0.48 | 夏季SHGC≤0.50 | 满足 |
| 西向 | 241.27 | 1.35 | 0.20 | 0.35 | 夏季SHGC≤0.50 | 满足 |
| 综合平均 | 994.13 | 1.36 | 0.19 | 0.32 |  |  |
| 标准依据 | 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表6.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光围护结构计算结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗夏季太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

结论

综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。