[image: image16.jpg]





	围护结构节能率分析报告
公共建筑

	颐年绿港

	设计编号：YBA80234


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	江苏-镇江

	建设单位
	：
	XXXXX

	设计单位
	：
	XXXXX

	设计人
	：
	XXXXX

	校对人
	：
	XXXXX

	审定人
	：
	XXXXX

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18260638593
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 计算要求

3

3.1 计算目标

4

3.2 计算方法

4

4 软件介绍

4

5 气象数据

4

5.1 气象地点

5

5.2 逐日干球温度表

5

5.3 逐月辐照量表

5

5.4 峰值工况

6

6 围护结构

6

6.1 工程材料

6

6.2 围护结构作法简要说明

7

7 房间类型

7

7.1 房间参数表

7

7.2 作息时间表

7

8 设计建筑

7

8.1 负荷分项统计

8

8.2 逐月负荷表

9

9 参照建筑

9

9.1 负荷分项统计

10

9.2 逐月负荷表

11

10 计算结果

11

10.1 围护结构热工性能对比

12

10.2 围护结构节能率

12

11 绿色建筑性能评估得分

16

12 附录

16

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

17

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

17

12.4 工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	绿建

	工程地点
	江苏-镇江

	地理位置
	北纬：32.20°
	东经：119.44°

	计算建筑面积(m2)
	地上6034    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.9     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	29660.40

	计算建筑外表面积(m2)
	8526.12

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.49

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.74

	控温期
	供暖期:11.21-3.10


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

计算要求
计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第3.2.8条：建筑供暖空调负荷降低3%，二星级；降低5%，三星级。
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低3%，得5分；每再降低1%，再得1分，最高得10分。

建筑供暖空调负荷降低比例按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。

计算方法
设计建筑和参照建筑的供暖空调室内设定温度和运行时间、照明功率密度和使用时间、电器设备功率密度和使用时间、人员密度和在室率、新风量和新风运行情况等的设置应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.3的要求。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年供暖供冷综合能耗量－ 设计建筑全年供暖供冷综合能耗量）/参照建筑全年供暖供冷综合能耗量× 100%
对于供暖空调负荷，包含围护结构（传热负荷、太阳辐射负荷），及室内人员、灯光、设备负荷和新风负荷。
软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
江苏-常州 (当前地点无气象数据，选用较近可用的气象地点), 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATIREE(C) — BAE — F9E —BIME

11 2/1 31 4N 5/1 6/1 mnm 8/1 91 10/1 111 121





逐月辐照量表
[image: image4.png]700

600

500

400

300

200

100

BERERRE(M)/n)

WACFEEES W iEEEst

10

1

12





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月02日16时
	37.8
	27.8
	19.8
	88.8

	最冷
	02月04日06时
	-7.2
	-7.2
	2.0
	-2.3


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板)
	0.030
	0.340
	35.0
	1510.0
	0.0000
	浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04
	0.120
	1.910
	425.0
	983.6
	0.1200
	蒸压加气混凝土 JGJ/T17-2020

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外）
	0.070
	0.726
	300.0
	345.0
	0.0000
	云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020

	复合材料保温板(墙体)
	0.060
	1.070
	280.0
	937.1
	0.4880
	DGJ32/TJ 204-2016


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.284,D=3.766)：（由上到下）
    钢筋混凝土 40mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300)(外墙室外） 80mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.271,D=4.041)：（由外到内）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=0.271,D=4.041)：（由外到内）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.273,D=2.746)：（由上到下）

    挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋夏热冬冷和温和地区蒸压加气混凝土B04 120mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm＋石墨聚苯板 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) 20mm

5. 外窗：85系列塑料窗（隔热腔6腔）：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.400)：
    传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：85系列玻纤增强聚氨酯窗（填充）：5双银高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.300)：
    传热系数1.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.305

房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	布草间
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

设计建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-20.26
	9.66
	2.56
	-8.35
	—
	0.00
	-16.39

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image5.png]15

10

-10

=B

-20

RS T(kWh/n)

W EPER

W =RER
Ll==0
CAE

O FHER/ 5%
B EHERNEE





[image: image6.png]BELST(KWh/nT)

09

0.8

0.7

0.6

05

04

03

0.2

0.1





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	38309
	0
	439.964
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	27844
	0
	448.514
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	3346
	0
	256.022
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	2693
	0
	137.545
	11月26日8时
	0.000
	--

	12月
	26728
	0
	362.443
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image7.png]45000

35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000

BRREER(kWh)

ek
L ESEE21





[image: image8.png]500
450

350
300
250
200
150
100

50

BRIEBEREKW)

10

1

12

W AT
SRS





参照建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-29.14
	10.55
	3.21
	-8.85
	—
	0.00
	-24.22

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image9.png]15

10

-10

=B

-20

-30

=25

RS T(kWh/n)

W EP
Lt
Ll==0

I HAEN

O FHER/ 5%
B ERIFRNEE





[image: image10.png]BELST(KWh/nT)

09

0.8

0.7

0.6

05

04

03

0.2

0.1





逐月负荷表

	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	54393
	0
	521.349
	1月14日8时
	0.000
	--

	2月
	40243
	0
	536.437
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	5670
	0
	323.684
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	5439
	0
	206.855
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	40432
	0
	443.156
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image11.png]50000

30000

20000

10000

BRREER(kWh)

ek
L ESEE21





[image: image12.png]300

200

100

BRIEBEREKW)

10

1

12

W AT
SRS





计算结果

围护结构热工性能对比

	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	－

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.28
D=3.77
	K=0.40
D=3.59

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.34
D=4.04
	K=0.80
D=3.25

	挑空楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	K=0.27
D=2.75
	K=0.70
D=3.24

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=－
SHGC=－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.43
	1.37
	0.26
	0.43
	2.20
	0.30

	
	北向
	北-默认立面
	0.20
	1.38
	0.25
	0.20
	3.00
	0.45

	
	东向
	东-默认立面
	0.59
	1.35
	0.24
	0.59
	2.10
	0.30

	
	西向
	西-默认立面
	0.40
	1.36
	0.25
	0.40
	2.20
	0.35

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

围护结构节能率

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	0.00
	0.00
	-

	
	耗热量
	16.39
	24.22
	32.33%

	
	冷热合计
	16.39
	24.22
	32.33%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	-

	
	供冷能耗
	0.00
	0.00
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	2.2
	2.2
	32.33%

	
	供暖能耗
	7.45
	11.01
	

	供暖供冷综合能耗
	7.45
	11.01
	32.33%


绿色建筑性能评估得分

	条文号
	标准要求
	节能率
	结论

	3.2.8
	建筑供暖空调负荷降低3%，二星级；降低5%，三星级。
	32.33%
	三星级

	7.2.4
	建筑供暖空调负荷降低 3%，得 5 分；每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	
	10分

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image13.png]Bt R R AL

100%

WA RERE © OLBEAERE




[image: image14.png]ZREFREFEM L

100%

WA RERE - OLmEAERE




[image: image15.png]BEFEXSELE 75 Bl (kwh/m?)

12





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
5

[image: image16.jpg]