冷凝验算计算书 公共建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年10月24日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18530616730 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积 | 地上10144㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 15.3m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 河南公共建筑节能设计标准DBJ41/T 075-2016

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 2.50 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 57.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 88 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

屋顶构造：屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 1.00 | 900.00 | 0.0000 | 0.017 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 30 | 0.490 | 1.00 | 1600.00 | 0.0000 | 0.061 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 150 | 0.060 | 1.00 | 250.00 | 0.0230 | 2.500 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.057 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.50 | 731.0 | 416.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.70 | 741.4 | 416.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 900 |  |  |  | 0.23 | 1.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.00 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.80 | 746.4 | 416.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.91 | 752.4 | 469.0 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥珍珠岩找坡层 | 30 | 1600 |  |  |  | 0.49 | 1.00 | 0.06 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 2~3 |  |  | 3.25 | 770.8 | 469.0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 聚苯颗粒保温砂浆 | 150 | 250 |  |  |  | 0.06 | 1.00 | 2.50 | 0.0230 | 6521.74 |
| 11 | 3~4 |  |  | 16.85 | 1917.8 | 826.4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 13 | 4~5 |  |  | 16.96 | 1931.7 | 878.6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋混凝土 | 100 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.06 | 0.0158 | 6329.11 |
| 15 | 5~6 |  |  | 17.28 | 1970.8 | 1225.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 205.13 |
| 17 | 内表面 |  |  | 17.40 | 1986.6 | 1236.8 |  |  |  |  |  |
| 18 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 19 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.60

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=3.26

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 14008 | 应≥限值(153) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 952.38 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 416.67 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 771.64 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 250.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.15 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=15.00 |

外墙（填充墙）构造：填充墙构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 抹面胶浆 | 5 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0000 | 0.005 |
| 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 20 | 0.760 | 1.00 | 1500.00 | 0.0000 | 0.026 |
| EPS外墙保温模块 | 250 | 0.037 | 1.00 | 20.00 | 0.0140 | 6.757 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 炉渣混凝土空心砌块 | 200 | 0.730 | 1.00 | 800.00 | 0.0000 | 0.274 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0975 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 2.50 | 731.0 | 416.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 2.56 | 734.3 | 416.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 抹面胶浆 | 5 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.01 | 0.0000 | 0.00 |
| 5 | 0~1 |  |  | 2.57 | 734.9 | 416.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） | 20 | 1500 |  |  |  | 0.76 | 1.00 | 0.03 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 1~2 |  |  | 2.63 | 737.8 | 416.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | EPS外墙保温模块 | 250 | 20 |  |  |  | 0.04 | 1.00 | 6.76 | 0.0140 | 17857.14 |
| 9 | 2~3 |  |  | 17.08 | 1946.5 | 1186.9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 11 | 3~4 |  |  | 17.13 | 1952.3 | 1228.0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 炉渣混凝土空心砌块 | 200 | 800 |  |  |  | 0.73 | 1.00 | 0.27 | 0.0000 | 0.00 |
| 13 | 4~5 |  |  | 17.72 | 2026.2 | 1228.0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0975 | 205.13 |
| 15 | 内表面 |  |  | 17.76 | 2032.4 | 1236.9 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=0.30

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=17.13

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 205 | 应≥限值(-62) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 18809.52 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 416.67 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 1952.48 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 800.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.20 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=15.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 15 | 0 | 153 | 14008 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 填充墙构造一 | 15 | 0 | - | 205 | 满足 |