典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳浓度检测报告

1. 检测基本信息

工程名称：新生幼儿园

检测点位：活动室、寝室、办公室

检测工况：空调 + 新风系统正常运行，满员使用状态

检测依据：GB/T 18883-2002（CO₂限值≤1000ppm）

检测日期：2026 年 03 月 11 日

2. 核心检测结果

表格
	房间类型
	人员数量
	新风量设计值 [m³/(h・人)]
	检测 CO₂浓度 (ppm)
	标准限值 (ppm)
	判定

	活动室
	30
	≥30
	850
	≤1000
	达标

	寝室
	25
	≥30
	820
	≤1000
	达标

	办公室
	8
	≥30
	780
	≤1000
	达标


3. 检测结论

典型房间在空调 + 新风系统运行期间，室内 CO₂浓度均低于 1000ppm，满足室内空气质量标准要求，通风换气效果良好。
