建筑照明功率密度计算分析报告
1. 计算依据
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 7.1.4
本项目各区域面积及灯具选型参数
2. 功率密度计算
表格
	区域
	面积 (㎡)
	灯具总功率 (W)
	计算功率密度 (W/㎡)
	规范限值 (W/㎡)
	达标情况

	走廊
	320
	960
	3.0
	3.5
	✅ 达标

	楼梯间
	80
	200
	2.5
	3.5
	✅ 达标

	活动室采光区
	240
	480
	2.0
	3.5
	✅ 达标

	活动室非采光区
	240
	720
	3.0
	3.5
	✅ 达标

	卫生间
	120
	360
	3.0
	3.5
	✅ 达标


3. 分析结论
本项目公共区域照明功率密度均满足规范限值要求，且通过分区、定时、感应控制进一步降低实际运行能耗，节能效果显著。
