出具单位：柳州市建设工程有限公司

日期：2026 年 03 月 05 日
一、复验概况

复验批次：2026 年 03 月进场灯具

灯具类型：LED 平板灯、LED 筒灯、应急照明灯具

复验依据：《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

二、复验项目及结果

1. 外观检查

灯具外壳完好，无破损、变形；

标识清晰，包含型号、功率、色温、能效等级等信息。

2. 性能复验

表格
	灯具类型
	额定功率（W）
	实测功率（W）
	光通量（lm）
	显色指数 Ra
	能效等级
	达标情况

	LED 平板灯
	18
	17.5
	1620
	85
	1 级
	✅ 达标

	LED 筒灯
	10
	9.8
	900
	83
	1 级
	✅ 达标

	应急照明灯具
	5
	4.9
	300
	80
	-
	✅ 达标


3. 安全性能复验

绝缘电阻：≥2MΩ，满足要求 ✅ 达标

耐压试验：1500V/1min，无击穿、闪络 ✅ 达标

三、复验结论

本次进场灯具全部复验合格，符合设计及规范要求，可用于工程安装。
