出具单位：柳州市建筑设计研究院有限公司

日期：2026 年 03 月 16 日
一、设计概况
项目名称：柳州市新生幼儿园
设计范围：照明系统、配电系统、弱电系统、应急照明系统
设计依据：
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
二、核心设计内容
1. 照明系统设计
光源选型：全部采用 LED 光源，色温 3000K-4000K，显色指数 Ra≥80；
控制方式：活动室、走廊采用人体感应 / 定时控制，人走灯灭；办公室采用分区控制；
照度标准：活动室照度≥300lx，寝室照度≥150lx，走廊照度≥75lx；
功率密度：活动室功率密度≤5W/㎡，满足国标限值要求。
2. 配电系统设计
负荷分级：消防负荷为二级负荷，其余为三级负荷；
配电方式：采用 TN-S 系统，三相五线制，配电干线采用阻燃电缆；
节能措施：选用高效变压器（能效等级 1 级），无功补偿装置（功率因数≥0.95）。
3. 应急照明系统设计
应急照明：疏散通道、安全出口设置集中控制型应急照明灯具，持续供电时间≥90min；
疏散指示：设置灯光疏散指示标志，间距≤20m。
三、提资图纸清单
电气总平面图
配电系统图
照明平面图
应急照明平面图
弱电系统图
四、结论
本设计文件完整覆盖电气专业内容，符合绿色建筑节能、环保要求。
