柳州新生幼儿园照明设计方案

## 一、方案概述

本方案针对柳州新生幼儿园项目量身定制，严格遵循托儿所、幼儿园建筑设计规范及绿色建筑照明标准，结合柳州本地亚热带气候特点，以幼儿护眼、安全舒适、高效节能、绿色低碳为核心设计原则，兼顾日间天然采光与夜间人工照明，打造无眩光、无频闪、色温适宜、照度达标的优质光环境，全方位适配幼儿生活、学习、游戏、休憩的全场景需求，同时降低建筑运行能耗，满足绿色建筑评价相关指标。

## 二、设计依据

- 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版）

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》DB31/T 539-2020

- 项目建筑图纸、场地布局及室内外功能分区要求

## 三、室内照明设计方案

### （一）核心功能区域照明参数设计

| 功能区域 | 照度标准值（lx） | 色温（K） | 显色指数Ra | 灯具选型 | 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幼儿活动室 | ≥300 | 3300-4000（暖白光） | ≥90 | 防眩光LED面板灯/格栅灯 | 无直射眩光，光线均匀，无频闪，保护幼儿视力 |
| 寝室 | ≥100（主照明）/20（夜灯） | 2700-3000（暖黄光） | ≥80 | 柔和吸顶灯+嵌入式夜灯 | 光线柔和不刺眼，夜灯低亮度，不影响午睡与夜间休息 |
| 卫生间、盥洗室 | ≥200 | 3500-4000 | ≥80 | 防水防潮LED吸顶灯 | IP44以上防护等级，防潮防雾，开关便捷 |
| 走廊、楼梯间 | ≥100 | 3500-4000 | ≥80 | LED感应筒灯/吸顶灯 | 光线充足，避免暗角，兼顾通行安全与节能 |
| 多功能室、音体室 | ≥300 | 3500-4000 | ≥90 | 可调光LED面板灯 | 支持亮度调节，适配活动、教学、游戏多场景 |

### （二）室内照明核心设计要点

- 护眼优先：全部选用无频闪、低蓝光、防眩光LED灯具，灯具加装遮光罩，避免光线直射幼儿眼睛，显色指数达标，还原物体真实色彩，助力幼儿视觉发育。

- 安全防护：灯具选用圆角设计，无尖锐边角，安装高度高于幼儿触碰范围，线路隐蔽铺设，杜绝触电、磕碰风险；寝室内置低功率夜灯，夜间持续供电，方便幼儿起夜且不影响睡眠。

- 天然采光结合：依托柳州充足日照条件，优化建筑门窗布局，最大化利用天然采光，减少日间人工照明开启时长，降低能耗；室内采光均匀，避免局部阴影，保障室内光环境舒适。

- 节能选型：所有灯具均为一级能效LED产品，相比传统荧光灯节能60%以上，使用寿命长，减少后期更换频次，契合绿色建筑节材节能要求。

## 四、室外照明设计方案

### （一）室外照明区域与选型

- 建筑出入口、室外通道：选用LED庭院灯，照度≥50lx，暖白光色温，光线柔和，引导通行，兼顾夜间辨识度与美观性。

- 幼儿户外活动场地：选用防眩光草坪灯、矮杆庭院灯，照度≥30lx，无强光直射，避免眩光刺激幼儿视线，灯具高度适配场地，无安全隐患。

- 景观绿化区：搭配LED地灯、投光灯，重点照亮绿植与景观节点，光线柔和不刺眼，不破坏夜间场地氛围，同时满足夜间巡查需求。

### （二）室外照明设计原则

室外照明以安全、实用、节能、防光污染为原则，避免强光直射室内与夜空，减少光污染；灯具全部采用防水、防雷、耐腐蚀材质，适配柳州多雨潮湿气候，耐用性强；杜绝使用大功率探照灯，营造温和舒适的夜间室外环境。

## 五、照明控制与节能措施

- 分区控制：室内各功能区域独立设置开关，可根据使用需求单独开启关闭，避免无人时长明灯；活动室、多功能室设置调光开关，适配不同场景亮度需求。

- 智能感应控制：走廊、楼梯间、卫生间采用人体感应+声光控开关，有人时自动亮起，无人延时关闭，大幅降低无效能耗。

- 日间天然采光管控：靠近门窗区域灯具单独控制，日间天然采光充足时关闭对应灯具，充分利用自然光，践行绿色节能理念。

- 室外定时控制：室外照明设置时控开关，结合柳州昼夜时长，天黑自动开启、深夜自动关闭，仅保留少量安保照明，避免整夜耗电。

## 六、绿色照明与合规性说明

本项目照明设计全程符合绿色建筑评价标准，所有LED灯具均符合国家绿色产品认证要求，无汞、无铅等有害物质，环保无污染；照明功率密度值低于《建筑照明设计标准》规定的目标值，节能效果显著；室内外照度、色温、眩光控制全部满足幼儿园专项规范，声环境与光环境双重达标，全方位保障幼儿身心健康，同时满足项目绿色建筑申报各项指标要求。

## 七、注意事项

施工阶段需严格按照设计参数选型灯具，严禁更换低质、高眩光、非节能灯具；灯具安装位置避开幼儿活动高频区域，做好线路绝缘与防水处理；后期运维定期检查灯具完好性，及时更换损坏灯具，保障照明系统稳定运行，持续维持优质光环境。