建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-大连 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20241110 |  |
| 正版授权码 | : SP110C85A1 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	8

4.8 挑空楼板	12

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	12

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	13

4.11 外窗	13

4.12 周边地面	17

4.13 采暖地下室外墙	17

4.14 变形缝	17

4.15 可开启窗扇	18

4.16 非中空窗面积比	18

4.17 规定性指标检查结论	18

5	权衡判断基本规定	19

6	权衡指标	19

6.1 计算条件	19

6.2 房间类型	20

6.3 气象数据	21

6.4 负荷分项统计	21

6.5 逐月负荷	22

6.6 逐月电耗	22

6.7 权衡指标	22

6.8 附录	24

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上10710㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 计算建筑体积 | 32128.62 |
| 计算建筑外表面积 | 10060.75 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 0.030 | 1.160 | 22.0 | 1761.0 | 0.0000 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.4880 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 0.240 | 10.000 | 600.0 | 1000.0 | 0.1110 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.202,D=8.849)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 150mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.306,D=11.501)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 100mm＋石灰砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土B06 240mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.334,D=2.963)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 120mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

4. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=2.830,D=0.836)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

6. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.813,D=3.662)：

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 60mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 10060.75 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 32128.62 |
| 体形系数 | 0.31 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 4553.46 | 356.29 | 13660.38 |
| 2 | 3.000 | 2716.39 | 2836.09 | 8149.17 |
| 3 | 3.000 | 3439.69 | 3428.71 | 10319.07 |
| 屋顶 | － | － | 3439.67 | － |
| 合计 | 9.00 | 10709.54 | 10060.75 | 32128.62 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 176.56 | 638.05 | 0.28 |
| 北向 | 立面2 | 304.44 | 778.13 | 0.39 |
| 东向 | 立面3 | 242.97 | 453.17 | 0.54 |
| 西向 | 立面4 | 298.78 | 514.67 | 0.58 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 75.76 | 176.56 |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 3 | 14 | 7.20 | 100.80 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 2.10×3.00 | 1~2 | 8 | 6.30 | 50.40 | 304.44 |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 2~3 | 29 | 7.20 | 208.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3 | / | / | 45.24 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 115.17 | 242.97 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 2.10×0.90 | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 |  |
|  |  |  | 2.10×1.50 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 2.10×0.60 | 1 | 2 | 1.26 | 2.52 |  |
|  |  |  | 2.10×3.00 | 1,3 | 6 | 6.30 | 37.80 |  |
|  |  |  | 0.90×3.00 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 2~3 | 9 | 7.20 | 64.80 |  |
|  |  |  | 1.20×3.00 | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 2~3 | / | / | 239.56 | 298.78 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.90×0.90 | 3 | 2 | 0.81 | 1.62 |  |
|  |  |  | 2.40×3.00 | 3 | 8 | 7.20 | 57.60 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 150 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 4.545 | 5.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.800 | 8.849 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.273 | 1.070 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 240 | 0.240 | 10.000 | 1.25 | 0.800 | 10.000 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.114 | 11.501 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.31 + 145.60/1351.81 = 0.42 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.191 | 78.03 | 14.92 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.119 | 84.00 | 9.98 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 6.00 | 0.03 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.181 | 71.01 | 12.87 |
|  | 合计 |  |  |  | 37.80 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.191 | 92.27 | 17.64 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.119 | 222.00 | 26.37 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 6.00 | 0.03 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.181 | 85.16 | 15.43 |
|  | 合计 |  |  |  | 59.48 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.191 | 64.02 | 12.24 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.119 | 122.40 | 14.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.119 | 1.80 | 0.21 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.181 | 34.28 | 6.21 |
|  | 合计 |  |  |  | 33.21 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.191 | 45.76 | 8.75 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.119 | 52.20 | 6.20 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.119 | 0.90 | 0.11 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 12.00 | 0.06 |
|  | 合计 |  |  |  | 15.12 |
| 总计 |  |  |  |  | 145.60 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 461.48 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.31 + 37.80/461.48 = 0.39 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 473.69 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.31 + 59.48/473.69 = 0.44 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 206.42 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.31 + 33.21/206.42 = 0.47 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 210.21 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.31 + 15.12/210.21 = 0.38 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1351.81 | 1.000 | 0.31 | 11.50 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.31 + 145.60/1351.81 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 120 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.727 | 1.284 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.842 | 2.963 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.089 | 0.344 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.133 | 0.836 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 108 | 1.80 | 0.34 | 0.450 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.450 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 75.76 | 108 | 1.800 |
| 2 |  | 3 | 14 | 7.20 | 100.80 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 176.56 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 8 | 6.30 | 50.40 | 18 | 1.800 |
| 2 |  | 2~3 | 29 | 7.20 | 208.80 | 18 | 1.800 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 45.24 | 108 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 304.44 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 115.17 | 108 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 | 108 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 1.800 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 1.26 | 2.52 | 108 | 1.800 |
| 5 |  | 1,3 | 6 | 6.30 | 37.80 | 18 | 1.800 |
| 6 |  | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.800 |
| 7 |  | 2~3 | 9 | 7.20 | 64.80 | 18 | 1.800 |
| 8 |  | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 242.97 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 239.56 | 108 | 1.800 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 3 | 2 | 0.81 | 1.62 | 108 | 1.800 |
| 3 |  | 3 | 8 | 7.20 | 57.60 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 298.78 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 75.76 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.853 | 0.286 |
| 2 |  | 3 | 14 | 7.20 | 100.80 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.853 | 0.286 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 176.56 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.286 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 8 | 6.30 | 50.40 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.918 | 0.308 |
| 2 |  | 2~3 | 29 | 7.20 | 208.80 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.918 | 0.308 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 3 | / | / | 45.24 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.918 | 0.308 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 304.44 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.308 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 115.17 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.883 | 0.296 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.686 | 0.230 |
| 3 |  | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 0.335 |  | 1.000 | 0.335 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | 2 | 1.26 | 2.52 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.610 | 0.204 |
| 5 |  | 1,3 | 6 | 6.30 | 37.80 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.883 | 0.296 |
| 6 |  | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.883 | 0.296 |
| 7 |  | 2~3 | 9 | 7.20 | 64.80 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.883 | 0.296 |
| 8 |  | 3 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.883 | 0.296 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 242.97 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.295 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~3 | / | / | 239.56 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.880 | 0.295 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 3 | 2 | 0.81 | 1.62 | 108 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.675 | 0.226 |
| 3 |  | 3 | 8 | 7.20 | 57.60 | 18 | 0.335 | 平板遮阳0 | 0.880 | 0.295 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 298.78 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.294 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 176.56 | 1.80 | 0.29 | 0.28 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 304.44 | 1.80 | 0.31 | 0.39 | K≤1.80, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 242.97 | 1.80 | 0.29 | 0.54 | K≤1.60, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 298.78 | 1.80 | 0.29 | 0.58 | K≤1.60, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 1022.76 | 1.80 | 0.30 | 0.43 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.606 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 30 | 0.030 | 1.160 | 1.05 | 0.952 | 1.160 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.120 | 3.662 |
| 保温材料层R | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X002(最不利房间) | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 176.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 304.44 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 242.97 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 298.78 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 不满足 | 可 |
| 7 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本规定

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.31 | s≤0.40 | 满足 |
| 屋顶 | K=0.20 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 | 满足 |
| 外墙 | K=0.42 | K≤0.55 | 满足 |
| 外窗－总体热工－南向－立面1 | K=1.80; SHGC=0.29 | K≤2.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－立面2 | K=1.80; SHGC=0.31 | K≤2.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－东向－立面3 | K=1.80; SHGC=0.29 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－立面4 | K=1.80; SHGC=0.29 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 周边地面 | R=0.97 | R≥0.6 | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  |
| 天窗传热系数K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K |  |  | 0.20 |  |  | 0.35 |  |  |
| 外墙传热系数K |  |  | 0.42 |  |  | 0.45 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K |  |  | 0.33 |  |  | 0.45 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间楼板K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 采暖与非采暖隔墙K |  |  | 2.68 |  |  | 1.20 |  |  |
| 周边地面保温层热阻R |  |  | 0.97 |  |  | 0.60 |  |  |
| 地下墙保温层热阻R |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 变形缝保温层热阻R |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.28 | 1.80 | 0.29 | 0.28 | 2.40 | 0.48 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.39 | 1.80 | 0.31 | 0.39 | 1.80 | －－ |
|  | 东向 | 立面3 | 0.54 | 1.80 | 0.29 | 0.54 | 1.60 | 0.35 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.58 | 1.80 | 0.29 | 0.58 | 1.60 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 治疗室、诊室 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 高档办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -15.34 | 15.49 | 1.92 | -13.70 | — | 0.00 | -11.63 |
| 供冷(kWh/㎡) | 0.60 | 44.06 | 5.04 | 10.07 | -5.48 | 0.00 | 54.28 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -21.63 | 18.91 | 2.69 | -16.40 | — | 0.00 | -16.44 |
| 供冷(kWh/㎡) | 0.34 | 41.76 | 6.28 | 10.10 | -4.36 | 0.00 | 54.12 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 3.26 |
| 2 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.57 |
| 3 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.49 |
| 4 | 0.36 | 0.04 | 0.27 | 0.11 |
| 5 | 1.28 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 6 | 2.47 | 0.00 | 2.48 | 0.00 |
| 7 | 3.72 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
| 8 | 3.98 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |
| 9 | 2.57 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 10 | 1.02 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 11 | 0.10 | 0.28 | 0.06 | 0.48 |
| 12 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.63 |
| 合计 | 15.51 | 5.35 | 15.46 | 7.55 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 20.85 | 23.02 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 15.51 | 15.46 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 5.35 | 7.55 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 54.28 | 54.12 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 11.63 | 16.44 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院-住院办公室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 医院-住院卫生间 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 医院-住院厨房 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 医院-住院楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 医院-住院治疗室、诊室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 医院-住院空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 医院-住院餐厅 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 办公-高档办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院-住院办公室 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 医院-住院卫生间 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 医院-住院厨房 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 医院-住院楼梯间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 医院-住院治疗室、诊室 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 医院-住院空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 医院-住院餐厅 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 办公-高档办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院-住院办公室 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 医院-住院卫生间 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 医院-住院厨房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医院-住院楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 医院-住院治疗室、诊室 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 医院-住院空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 医院-住院餐厅 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院-住院办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 医院-住院卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 医院-住院厨房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医院-住院楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 医院-住院治疗室、诊室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 医院-住院空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 医院-住院餐厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院-住院办公室 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 医院-住院卫生间 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 医院-住院厨房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医院-住院楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 医院-住院治疗室、诊室 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 医院-住院空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 医院-住院餐厅 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 办公-高档办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日