[image: image10.png]




室内舒适温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例报告
公共建筑
设计编号：
[image: image11.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




	工程地点
	：
	西安

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	：
	2026年01月02日


	采用软件
	: 室内热舒适评价软件ITES2025
	[image: image2.png]Je SRIEANEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17839780523
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目 录
31 项目概况


31.1 平面图


61.2 三维视图


62 计算依据


73 参考标准


74 计算方法


74.1 参数定义


74.2 计算流程


84.3 计算参数


155 结果分析


155.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计


186 结论




1 项目概况
平面图
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
1.1 三维视图
请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据
本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准
室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）中有关室内热湿环境5.2.9条的要求，具体评分规则如下：
1）建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域得时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image1.png]


图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围
其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度
	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image8.png]Z R EEREREXIE A E)
EREER TN




具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中西安的气象数据。
[image: image9.png]30.0
250
200

£ 150
= 100
5.0

0.0
-5.0

FH T

10

"

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	-0.4
	17.4~24.4

	2
	2.2
	17.4~24.4

	3
	8.1
	17.4~24.4

	4
	15.3
	19.0~26.0

	5
	20.9
	20.8~27.8

	6
	24.7
	22.0~29.0

	7
	26.7
	22.6~29.6

	8
	26.6
	22.5~29.5

	9
	20.3
	20.6~27.6

	10
	14.7
	18.9~25.9

	11
	8.2
	17.4~24.4

	12
	1.3
	17.4~24.4


4.3.3 参评时间段
1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	sbs改性沥青卷材防水
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	水泥砂浆
	25
	0.930
	11.306
	1.00
	0.027
	0.304

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.030
	0.325
	1.10
	2.121
	0.758

	石墨聚苯板（屋面）
	20
	0.033
	0.257
	1.20
	0.505
	0.156

	页岩陶粒混凝土(ρ=1300)
	30
	0.630
	7.908
	1.00
	0.048
	0.377

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	328
	－
	－
	－
	2.835
	3.476

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.34


表 4.3‑2 加气混凝土墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	70
	0.041
	0.633
	1.10
	1.552
	1.081

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117


	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	295
	－
	－
	－
	2.306
	4.502

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.41


表 4.3‑3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	110
	0.041
	0.633
	1.10
	2.439
	1.698

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	335
	－
	－
	－
	2.581
	3.963

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.37


表 4.3‑4 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.060
	1.00
	0.057
	0.980

	岩棉板(ρ=60-160)
	90
	0.041
	0.633
	1.10
	1.996
	1.390

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	215
	－
	－
	－
	2.080
	2.674

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.45


表 4.3‑5 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.325
	1.10
	0.606
	0.217

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.636

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.40


表 4.3‑6 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板（ρ：22-35）ρ=35
	20
	0.034
	0.320
	1.30
	0.452
	0.188

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.543
	1.608

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.26


表 4.3‑7 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	石灰砂浆
	20
	0.810
	9.948
	1.00
	0.025
	0.246

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.773
	3.606

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.01


表 4.3‑8 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块（b07级）
	200
	0.220
	3.429
	1.25
	0.727
	3.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.770
	3.604

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.01


表 4.3‑9 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	石灰砂浆
	20
	0.810
	9.948
	1.00
	0.025
	0.246

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.665

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


	表 4.3‑10 非供暖地下室顶板
材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	无机纤维喷涂（硬质）
	35
	0.044
	0.894
	1.05
	0.758
	0.711

	各层之和∑
	175
	－
	－
	－
	0.848
	2.131

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.94


表 4.3‑11 断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	1.94

	
	


表 4.3‑12 非控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.060
	1.00
	0.115
	1.961

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.158
	2.447

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.65


表 4.3‑13 非控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度
δ
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	修正系数
α
	热阻
R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.112
	1.663

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	3.01


表 4.3‑14 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑15 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑16外窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	1.94
	0.41


表 4.3‑17天窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9A+6双银Low-E)
	2.17
	0.36


表 4.3‑18内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E)
	1.94
	0.75


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	休息室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	会议室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身活动室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	厨房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	实验教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	展示区
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	库房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	报告厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	更衣室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	档案室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	美术教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	舞蹈教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	视听阅览室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.9(㎡/人)
	15(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	1.39(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	0(人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	音乐教室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	风雨操场
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	2(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)


说明：工作日和节假日房间时间表在附录7.1小结中展示。
5 结果分析
5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1层
	1002
	风雨操场
	878.2
	27.43

	
	1004
	餐厅
	481.6
	41.67

	
	1005
	报告厅
	378.0
	28.23

	
	1006
	校园广播站
	238.8
	45.59

	
	1008
	德育展厅
	172.8
	29.09

	
	1009
	科学实验室
	127.9
	33.34

	
	1010
	厨房
	119.6
	38.09

	
	1011
	录课室
	117.1
	42.36

	
	1012
	电子阅览室
	115.2
	42.66

	
	1013
	办公室
	115.2
	44.57

	
	1014
	教室阅览室
	115.2
	45.58

	
	1015
	少先大队活动室
	114.9
	30.35

	
	1016
	科学实验室
	114.0
	31.11

	
	1017
	科学实验室
	114.0
	31.14

	
	1018
	科技活动室
	96.0
	50.86

	
	1019
	科技活动室
	96.0
	49.84

	
	1022
	计算机教室
	76.0
	43.60

	
	1023
	计算机教室
	76.0
	50.43

	
	1024
	计算机教室
	76.0
	49.29

	
	1025
	计算机教室
	76.0
	47.33

	
	1027
	门卫传达室
	54.0
	32.26

	
	1028
	少先大队服务部
	49.0
	30.32

	
	1032
	网络中心
	38.4
	51.77

	
	1035
	维修间
	38.4
	49.57

	
	1037
	辅助用房
	38.0
	32.92

	
	1044
	办公室
	30.4
	43.58

	
	1047
	准备室
	27.0
	31.56

	
	1055
	教职工宿舍
	23.6
	36.63

	
	1056
	教职工宿舍
	23.6
	39.43

	
	1057
	教职工宿舍
	23.6
	39.36

	
	1058
	教职工宿舍
	23.6
	40.49

	
	1059
	教职工宿舍
	23.6
	39.03

	
	1060
	教职工宿舍
	23.6
	39.25

	
	1061
	教职工宿舍
	23.6
	37.23

	
	1062
	教职工宿舍
	23.6
	39.46

	
	1063
	教职工宿舍
	23.6
	40.64

	
	1064
	教职工宿舍
	23.6
	36.74

	
	1065
	教职工宿舍
	23.6
	40.19

	
	1066
	教职工宿舍
	23.6
	37.12

	
	1068
	休息室
	22.5
	31.42

	
	1071
	医务室
	15.8
	43.87

	
	1072
	医务室
	15.4
	43.53

	
	1081
	房间
	7.9
	30.33

	2层
	2002
	食堂
	505.6
	42.80

	
	2005
	阶梯教室
	238.8
	51.63

	
	2006
	舞蹈教室
	204.9
	30.87

	
	2007
	备用教室
	166.6
	41.43

	
	2008
	房间
	117.1
	33.77

	
	2009
	房间
	115.2
	44.37

	
	2010
	房间
	115.2
	45.73

	
	2011
	房间
	115.2
	42.69

	
	2012
	音乐教室
	114.0
	35.78

	
	2013
	音乐教室
	114.0
	35.51

	
	2014
	劳动教室
	97.0
	51.54

	
	2015
	普通教室
	95.0
	50.83

	
	2016
	售餐窗口
	88.0
	35.00

	
	2017
	普通办公室
	76.8
	48.00

	
	2018
	副校长办公室
	76.8
	44.36

	
	2019
	美术教室
	76.0
	42.35

	
	2020
	书法教室
	76.0
	51.92

	
	2021
	书法教室
	76.0
	51.45

	
	2022
	美术教室
	76.0
	46.67

	
	2023
	室外平台
	73.6
	29.97

	
	2029
	接待室
	38.4
	47.50

	
	2032
	副校长办公室
	38.4
	45.57

	
	2035
	房间
	38.0
	29.89

	
	2036
	房间
	38.0
	29.12

	
	2037
	包间
	36.0
	48.84

	
	2038
	包间
	36.0
	48.26

	
	2044
	房间
	30.4
	34.38

	
	2052
	休息室
	23.6
	37.81

	
	2053
	休息室
	23.6
	39.73

	
	2054
	休息室
	23.6
	39.38

	
	2055
	休息室
	23.6
	40.58

	3层
	3010
	普通教室
	115.2
	50.29

	
	3011
	普通教室
	115.2
	49.45

	
	3012
	普通教室
	115.2
	46.48

	
	3013
	普通教室
	115.2
	48.36

	
	3014
	普通教室
	115.2
	49.04

	
	3015
	敞开外廊
	114.0
	47.84

	
	3016
	普通教室
	114.0
	45.03

	
	3017
	室外平台
	114.0
	49.92

	
	3018
	普通教室
	114.0
	51.02

	
	3019
	普通教室
	114.0
	45.31

	
	3020
	普通教室
	96.0
	49.47

	
	3021
	普通教室
	96.0
	48.45

	
	3027
	房间
	30.4
	31.75

	4层
	4002
	办公室
	153.6
	42.29

	
	4003
	普通教室
	115.2
	50.98

	
	4004
	普通教室
	115.2
	49.05

	
	4005
	普通教室
	115.2
	49.61

	
	4006
	普通教室
	114.0
	46.28

	
	4007
	普通教室
	114.0
	48.45

	
	4008
	普通教室
	114.0
	50.38

	
	4009
	普通教室
	114.0
	46.91

	
	4010
	普通教室
	114.0
	47.77

	
	4011
	普通办公室
	76.8
	46.42

	
	4012
	办公室
	76.8
	44.50

	
	4013
	普通办公室
	76.8
	44.20

	
	4019
	办公室
	30.4
	47.67

	
	4020
	房间
	30.4
	31.55

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	41.28%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为41.28%，根据绿标5.2.9的第1条，应得3分。
	
	第4页 共7页
	



[image: image10.png]