[image: image14.png]





	建筑全能耗报告书
公共建筑

	

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	陕西-西安

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17835685991
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
气象地点


44.2
逐日干球温度表


44.3
逐月辐照量表


44.4
峰值工况


55
建筑大样


86
围护结构


86.1
工程材料


96.2
围护结构作法简要说明


97
围护结构概况


108
房间类型


108.1
房间参数表


118.2
作息时间表


119
系统类型


119.1
系统分区


119.2
热回收参数


1110
制冷系统


1110.1
多联机/单元式空调能耗


1111
供暖系统


1111.1
默认热源


1212
空调风机


1212.1
独立新排风


1213
照明


1314
插座设备


1415
电梯


1415.1
直梯


1416
光伏发电


1417
风力发电


1518
计算结果


1518.1
负荷分项统计


1518.2
逐月负荷表


1618.3
逐月电耗


1718.4
全年能耗


1919
附录


1919.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2119.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2219.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2419.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)


2519.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)





1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	陕西-西安

	地理位置
	北纬：34.00°
	东经：108.93°

	计算建筑面积(m2)
	地上22097    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上13.6     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	80417.94

	计算建筑外表面积(m2)
	18052.24

	北向角度
	90.9

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
陕西-西安, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATRBE(CC) —=AE —FE —8/ME

2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1

”n




4.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]ZREREM)/m) wKFEZES mikEnast
700

600

50

3

40

S}

30

3

20

3

10

3

10 1 12

o




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月30日17时
	37.8
	23.9
	13.9
	73.7

	最冷
	12月28日07时
	-13.9
	-14.4
	0.8
	-12.0


5 建筑大样

[image: image5.png]



西南轴侧图
[image: image6.png]



东北轴侧图
[image: image7.png]



前视图
[image: image8.png]



后视图
6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	9.948
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.633
	110.0
	1220.0
	0.4880
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.325
	35.0
	1380.0
	0.0057
	

	页岩陶粒混凝土(ρ=1300)
	0.630
	7.908
	1300.0
	1050.0
	0.0390
	

	加气混凝土砌块（b07级）
	0.220
	3.429
	700.0
	1050.0
	0.1110
	

	sbs改性沥青卷材防水
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0014
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	无机纤维喷涂（硬质）
	0.044
	0.894
	250.0
	999.1
	0.0140
	

	石墨聚苯板（屋面）
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	内蒙古公共建筑节能标准 DBJ03-27-2017

	挤塑聚苯板（ρ：22-35）ρ=35
	0.034
	0.320
	35.0
	1183.3
	0.0140
	山西居住建筑节能设计标准 DBJ0-242-2020


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.335,D=3.476)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋sbs改性沥青卷材防水 3mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋石墨聚苯板（屋面） 20mm＋页岩陶粒混凝土(ρ=1300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：加气混凝土墙 (K=0.407,D=4.502)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土砌块（b07级） 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.366,D=3.963)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 110mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.448,D=2.674)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 90mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
5. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=1.010,D=3.604)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（b07级） 200mm＋水泥砂浆 20mm
6. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=1.007,D=3.606)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（b07级） 200mm＋石灰砂浆 20mm
7. 外窗：断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) (K=1.940)：
    传热系数1.940W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360
8. 幕墙：断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+12Ar+6Low-E) (K=1.940)：
    传热系数1.940W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360
9. 天窗：断桥铝合金隔热金属型材(Kf=3.0)(25%)(6+9A+6双银Low-E) (K=2.170)：
    传热系数2.170W/㎡.K，窗太阳得热系数0.310
10. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.240,D=1.636)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋钢筋混凝土 120mm
7 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K
和热情性指标 D
	0.34
3.48

	外墙传热系数K
和热情性指标 D
	0.49
4.50

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	0.45
2.67

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	2.17
0.31

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.18
	1.94
	0.32

	
	北向
	北-默认立面
	0.18
	1.94
	0.33

	
	东向
	东-默认立面
	0.10
	1.94
	0.33

	
	西向
	西-默认立面
	0.13
	1.94
	0.33


8 房间类型
8.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	3.3(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	健身活动室
	24
	19
	40(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	28
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	厨房
	27
	18
	28(次/h)
	0(次/h)
	5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	实验教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	展示区
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通教室
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	更衣室
	26
	20
	6(次/h)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	档案室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	美术教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	视听阅览室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.9(㎡/人)
	15(W/㎡)
	5(W/㎡)

	计算机房
	26
	18
	24(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.39(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	音乐教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	风雨操场
	28
	15
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	25(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)


8.2 作息时间表
详见附录
9 系统类型
9.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	sys
	单元式空调供冷+地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	15356.35
	所有房间


9.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	sys
	显热回收
	60
	5℃
	65
	5(℃)


10 制冷系统
10.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	sys
	5.80
	642699
	110810


11 供暖系统
11.1 默认热源
11.1.1 供应的系统
	系统编号
	sys


11.1.2 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气消耗(m3)
	折合电耗
(kWh)

	燃气
	1.00
	1
	254888
	0.95
	0.92
	29547.50
	99312


天然热值：9.87kWh/m3；天然气折电系数：0.30
11.1.3 热水循环泵
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	供暖水泵
	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


11.1.4 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	20
	200
	11.7
	0.0585
	50263
	459
	5370

	40
	400
	11.7
	0.0293
	90075
	319
	3732

	60
	600
	11.7
	0.0195
	60406
	123
	1439

	80
	800
	11.7
	0.0146
	27372
	40
	468

	100
	1000
	11.7
	0.0117
	26772
	26
	304

	综合
	254888
	967
	11314


12 空调风机
12.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	sys
	138645
	0.24
	33275
	1870
	62224

	合计
	62224


13 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-休息室
	18.90
	17
	400
	7562

	教育-会议室
	18.90
	1
	154
	2903

	教育-健身活动室
	21.26
	1
	115
	2444

	教育-卫生间
	9.45
	34
	629
	5943

	办公-卫生间
	6.72
	32
	134
	903

	教育-厨房
	21.26
	1
	120
	2543

	办公-厨房
	15.12
	1
	88
	1331

	教育-实验教室
	18.90
	3
	356
	6727

	办公-展示区
	15.12
	1
	173
	2622

	教育-库房
	12.00
	7
	345
	4146

	教育-报告厅
	21.26
	1
	378
	8037

	教育-普通办公室
	18.90
	21
	1153
	21790

	办公-普通办公室
	13.44
	2
	126
	1690

	普通办公室
	13.44
	1
	74
	989

	教育-普通教室
	18.90
	32
	3658
	69130

	教育-更衣室
	14.18
	8
	268
	3804

	办公-档案室
	11.76
	1
	38
	447

	教育-楼梯间
	4.73
	28
	670
	3164

	办公-楼梯间
	5.50
	10
	388
	2136

	教育-美术教室
	31.89
	2
	152
	4848

	教育-舞蹈教室
	21.26
	1
	205
	4356

	教育-视听阅览室
	35.44
	3
	346
	12247

	教育-计算机房
	18.90
	4
	304
	5746

	教育-设备间
	21.00
	2
	55
	1155

	办公-设备间
	21.00
	1
	32
	672

	教育-走廊
	7.09
	27
	5091
	36081

	办公-走廊
	7.09
	1
	23
	166

	教育-音乐教室
	21.26
	2
	228
	4848

	教育-风雨操场
	21.26
	1
	878
	18673

	教育-餐厅
	21.26
	2
	987
	20990

	总计
	258092


14 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-休息室
	11.06
	17
	400
	4426

	教育-会议室
	11.06
	1
	154
	1699

	教育-健身活动室
	11.06
	1
	115
	1271

	教育-卫生间
	11.06
	34
	629
	6957

	办公-卫生间
	35.25
	32
	134
	4738

	教育-厨房
	11.06
	1
	120
	1323

	办公-厨房
	35.25
	1
	88
	3102

	教育-实验教室
	11.06
	3
	356
	3937

	办公-展示区
	35.25
	1
	173
	6114

	教育-库房
	0.00
	7
	345
	0

	教育-报告厅
	11.06
	1
	378
	4182

	教育-普通办公室
	11.06
	21
	1153
	12754

	办公-普通办公室
	35.25
	2
	126
	4433

	普通办公室
	35.25
	1
	74
	2593

	教育-普通教室
	11.06
	32
	3658
	40463

	教育-更衣室
	11.06
	8
	268
	2969

	办公-档案室
	35.25
	1
	38
	1340

	教育-楼梯间
	11.06
	28
	670
	7407

	办公-楼梯间
	37.50
	10
	388
	14562

	教育-美术教室
	11.06
	2
	152
	1682

	教育-舞蹈教室
	11.06
	1
	205
	2266

	教育-视听阅览室
	11.06
	3
	346
	3823

	教育-计算机房
	11.06
	4
	304
	3363

	教育-设备间
	90.00
	2
	55
	4951

	办公-设备间
	90.00
	1
	32
	2880

	教育-走廊
	11.06
	27
	5091
	56316

	办公-走廊
	33.19
	1
	23
	778

	教育-音乐教室
	11.06
	2
	228
	2522

	教育-风雨操场
	11.06
	1
	878
	9715

	教育-餐厅
	11.06
	2
	987
	10921

	总计
	223487


15 电梯
15.1 直梯
	名称
	特定能量消耗(mWh/kgm)
	额定载重量(kg)
	速度(m/s)
	待机功率(W)
	运行时长(h/天)
	年运行天数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	1.26
	1350
	1.75
	200
	1.5
	365
	4
	30039

	总计
	30039


16 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	450
	20
	80
	0.9
	107354

	总计
	107354


17 风力发电
	地形
	叶片直径
(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用平均风速(m/s)
	转换
效率(%)
	台数
	年供电(kWh)

	有护栏的农村,临时的农村建筑、房屋
	54
	65
	2.4
	35
	1
	18

	总计
	18


18 计算结果
18.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-12.15
	10.46
	0.90
	-22.32
	—
	11.58
	-11.53

	供冷(kWh/㎡)
	2.90
	11.05
	0.87
	15.16
	-0.08
	-0.81
	29.09


[image: image9.png]15

10

-10

-15

-20

-25

BRI (kWh/)

ERE
OFFER/EE
BEFFRNEE





[image: image10.png]16

14

12

10

L HT(kWh/nr)

Bl
mEREBR
mEHS

ERE
OFFER/EE
 EFIFRNEE





18.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	89903
	0
	1730.704
	1月2日7时
	0.000
	--

	2月
	59151
	0
	966.491
	2月4日8时
	0.000
	--

	3月
	16567
	0
	703.927
	3月4日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	23059
	0.000
	--
	740.016
	5月24日16时

	6月
	0
	88197
	0.000
	--
	991.762
	6月24日11时

	7月
	0
	266306
	0.000
	--
	1622.927
	7月15日11时

	8月
	0
	238651
	0.000
	--
	1460.926
	8月23日16时

	9月
	0
	26486
	0.000
	--
	966.215
	9月2日14时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	23125
	0
	691.960
	11月18日8时
	0.000
	--

	12月
	66142
	0
	1154.134
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image11.png]300000

250000

200000

150000

100000

50000

BHLEBH(KWh)

II“I
5 6 7 8 9 10

1

12

m Rk
m{heEsk





[image: image12.png]BRIEBERE (kW)

2000

1500

1000
50 I | | I
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8

o





18.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	1.72
	0.36
	1.03
	0.89
	0.00
	1.36
	0.00

	2
	0.00
	1.15
	0.28
	0.79
	0.69
	
	
	

	3
	0.00
	0.36
	0.18
	0.98
	0.85
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.98
	0.85
	
	
	

	5
	0.18
	0.00
	0.22
	1.03
	0.89
	
	
	

	6
	0.69
	0.00
	0.31
	0.89
	0.77
	
	
	

	7
	2.08
	0.00
	0.38
	1.07
	0.93
	
	
	

	8
	1.86
	0.00
	0.36
	1.03
	0.89
	
	
	

	9
	0.21
	0.00
	0.17
	0.93
	0.81
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.93
	0.81
	
	
	

	11
	0.00
	0.47
	0.18
	0.98
	0.85
	
	
	

	12
	0.00
	1.30
	0.36
	1.03
	0.89
	
	
	

	合计
	5.01
	5.01
	2.82
	11.68
	10.11
	0.00
	1.36
	0.00


18.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	29.09
	

	
	耗热量
	11.53
	

	
	冷热合计
	40.62
	

	热回收
	供冷
	0.81
	

	
	供暖
	11.58
	

	
	冷热合计
	12.39
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	5.01
	

	
	供冷合计
	5.01
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	4.49
	

	
	供暖水泵
	0.51
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	

	
	供暖合计
	5.01
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	2.82
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	2.82
	

	照明电耗(El)
	11.68
	

	插座设备电耗(Ej)
	10.11
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	1.36
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	炊事
	0.00
	

	
	其他设备
	0.00
	

	
	其他合计
	1.36
	

	可再生发电
(Er)
	光伏发电(Ep)
	4.86
	


	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	4.86
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	31.14
	E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er


[image: image13.png]A HEE
 HEBRHFE
R
w BRI HEE
=R
w HAbEFE




19 附录
19.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-风雨操场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
19.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-风雨操场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
19.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-健身活动室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-展示区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-报告厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-更衣室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-档案室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-视听阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-计算机房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-设备间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-风雨操场
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
19.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
19.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image14.png]