中小学安全防护警示与引导标识系统专项报告

## 一、提交材料明细及要求

### （一）设计竣工图与安全防护设计图

#### 1. 材料内容要求

需提交阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图，以及建筑出入口安全防护设计图，同时包含设计变更文件、隐蔽工程验收文件等相关附属文件。

#### 2. 规范符合性要求

- 需符合《中小学校设计规范》GB50099-2011、《民用建筑通用规范》GB55031-2022、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019 等相关规范。

- 临空窗台高度不应低于 0.90m；上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位防护栏杆高度不应低于 1.10m，若底面有宽度大于或等于 0.22m，且高度不大于 0.45m 的可踏部位，扶手高度应从可踏部位顶面起计算。

- 防护栏杆栏板或水平构件的间隙距离应大于 30mm 且不应大于 110mm，防止儿童攀爬。

- 二层及二层以上的临空外窗的开启扇不得外开，靠外廊及单内廊一侧教室内隔墙的窗开启后，不得挤占走道的疏散通道。

### （二）防护栏杆相关检测报告

#### 1. 检测项目要求

需包含以下核心检测项目的报告：

- 抗水平荷载性能检测：中小学防护栏杆水平荷载应取 1.5kN/m，检测栏杆最大相对水平位移、扶手的相对挠度，卸载 1min 后扶手的残余挠度应符合规范要求。

- 抗硬物撞击性能检测：撞击物体降落高度应取 1.2m，撞击后防护栏杆不应出现损坏。

- 防护栏杆间隙检测：栏板或水平构件的间隙距离需符合大于 30mm 且不应大于 110mm 的要求。

- 材料性能测试：金属护栏需测定屈服强度、抗拉强度及延伸率；玻璃护栏检验钢化玻璃表面应力值及碎片状态；木质护栏需检测含水率等指标。

- 后锚固件现场抗拔或抗剪检测报告：若采用后锚固方式，需提供该检测报告。

- 金属防腐涂料涂层干漆膜厚度检测报告：针对金属材质的防护栏杆，需提供该检测报告。

#### 2. 报告合规性要求

- 检测报告需由具备相关资质的检测机构出具，检测标准需符合《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019、《建筑用金属护栏》GB/T31431 等相关标准。

- 已经定型的产品可提交产品型式检验报告，现场检测项目（如抗软重物体撞击性能）需提供现场检测报告，抽样数量不少于 3~6 个。

## 二、安全防护措施专项报告内容

### （一）工程概况

- 项目基本信息：包括学校名称、项目地址、建设规模、建设时间、施工单位、设计单位等。

- 安全防护工程范围：明确本次安全防护涉及的区域，包括阳台、外窗、窗台、防护栏杆、建筑出入口等部位。

### （二）设计依据与原则

- 设计依据：列出本次安全防护设计所依据的相关规范，包括《中小学校设计规范》GB50099-2011、《民用建筑通用规范》GB55031-2022、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019 等。

- 设计原则：遵循 “安全优先、适配儿童认知、视觉清晰、系统统一” 的原则，防护设施需符合中小学学生的身高和行为特点，避免安全隐患。

### （三）安全防护措施实施情况

- 防护栏杆施工情况

- 材料选用：说明防护栏杆所使用的材料，如金属材质的型号、玻璃护栏的玻璃厚度和强度等级等，需符合相关材料标准。

- 安装质量：防护栏杆安装位置与设计图纸一致，沿结构边缘连续设置，无断档或偏移；连接节点牢固，螺栓连接加设平垫和弹垫，焊接节点无虚焊、漏焊情况。

- 防护高度与间隙：防护栏杆高度符合规范要求，临空部位不低于 1.10m，立杆净距不大于 110mm，栏杆离楼面或屋面 100mm 高度内为实心挡板，无留空情况。

- 外窗与窗台防护情况

- 临空窗台高度不低于 0.90m，对于窗台高度不足的部位，设置了防护设施，防护高度从窗台面起算不低于 0.90m。

- 二层及二层以上的临空外窗采用内开式开启扇，避免开启后挤占疏散通道。

- 建筑出入口安全防护情况

- 出入口设置了防滑、防撞设施，设置了清晰的警示和引导标识，明确人流疏散方向。

### （四）检测结果与验收情况

- 检测结果汇总：列出防护栏杆各项检测项目的结果，明确所有检测指标均符合相关规范要求，如抗水平荷载性能满足 1.5kN/m 的要求，间隙检测符合 30mm-110mm 的范围等。

- 验收情况：说明隐蔽工程验收、分项工程验收的情况，验收结论为合格，相关验收文件齐全。

### （五）结论

本次中小学安全防护警示与引导标识系统的设计、施工、检测均符合国家相关规范要求，能够有效保障学生的安全，满足校园安全管理的需求。