## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-11-01
场地信息
地点 | 沈阳 | 经纬度 | 41°48′ 123°25′
水平面总辐照量 | 4629.74 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 700Wp
组件数量 | 317 | 系统容量 | 221.9 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 99% | 逆变器额定功率 | 0kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 89.26%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 85 | 17.6634 | 6.9
2月 | 112.7 | 23.3851 | 9.1
3月 | 125.3 | 25.7315 | 10.1
4月 | 122.9 | 24.5395 | 9.6
5月 | 123.9 | 23.6776 | 9.3
6月 | 104.7 | 19.7681 | 7.7
7月 | 101.3 | 18.9823 | 7.4
8月 | 111.7 | 21.1896 | 8.3
9月 | 124.7 | 23.9999 | 9.4
10月 | 107 | 21.2864 | 8.3
11月 | 93.3 | 19.1272 | 7.5
12月 | 78.2 | 16.2492 | 6.4
全年 | 1290.5 | 255.5998 | 100
年总发电量 | 255.5998
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 221.9 kW | 首年发电量（MWh） | 255.5998 | 系统单位成本(元/W) | 4.23
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 1 | 255.6 | 1152
2 | 0.5 | 254.322 | 1146
3 | 0.5 | 253.05 | 1140
4 | 0.5 | 251.785 | 1135
5 | 0.5 | 250.526 | 1129
6 | 0.5 | 249.273 | 1123
7 | 0.5 | 248.027 | 1118
8 | 0.5 | 246.787 | 1112
9 | 0.5 | 245.553 | 1107
10 | 0.5 | 244.325 | 1101
11 | 0.5 | 243.104 | 1096
12 | 0.5 | 241.888 | 1090
13 | 0.5 | 240.679 | 1085
14 | 0.5 | 239.475 | 1079
15 | 0.5 | 238.278 | 1074
16 | 0.5 | 237.086 | 1068
17 | 0.5 | 235.901 | 1063
18 | 0.5 | 234.722 | 1058
19 | 0.5 | 233.548 | 1052
20 | 0.5 | 232.38 | 1047
21 | 0.5 | 231.218 | 1042
22 | 0.5 | 230.062 | 1037
23 | 0.5 | 228.912 | 1032
24 | 0.5 | 227.767 | 1026
25 | 0.5 | 226.628 | 1021
总计 |  | 6020.896 | 27133小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 221.9 kW | 首年发电量（MWh） | 255.5998 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 4.23 | 年运维成本（万元） | 1.11 | 总投资成本（万元） | 125.86
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 1 | 255.6 | 8.946 | -86.8333 | 1152
2 | 0.5 | 254.322 | 8.8565 | -79.8078 | 1146
3 | 0.5 | 253.05 | 8.8123 | -72.7422 | 1140
4 | 0.5 | 251.785 | 8.7682 | -65.6361 | 1135
5 | 0.5 | 250.526 | 8.7243 | -58.4894 | 1129
6 | 0.5 | 249.273 | 8.6807 | -51.3018 | 1123
7 | 0.5 | 248.027 | 8.6373 | -44.0732 | 1118
8 | 0.5 | 246.787 | 8.5941 | -36.8033 | 1112
9 | 0.5 | 245.553 | 8.5512 | -29.4918 | 1107
10 | 0.5 | 244.325 | 8.5084 | -22.1387 | 1101
11 | 0.5 | 243.104 | 8.4659 | -14.7823 | 1096
12 | 0.5 | 241.888 | 8.4235 | -7.4683 | 1090
13 | 0.5 | 240.679 | 8.3814 | -0.19636 | 1085
14 | 0.5 | 239.475 | 8.3395 | 7.0337 | 1079
15 | 0.5 | 238.278 | 8.2978 | 14.222 | 1074
16 | 0.5 | 237.086 | 8.2563 | 21.3688 | 1068
17 | 0.5 | 235.901 | 8.215 | 28.4744 | 1063
18 | 0.5 | 234.722 | 8.174 | 35.5388 | 1058
19 | 0.5 | 233.548 | 8.1331 | 42.5624 | 1052
20 | 0.5 | 232.38 | 8.0924 | 49.5454 | 1047
21 | 0.5 | 231.218 | 8.052 | 56.4878 | 1042
22 | 0.5 | 230.062 | 8.0117 | 63.39 | 1037
23 | 0.5 | 228.912 | 7.9717 | 70.2522 | 1032
24 | 0.5 | 227.767 | 7.9318 | 77.0745 | 1026
25 | 0.5 | 226.628 | 7.8921 | 83.8571 | 1021
25年总计 |  | 6020.896 | 209.7174 |  | 27133小时
总贷款(万元) |  | 28.16 | 资本金比例 |  | 70
总收入(万元) |  | 209.72 | 利润总额(万元) |  | 83.86 | 列1: 总利息(万元); 列3: 4.26
NPV（万元） |  | 11.69 | IRR |  | 5.7 | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 13.16

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 240.836 | 6020.896 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 79.476 | 1986.9 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 4.0942 | 102.355 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 130.292 | 3257.3 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 19.9894 | 499.735 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 32.0312 | 800.78 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 317 | 700 | 3 | 0.5% | 25℃ | 1% | 0.5%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6