建筑节能设计报告书 公共建筑－综合权衡 甲类

呼吸顶—时序性复合功能的滨水建筑设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-沈阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年10月30日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15241014042 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	5

4 工程材料	15

5 体形系数	16

5.1 体形系数	16

5.2 楼层信息表	16

6 窗墙比	17

6.1 窗墙比	17

6.2 外窗表	17

7 天窗	18

7.1 天窗屋顶比	18

7.2 天窗类型	18

8 屋顶	18

8.1 不上人屋面	18

9 外墙	19

9.1 外墙相关构造	19

9.2 外墙平均热工特性	19

10 挑空楼板	20

10.1 挑空楼板构造一	20

11 采暖与非采暖隔墙	20

11.1 控温与非控温隔墙构造一	20

12 采暖与非采暖楼板	21

12.1 控温与非控温楼板构造一	21

13 外窗热工	21

13.1 外窗构造	21

13.2 外遮阳类型	21

13.3 平均遮阳系数	22

13.4 平均传热系数	24

13.5 总体热工性能	26

14 外门	26

15 周边地面-控温	26

15.1 周边地面构造一	26

16 非周边地面-控温	26

16.1 非周边地面构造一	26

17 采暖地下室外墙	27

17.1 地下墙构造一	27

18 可开启面积	27

19 外窗气密性	27

20 幕墙气密性	28

21 权衡指标	28

22 权衡判断结论	28

建筑概况

| 工程名称 | 呼吸顶—时序性复合功能的滨水建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上3061㎡ 地下303㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下1 |
| 建筑高度 | 19.6m |
| 计算建筑体积 | 19109.58 |
| 计算建筑外表面积 | 2409.57 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.52 |

设计依据

1. 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | DB34-T753-2007 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.4880 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 0.085 | 1.500 | 300.0 | 1213.3 | 0.0000 | 《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）(1) | 0.030 | 1.160 | 22.0 | 1761.0 | 0.0140 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2409.57 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19109.58 |
| 体形系数 | 0.13 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4.500 | 302.56 | 0.00 | 1361.52 |
| 1 | 4.500 | 1097.58 | 924.78 | 6724.71 |
| 2 | 4.500 | 1070.02 | 752.94 | 6598.91 |
| 3 | 4.500 | 892.90 | 569.03 | 5331.72 |
| 4 | 4.500 | 0.00 | 101.24 | 454.24 |
| 5 | 0.900 | 0.00 | 44.06 | 0.00 |
| 6 | 0.650 | 0.00 | 17.53 | 0.00 |
| 合计 | 19.55 | 3363.06 | 2409.57 | 19109.58 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 353.17 | 542.78 | 0.65 |
| 北向 | 82.82 | 236.25 | 0.35 |
| 东向 | 179.98 | 842.58 | 0.21 |
| 西向 | 352.53 | 761.07 | 0.46 |
| 平均 | 968.50 | 2382.67 | 0.41 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | BLMQ | / | 1~3 | / | / | 326.90 | 353.17 |
|  | BLMQ | / | 5 | / | / | 5.87 |  |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  | 透光门-M1825 | 1.68×2.50 | 1 | 1 | 4.19 | 4.19 |  |
|  | 透光门-M1825 | 1.80×2.50 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
| 北向 | BLMQ | 8.55×4.50 | 1~2 | 2 | 38.48 | 76.95 | 82.82 |
|  | BLMQ | / | 5 | / | / | 5.87 |  |
| 东向 | BLMQ | / | 1~3 | / | / | 118.65 | 179.98 |
|  | BLMQ | / | 5 | / | / | 7.04 |  |
|  | C0615 | 0.60×1.50 | 1~3 | 5 | 0.90 | 4.50 |  |
|  | C0815 | 0.80×1.50 | 1~2 | 2 | 1.20 | 2.40 |  |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 3 | 1.35 | 4.05 |  |
|  | C1015 | 1.00×1.50 | 1~2 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 8 | 1.80 | 14.40 |  |
|  | C1215 | 1.70×1.50 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 |  |
|  | C1215 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 3 | 2.25 | 6.75 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  | C2015 | 2.00×1.50 | 1~3 | 3 | 3.00 | 9.00 |  |
| 西向 |  | 2.10×1.50 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 352.53 |
|  | BLMQ | / | 1~3 | / | / | 306.80 |  |
|  | BLMQ | / | 5 | / | / | 7.04 |  |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 6 | 1.80 | 10.80 |  |
|  | 透光门-M0926 | 0.90×2.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  | 透光门-M1825 | 1.80×2.50 | 1 | 5 | 4.50 | 22.50 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 1234, | 54.88 | 389.93 | 0.14 |
| 2008 | 1234, | 63.97 | 176.85 | 0.36 |
| 3002 |  | 80.80 | 240.37 | 0.34 |
| 3003 | 4569, | 50.36 | 266.34 | 0.19 |
| 整栋建筑 |  | 250.01 | 1600.72 | 0.16 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 33 | 1.80 | 0.39 |  |
| 平均 |  |  | 1.80 | 0.39 |  |

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）(1) | 150 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 4.545 | 5.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.800 | 8.849 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 200 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 4.545 | 2.140 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 240 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 1.067 | 4.133 |
| 各层之和∑ | 475 | － | － | － | 5.650 | 6.700 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.17 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 3.219 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 189.61 | 1.000 | 0.17 | 6.70 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 153.43 | 1.000 | 0.17 | 6.70 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 653.60 | 1.000 | 0.17 | 6.70 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 408.54 | 1.000 | 0.17 | 6.70 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1405.17 | 1.000 | 0.17 | 6.70 | 0.73 |
| 平均传热系数K | 0.17 × 1.20 = 0.20 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 120 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.727 | 1.284 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 抗裂砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.839 | 2.958 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 20 | 0.085 | 1.500 | 1.05 | 0.224 | 0.353 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 50 | 0.060 | 1.020 | 1.25 | 0.667 | 0.850 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 150 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.667 | 2.583 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.602 | 4.278 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 50 | 0.040 | 0.428 | 1.05 | 1.190 | 0.535 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.353 | 2.878 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.64 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗遮阳 系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 34 | 1.20 | 0.55 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | BLMQ |  |  |  |
|  | 来源：《辽宁居住建筑节能设计标准》DB21-2885-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢三玻双腔中空玻璃5+9A+5+9A+5 | 30 | 2.20 | 0.65 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0615，C0815，C0915，C1015，C1215，C1515，C1815，C2015，，透光门-M0926，透光门-M1825 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义遮阳0 | 0.200 | 1.000 | 0.600 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~3 | / | / | 326.90 | 34 | 0.551 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.551 |
| 2 | BLMQ | 5 | / | / | 5.87 | 34 | 0.551 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.551 |
| 3 | C1515 | 3 | 2 | 2.25 | 4.50 | 30 | 0.651 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.651 |
| 4 | C1815 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 | 30 | 0.651 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.651 |
| 5 | 透光门-M1825 | 1 | 1 | 4.19 | 4.19 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 6 | 透光门-M1825 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 353.17 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.557 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~2 | 2 | 38.48 | 76.95 | 34 | 0.551 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.551 |
| 2 | BLMQ | 5 | / | / | 5.87 | 34 | 0.551 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.551 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 82.82 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.551 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~3 | / | / | 118.65 | 34 | 0.551 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.551 |
| 2 | BLMQ | 5 | / | / | 7.04 | 34 | 0.551 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.551 |
| 3 | C0615 | 1~3 | 5 | 0.90 | 4.50 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 4 | C0815 | 1~2 | 2 | 1.20 | 2.40 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 5 | C0915 | 1~3 | 3 | 1.35 | 4.05 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 6 | C1015 | 1~2 | 2 | 1.50 | 3.00 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 7 | C1215 | 1~3 | 8 | 1.80 | 14.40 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 8 | C1215 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 9 | C1215 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 10 | C1515 | 1~3 | 3 | 2.25 | 6.75 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 11 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 12 | C2015 | 1~3 | 3 | 3.00 | 9.00 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 179.98 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.581 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗遮阳系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 30 | 0.651 |  | 1.000 | 0.651 |
| 2 | BLMQ | 1~3 | / | / | 306.80 | 34 | 0.551 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.551 |
| 3 | BLMQ | 5 | / | / | 7.04 | 34 | 0.551 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.551 |
| 4 | C1215 | 1~3 | 6 | 1.80 | 10.80 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 5 | 透光门-M0926 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 6 | 透光门-M1825 | 1 | 5 | 4.50 | 22.50 | 30 | 0.651 | 自定义遮阳0 | 1.000 | 0.651 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 352.53 | 朝向平均综合遮阳系数 |  |  |  | 0.562 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.563 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 353.168 | 1.00 | 0.557 |
| 北向 | 82.822 | 1.00 | 0.551 |
| 东向 | 179.982 | 1.00 | 0.581 |
| 西向 | 352.533 | 1.00 | 0.562 |
| 整个建筑平均遮阳系数 | 0.563 |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~3 | / | / | 326.90 | 34 | 1.200 |
| 2 | BLMQ | 5 | / | / | 5.87 | 34 | 1.200 |
| 3 | C1515 | 3 | 2 | 2.25 | 4.50 | 30 | 2.200 |
| 4 | C1815 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 | 30 | 2.200 |
| 5 | 透光门-M1825 | 1 | 1 | 4.19 | 4.19 | 30 | 2.200 |
| 6 | 透光门-M1825 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 30 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 353.17 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.258 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~2 | 2 | 38.48 | 76.95 | 34 | 1.200 |
| 2 | BLMQ | 5 | / | / | 5.87 | 34 | 1.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 82.82 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.200 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLMQ | 1~3 | / | / | 118.65 | 34 | 1.200 |
| 2 | BLMQ | 5 | / | / | 7.04 | 34 | 1.200 |
| 3 | C0615 | 1~3 | 5 | 0.90 | 4.50 | 30 | 2.200 |
| 4 | C0815 | 1~2 | 2 | 1.20 | 2.40 | 30 | 2.200 |
| 5 | C0915 | 1~3 | 3 | 1.35 | 4.05 | 30 | 2.200 |
| 6 | C1015 | 1~2 | 2 | 1.50 | 3.00 | 30 | 2.200 |
| 7 | C1215 | 1~3 | 8 | 1.80 | 14.40 | 30 | 2.200 |
| 8 | C1215 | 2 | 1 | 2.55 | 2.55 | 30 | 2.200 |
| 9 | C1215 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 | 30 | 2.200 |
| 10 | C1515 | 1~3 | 3 | 2.25 | 6.75 | 30 | 2.200 |
| 11 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 30 | 2.200 |
| 12 | C2015 | 1~3 | 3 | 3.00 | 9.00 | 30 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 179.98 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.502 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 | 30 | 2.200 |
| 2 | BLMQ | 1~3 | / | / | 306.80 | 34 | 1.200 |
| 3 | BLMQ | 5 | / | / | 7.04 | 34 | 1.200 |
| 4 | C1215 | 1~3 | 6 | 1.80 | 10.80 | 30 | 2.200 |
| 5 | 透光门-M0926 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 30 | 2.200 |
| 6 | 透光门-M1825 | 1 | 5 | 4.50 | 22.50 | 30 | 2.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 352.53 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.310 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合平均 | 968.50 | 1.32 | 0.56 | 0.41 |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 9.00 | 1.000 | 1.20 |
| 综合平均 | 9.00 | 1.000 | 1.20 |

周边地面-控温

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 80 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.818 | 0.856 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）(1) | 30 | 0.030 | 1.160 | 1.05 | 0.952 | 1.160 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 364 | － | － | － | 2.946 | 4.708 |
| 导热阻R | 2.946 |  |  |  |  |  |

非周边地面-控温

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 80 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.818 | 0.856 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.606 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）(1) | 30 | 0.030 | 1.160 | 1.05 | 0.952 | 1.160 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 344 | － | － | － | 2.938 | 4.518 |
| 导热阻R | 2.938 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 80 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.818 | 0.856 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）(1) | 50 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 1.515 | 1.933 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 3.494 | 5.260 |
| 导热阻R | 3.494 |  |  |  |  |  |

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1018(最不利房间) | 15.84 |  | 未编号 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2019) |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2019)的6级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：BLMQ） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086) |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)的3级 |
| 结论 | 满足 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 21.19 | 26.87 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 15.31 | 19.42 |
| 围护结构耗热量(W/㎡) | 12.13 | 17.81 |
| 空气渗透耗热量(W/㎡) | 12.86 | 12.86 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)附录B |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可开启面积 | 满足 |
| 2 | 外窗气密性 | 满足 |
| 3 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 4 | 权衡指标 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程权衡判断满足《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)规定的要求，节能符合要求。