建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-荆州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年6月17日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240315(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | SP57932059 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构作法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	8

4.6 屋顶	9

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	11

4.9 外窗热工	11

4.10 非中空窗面积比	14

4.11 可开启窗扇	15

4.12 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-荆州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上61723㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 22.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 278304.45 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 38187.45 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 石灰石 | 1.160 | 12.560 | 2000.0 | 920.0 | 0.0600 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块（b05级） | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 夯实粘土(ρ=1800) | 0.930 | 11.030 | 1800.0 | 1010.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 建筑外墙外保温用岩棉制品(岩棉板,tr10、tr15) | 0.040 | 0.700 | 130.0 | 1220.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 0.047 | 0.700 | 100.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007 |
| 细石混凝土(钢筋混凝土) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 吉林居住建筑节能设计标准 DB22/T5034－2019 |
| 加气混凝土砌块（b07级） | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0988 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 硬泡聚氨酯板(pur板) | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| （夏季）垂直空气间层（δ=60） | 60.0 | 0.150 | － | 材料厚度为60mm |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.316,D=6.051)：（由上到下）

地砖 0mm＋水泥砂浆 25mm＋聚乙烯泡沫塑料 0.4mm＋sbs改性沥青防水卷材 70mm＋水泥砂浆 20mm＋硬泡聚氨酯板(pur板) 70mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥砂浆 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：填充墙构造一 (K=0.613,D=3.421)：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋建筑外墙外保温用岩棉制品(岩棉板,tr10、tr15) 30mm＋加气混凝土砌块（b05级） 200mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.674,D=2.297)：（由上到下）

水泥砂浆 5mm＋建筑外墙外保温用岩棉制品(岩棉板,tr10、tr15) 60mm＋钢筋混凝土 120mm

4. 外窗：75系列玻纤增强聚氨酯窗(5单银Low-E+12A+5单银Low-E+12A+5) (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.170

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 38187.45 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 278304.45 |
| 体形系数 | 0.14 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 13313.16 | 3069.88 | 59909.22 |
| 2 | 4.500 | 12672.56 | 6459.68 | 57579.19 |
| 3 | 4.500 | 11461.46 | 5314.61 | 51576.57 |
| 4 | 4.500 | 12919.29 | 6301.15 | 58136.79 |
| 5 | 4.500 | 11356.15 | 5685.92 | 51102.68 |
| 屋顶 | － | － | 11356.21 | － |
| 合计 | 22.50 | 61722.61 | 38187.45 | 278304.45 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 333.00 | 4595.83 | 0.07 |
| 北向 | 立面2 | 528.00 | 4936.67 | 0.11 |
| 东向 | 立面3 | 552.00 | 5838.81 | 0.09 |
| 西向 | 立面4 | 591.00 | 5502.76 | 0.11 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C1015 | 1.00×1.50 | 2~4 | 6 | 1.50 | 9.00 | 333.00 |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1~5 | 108 | 3.00 | 324.00 |  |
| 北向 | 立面2 | C2015 | 2.00×1.50 | 1~5 | 125 | 3.00 | 375.00 | 528.00 |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 1~2 | 17 | 9.00 | 153.00 |  |
| 东向 | 立面3 | C2015 | 2.00×1.50 | 1~5 | 184 | 3.00 | 552.00 | 552.00 |
| 西向 | 立面4 | C2015 | 2.00×1.50 | 1~5 | 185 | 3.00 | 555.00 | 591.00 |
|  |  | C6015 | 6.00×1.50 | 1~2 | 4 | 9.00 | 36.00 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 0.4 | 0.047 | 0.700 | 1.00 | 0.009 | 0.006 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 70 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.304 | 2.852 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 硬泡聚氨酯板(pur板) | 70 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 2.536 | 0.846 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.50 | 0.022 | 0.367 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 355.4 | － | － | － | 3.009 | 6.051 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 建筑外墙外保温用岩棉制品(岩棉板,tr10、tr15) | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 加气混凝土砌块（b05级） | 200 | 0.190 | 2.693 | 1.25 | 0.842 | 2.835 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.472 | 3.421 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4262.83 | 1.000 | 0.61 | 3.42 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.61 × 1.10 = 0.67 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4394.27 | 1.000 | 0.61 | 3.42 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.61 × 1.10 = 0.67 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 5279.61 | 1.000 | 0.61 | 3.42 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.61 × 1.10 = 0.67 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4911.76 | 1.000 | 0.61 | 3.42 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.61 × 1.10 = 0.67 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 18848.48 | 1.000 | 0.61 | 3.42 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.61 × 1.10 = 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 建筑外墙外保温用岩棉制品(岩棉板,tr10、tr15) | 60 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.250 | 1.050 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 1.324 | 2.297 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75系列玻纤增强聚氨酯窗(5单银Low-E+12A+5单银Low-E+12A+5) | 27 | 1.70 | 0.17 | 0.410 | 北京市工程建设标准设计文件 23BJ3-5(原华北标88J) |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C2015，C6015，C1015 |  |  |  |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 平板遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1015 | 2~4 | 6 | 1.500 | 9.000 | 27 | 1.700 |
| 2 | C2015 | 1~5 | 108 | 3.000 | 324.000 | 27 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 333.000 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~5 | 125 | 3.000 | 375.000 | 27 | 1.700 |
| 2 | C6015 | 1~2 | 17 | 9.000 | 153.000 | 27 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 528.000 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~5 | 184 | 3.000 | 552.000 | 27 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 552.000 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~5 | 185 | 3.000 | 555.000 | 27 | 1.700 |
| 2 | C6015 | 1~2 | 4 | 9.000 | 36.000 | 27 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 591.000 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.700 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1015 | 2~4 | 6 | 1.500 | 9.000 | 27 | 0.170 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.134 |
| 2 | C2015 | 1~5 | 108 | 3.000 | 324.000 | 27 | 0.170 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.134 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 333.000 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.134 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~5 | 125 | 3.000 | 375.000 | 27 | 0.170 | 平板遮阳0 | 0.840 | 0.143 |
| 2 | C6015 | 1~2 | 17 | 9.000 | 153.000 | 27 | 0.170 | 平板遮阳0 | 0.840 | 0.143 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 528.000 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.143 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~5 | 184 | 3.000 | 552.000 | 27 | 0.170 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.134 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 552.000 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.134 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2015 | 1~5 | 185 | 3.000 | 555.000 | 27 | 0.170 | 平板遮阳0 | 0.787 | 0.134 |
| 2 | C6015 | 1~2 | 4 | 9.000 | 36.000 | 27 | 0.170 | 平板遮阳0 | 0.787 | 0.134 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 591.000 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.134 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 333.00 | 1.70 | 0.13 | 0.07 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 528.00 | 1.70 | 0.14 | 0.11 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 552.00 | 1.70 | 0.13 | 0.09 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 591.00 | 1.70 | 0.13 | 0.11 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2004.00 | 1.70 | 0.14 | 0.10 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 591.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 多媒体教室 |  | 外窗 | C2015 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2015 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2015 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2015 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。