冷负荷计算报告书

郑州二砂厂工厂改造

设计编号：2025-CC-DD

| 工程地点 | ： | 河南-郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | AAA建设工程有限公司 |
| 设计单位 | ： | BBB建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月28日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17539212309 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.2	外墙	7

4.3	梁柱	7

4.4	挑空楼板	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	9

5.3	楼板	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.2	非周边地面	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 郑州二砂厂工厂改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 11410.29 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.70 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 | 94 | 87 | 79 | 73 | 68 | 64 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 | 94 | 87 | 79 | 73 | 68 | 64 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 | 91 | 105 | 91 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 102 | 212 | 283 | 305 | 262 | 170 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 241 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 222 | 317 | 302 | 207 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 143 | 301 | 459 | 575 | 640 | 664 | 640 | 575 | 459 | 301 | 143 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 气象位置 | 河南-郑州-郑州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.9 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.50 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99230 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.727 | 0.96 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.323 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 138.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 5.479 | 5.536 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.177 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 250.05 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.50 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.545 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 95.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.418 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.78 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.678 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.999 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.41 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.24 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 夏季传热系数K |  | 0.395 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 77.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.33 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.47 |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1307267 | 11410.29 | 114.57 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7460.98 | 175.21 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公室] | 32.14 | 16 | 2737 | 1877 | 897 | 1.28 | 881 | 85.16 |
|  | 1002[办公室] | 30.86 | 16 | 2659 | 1833 | 861 | 1.23 | 846 | 86.17 |
|  | 1003[二砂市集展厅] | 286.37 | 15 | 51638 | 42299 | 9990 | 14.30 | 9831 | 180.32 |
|  | 1004[普通办公室] | 2692.21 | 16 | 207092 | 118412 | 93913 | 134.39 | 92287 | 76.92 |
|  | 1006[商铺] | 216.00 | 16 | 24098 | 11024 | 13748 | 19.87 | 9379 | 111.56 |
|  | 1007,1008[商铺] | 216.00 | 16 | 24003 | 10928 | 13748 | 19.87 | 9379 | 111.13 |
|  | 1009[商铺] | 216.00 | 15 | 24095 | 11022 | 13748 | 19.87 | 9392 | 111.55 |
|  | 1012[商铺] | 108.00 | 14 | 12180 | 5631 | 6874 | 9.94 | 4723 | 112.78 |
|  | 1013,1014[商铺] | 108.00 | 14 | 12083 | 5535 | 6874 | 9.94 | 4723 | 111.88 |
|  | 1015[民宿] | 91.80 | 14 | 7375 | 4373 | 3202 | 4.58 | 3169 | 80.33 |
|  | 1016[商铺] | 54.00 | 14 | 6328 | 3054 | 3437 | 4.97 | 2361 | 117.18 |
|  | 1017,1018,1023,1024,1026,1027[商铺] | 54.00 | 14 | 6280 | 3006 | 3437 | 4.97 | 2361 | 116.30 |
|  | 1019,1022[商铺] | 54.00 | 14 | 6192 | 2922 | 3437 | 4.97 | 2361 | 114.67 |
|  | 1020[商铺] | 54.00 | 14 | 6324 | 3052 | 3437 | 4.97 | 2361 | 117.11 |
|  | 1021[商铺] | 54.00 | 14 | 6241 | 2969 | 3437 | 4.97 | 2361 | 115.57 |
|  | 1025[商铺] | 54.00 | 14 | 6329 | 3055 | 3437 | 4.97 | 2361 | 117.20 |
|  | X002[展览馆] | 57.27 | 11 | 8027 | 6124 | 1998 | 2.86 | 1861 | 140.16 |
|  | X003[文创商店] | 57.27 | 15 | 21613 | 13276 | 8907 | 12.76 | 8612 | 377.35 |
|  | X004[摊位] | 55.47 | 15 | 30614 | 15323 | 15993 | 22.97 | 14263 | 551.85 |
|  | X005[摊位] | 55.47 | 15 | 19245 | 10622 | 9170 | 13.16 | 7617 | 346.92 |
|  | X009[库房] | 63.00 | 16 | 8579 | 4806 | 3980 | 5.65 | 4319 | 136.17 |
|  | X010[走廊] | 36.00 | 20 | 651 | 592 | 59 | 0.09 | 0 | 18.10 |
|  | X011[库房] | 81.00 | 14 | 6009 | 3649 | 2543 | 3.63 | 2796 | 74.19 |
|  | X014[库房] | 81.00 | 16 | 6710 | 4276 | 2555 | 3.64 | 2777 | 82.83 |
|  | X016[普通办公室] | 14.11 | 17 | 4540 | 4069 | 492 | 0.70 | 476 | 321.75 |
|  | X017[普通办公室] | 6.00 | 16 | 430 | 233 | 209 | 0.30 | 206 | 71.75 |
|  | X018[共享厨房] | 54.00 | 14 | 109956 | 37116 | 79306 | 112.44 | 86467 | 2036.23 |
|  | X019[传统食品工坊] | 54.00 | 14 | 15929 | 6423 | 9907 | 14.25 | 8613 | 294.99 |
|  | X020[中餐厅] | 54.00 | 16 | 15553 | 6299 | 9606 | 13.82 | 8251 | 288.02 |
|  | X021[传统食品工坊] | 54.00 | 14 | 15792 | 6342 | 9847 | 14.17 | 8553 | 292.44 |
|  | X022[共享厨房] | 54.00 | 14 | 65872 | 22567 | 47738 | 67.10 | 60426 | 1219.85 |
|  | X023[中餐厅] | 54.00 | 14 | 15897 | 6404 | 9893 | 14.23 | 8599 | 294.38 |
|  | X024[中餐厅] | 54.00 | 14 | 20910 | 7267 | 14477 | 20.78 | 12095 | 387.23 |
|  | X025[中餐厅] | 54.00 | 14 | 28848 | 9942 | 20062 | 28.80 | 16760 | 534.22 |
|  | X026[中餐厅] | 54.00 | 14 | 20898 | 7229 | 14505 | 20.82 | 12118 | 387.01 |
|  | X027[中餐厅] | 54.00 | 14 | 15979 | 6364 | 10021 | 14.42 | 8728 | 295.91 |
|  | X028[中餐厅] | 30.00 | 14 | 31432 | 11304 | 21359 | 30.66 | 17844 | 1047.74 |
|  | X030[普通办公室] | 13.06 | 14 | 14105 | 5183 | 9354 | 13.41 | 7983 | 1080.07 |
|  | 整层 | 6059.06 | 15 | 952611 | 458397 | 518801 | 744.14 | 487804 | 157.22 |
| 2层 | 2001[走廊] | 108.00 | 16 | 61117 | 27697 | 34643 | 49.80 | 30510 | 565.90 |
|  | 2002[客房] | 36.00 | 16 | 40050 | 22813 | 18109 | 25.91 | 17888 | 1112.51 |
|  | 2003[普通办公室] | 81.09 | 13 | 22496 | 16278 | 6597 | 9.44 | 6525 | 277.44 |
|  | 2004[走廊] | 454.00 | 20 | 13982 | 13053 | 987 | 1.46 | 215 | 30.80 |
|  | 2005[客房] | 36.00 | 13 | 8695 | 5507 | 3380 | 4.84 | 3322 | 241.54 |
|  | 2006[客房] | 36.00 | 18 | 7096 | 3973 | 3281 | 4.69 | 3124 | 197.12 |
|  | 2007[客房] | 36.00 | 18 | 7122 | 3998 | 3275 | 4.69 | 3118 | 197.83 |
|  | 2008[客房] | 36.00 | 18 | 6916 | 3907 | 3139 | 4.49 | 2975 | 192.12 |
|  | 2009[大厅] | 0.00 | 17 | 104169 | 62997 | 43290 | 61.77 | 46508 | 0.00 |
|  | 2010[布草] | 37.80 | 14 | 6764 | 5303 | 1560 | 2.23 | 1543 | 178.95 |
|  | 2011[普通办公室] | 9.00 | 13 | 5721 | 4821 | 955 | 1.37 | 939 | 635.72 |
|  | 2012,2013,2014,2015[普通办公室] | 9.00 | 18 | 1406 | 1101 | 314 | 0.45 | 298 | 156.23 |
|  | 2016[普通办公室] | 9.00 | 18 | 1599 | 1294 | 314 | 0.45 | 298 | 177.64 |
|  | 2017[普通办公室] | 216.00 | 18 | 16808 | 9580 | 7535 | 10.78 | 7140 | 77.81 |
|  | X001[大厅] | 0.00 | 22 | 1853 | 1853 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | X006[大厅] | 0.00 | 13 | 5835 | 5835 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | X007[大厅] | 0.00 | 22 | 230 | 230 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | X013[库房] | 63.00 | 16 | 9035 | 3972 | 5328 | 7.62 | 5235 | 143.41 |
|  | X015[办公室] | 39.16 | 10 | 2931 | 1884 | 1093 | 1.56 | 978 | 74.85 |
|  | X029[餐饮店] | 26.62 | 14 | 6494 | 2348 | 4400 | 6.32 | 3675 | 244.00 |
|  | X031,X032[餐饮店] | 54.54 | 14 | 13155 | 4659 | 9016 | 12.94 | 7532 | 241.19 |
|  | X033[大厅] | 0.00 | 22 | 46 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | X034[卫生间] | 6.01 | 20 | 123 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 20.50 |
|  | X036[卫生间] | 14.11 | 20 | 425 | 425 | 0 | 0.00 | 0 | 30.11 |
|  | X038[卫生间] | 13.06 | 20 | 308 | 308 | 0 | 0.00 | 0 | 23.59 |
|  | 整层 | 1401.93 | 14 | 354959 | 207119 | 155012 | 221.91 | 152721 | 253.19 |
| 建筑 |  | 7460.98 | 15 | 1307267 | 665515 | 673813 | 966.05 | 636813 | 175.21 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[办公室] |  | 4.80 | 32.14 | 26 | 60 | 1877.1 | 16 | 2737.4 | 16 | 1.28 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=17.54 K=0.18 D=5.54 | 31.8 29.8 | 32.5 29.3 | 33.2 28.9 | 36.5 28.4 | 39.8 28.0 | 42.0 27.7 | 42.5 27.4 | 41.6 27.1 | 38.3 27.8 | 32.0 28.8 | 31.1 29.8 | 30.4 30.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 111.1 293.2 | 93.8 394.7 | 82.8 573.4 | 71.7 723.6 | 62.2 784.6 | 54.3 773.4 | 87.3 638.6 | 126.1 349.8 | 167.1 183.1 | 208.7 160.0 | 243.1 141.0 | 271.0 124.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 92.8 215.8 | 83.5 310.2 | 75.2 485.3 | 67.7 636.4 | 60.9 704.6 | 54.8 697.0 | 82.4 572.0 | 109.5 295.6 | 136.3 141.5 | 164.5 127.4 | 187.2 114.6 | 203.4 103.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.0 330.1 | 100.3 342.6 | 87.7 351.0 | 79.4 359.4 | 66.9 367.7 | 62.7 371.9 | 167.1 380.2 | 217.3 280.0 | 254.9 225.6 | 280.0 188.0 | 300.9 158.8 | 317.6 133.7 |
| 照明 | 显热(W) | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 | 257.1 257.1 |
| 人体 | 显热(W) | 27.2 173.1 | 23.3 177.0 | 19.4 178.9 | 17.5 180.9 | 13.6 182.8 | 11.7 184.7 | 101.1 186.7 | 138.1 95.3 | 149.7 58.3 | 157.5 46.7 | 163.3 38.9 | 169.2 33.1 |
|  | 全热(W) | 27.2 408.7 | 23.3 412.6 | 19.4 414.5 | 17.5 416.5 | 13.6 418.4 | 11.7 420.3 | 336.7 422.3 | 373.7 95.3 | 385.3 58.3 | 393.1 46.7 | 399.0 38.9 | 404.8 33.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 58.8 248.2 | 32.9 271.2 | 24.3 282.6 | 12.8 279.8 | 4.2 256.8 | -1.5 245.3 | 15.7 213.8 | 53.0 173.6 | 98.9 133.4 | 142.0 104.7 | 179.3 84.6 | 216.6 67.4 |
|  | 全热(W) | 660.1 863.5 | 645.0 881.5 | 630.9 887.7 | 635.3 882.7 | 642.5 881.5 | 651.3 867.3 | 677.1 850.0 | 699.4 823.6 | 732.1 799.7 | 765.7 762.3 | 802.9 724.9 | 835.6 687.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.85 0.86 | 0.86 0.85 | 0.86 0.84 | 0.88 0.84 | 0.90 0.87 | 0.92 0.87 | 0.93 0.89 | 0.91 0.91 | 0.89 0.93 | 0.87 0.92 | 0.87 0.90 | 0.86 0.87 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1204 2182 | 1152 2318 | 1111 2513 | 1097 2668 | 1082 2737 | 1079 2718 | 1568 2576 | 1715 1833 | 1835 1552 | 1937 1443 | 2034 1351 | 2116 1266 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 603 1332 | 540 1472 | 505 1672 | 475 1829 | 444 1877 | 426 1860 | 671 1704 | 833 1183 | 966 885 | 1077 785 | 1175 710 | 1262 646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 544 1319 | 507 1436 | 480 1625 | 462 1785 | 440 1856 | 428 1850 | 891 1726 | 1016 1009 | 1103 752 | 1171 681 | 1231 626 | 1281 579 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 544 1083 | 507 1201 | 480 1389 | 462 1549 | 440 1620 | 428 1615 | 655 1490 | 780 1009 | 867 752 | 935 681 | 996 626 | 1045 579 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[办公室] |  | 4.80 | 30.86 | 26 | 60 | 1833.2 | 16 | 2659.0 | 16 | 1.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=16.66 K=0.18 D=5.54 | 30.2 28.3 | 30.9 27.8 | 31.5 27.5 | 34.6 26.9 | 37.8 26.6 | 39.9 26.3 | 40.3 26.0 | 39.5 25.8 | 36.3 26.4 | 30.4 27.3 | 29.5 28.3 | 28.9 29.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 111.1 293.2 | 93.8 394.7 | 82.8 573.4 | 71.7 723.6 | 62.2 784.6 | 54.3 773.4 | 87.3 638.6 | 126.1 349.8 | 167.1 183.1 | 208.7 160.0 | 243.1 141.0 | 271.0 124.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 92.8 215.8 | 83.5 310.2 | 75.2 485.3 | 67.7 636.4 | 60.9 704.6 | 54.8 697.0 | 82.4 572.0 | 109.5 295.6 | 136.3 141.5 | 164.5 127.4 | 187.2 114.6 | 203.4 103.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 112.3 316.9 | 96.3 328.9 | 84.2 337.0 | 76.2 345.0 | 64.2 353.0 | 60.2 357.0 | 160.5 365.0 | 208.6 268.8 | 244.7 216.6 | 268.8 180.5 | 288.8 152.4 | 304.9 128.4 |
| 照明 | 显热(W) | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 | 246.9 246.9 |
| 人体 | 显热(W) | 26.1 166.2 | 22.4 169.9 | 18.7 171.8 | 16.8 173.6 | 13.1 175.5 | 11.2 177.4 | 97.1 179.2 | 132.5 91.5 | 143.7 56.0 | 151.2 44.8 | 156.8 37.3 | 162.4 31.7 |
|  | 全热(W) | 26.1 392.3 | 22.4 396.1 | 18.7 397.9 | 16.8 399.8 | 13.1 401.7 | 11.2 403.5 | 323.3 405.4 | 358.7 91.5 | 369.9 56.0 | 377.4 44.8 | 383.0 37.3 | 388.6 31.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 56.4 238.3 | 31.6 260.3 | 23.3 271.3 | 12.3 268.6 | 4.0 246.5 | -1.5 235.5 | 15.1 205.2 | 50.9 166.6 | 95.0 128.1 | 136.3 100.5 | 172.1 81.2 | 208.0 64.7 |
|  | 全热(W) | 633.7 829.0 | 619.2 846.2 | 605.6 852.3 | 609.9 847.4 | 616.8 846.2 | 625.2 832.6 | 650.0 816.0 | 671.4 790.7 | 702.8 767.7 | 735.1 731.8 | 770.7 695.9 | 802.1 659.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.81 0.82 | 0.83 0.81 | 0.82 0.81 | 0.84 0.80 | 0.87 0.83 | 0.89 0.83 | 0.90 0.85 | 0.87 0.87 | 0.85 0.90 | 0.84 0.89 | 0.84 0.86 | 0.83 0.84 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1160 2107 | 1109 2241 | 1070 2435 | 1056 2590 | 1041 2659 | 1038 2640 | 1508 2498 | 1651 1773 | 1768 1497 | 1867 1391 | 1962 1302 | 2042 1220 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 583 1290 | 522 1429 | 487 1628 | 458 1785 | 428 1833 | 411 1816 | 647 1661 | 804 1149 | 934 857 | 1042 760 | 1137 687 | 1222 625 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 527 1278 | 490 1394 | 464 1583 | 446 1742 | 424 1813 | 412 1807 | 858 1682 | 980 983 | 1065 729 | 1132 660 | 1191 606 | 1240 560 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 527 1051 | 490 1168 | 464 1356 | 446 1516 | 424 1587 | 412 1581 | 632 1456 | 754 983 | 839 729 | 906 660 | 965 606 | 1014 560 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[二砂市集展厅] |  | 4.80 | 286.37 | 26 | 60 | 42299.3 | 15 | 51638.0 | 15 | 14.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=32.88 K=0.18 D=5.54 | 59.6 55.9 | 61.0 55.0 | 62.2 54.2 | 68.4 53.2 | 74.5 52.5 | 78.7 51.9 | 79.6 51.3 | 78.0 50.9 | 71.7 52.2 | 60.0 54.0 | 58.3 55.9 | 57.0 57.9 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=118.97 | 2773.7 8645.7 | 2331.9 12093.5 | 2054.8 15794.4 | 1774.8 18191.9 | 1536.9 18434.1 | 1339.4 17136.8 | 2220.6 13611.3 | 3254.1 8319.2 | 4348.1 4590.5 | 5454.6 4004.8 | 6370.0 3525.0 | 7112.6 3100.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 484.2 2045.6 | 271.3 2234.8 | 200.3 2329.5 | 105.7 2305.8 | 34.7 2116.5 | -12.6 2021.9 | 129.4 1761.7 | 436.9 1430.5 | 815.4 1099.3 | 1170.3 862.7 | 1477.8 697.1 | 1785.4 555.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 2289.5 6600.1 | 2060.6 9858.7 | 1854.5 13465.0 | 1669.1 15886.0 | 1502.2 16317.6 | 1351.9 15114.9 | 2091.2 11849.6 | 2817.2 6888.7 | 3532.7 3491.2 | 4284.3 3142.1 | 4892.2 2827.9 | 5327.2 2545.1 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=162.80 | 3135.3 17249.2 | 2596.7 15066.4 | 2277.0 12144.9 | 1947.2 11686.7 | 1669.9 10640.0 | 1442.9 9559.8 | 5609.9 8009.0 | 10502.6 6146.9 | 15036.8 5274.8 | 18591.8 4574.0 | 19989.9 4008.1 | 19305.9 3508.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 662.6 2799.2 | 371.2 3058.1 | 274.1 3187.6 | 144.6 3155.3 | 47.5 2896.3 | -17.2 2766.8 | 177.0 2410.7 | 597.9 1957.5 | 1115.8 1504.3 | 1601.4 1180.5 | 2022.2 953.9 | 2443.1 759.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 2472.7 14450.0 | 2225.4 12008.3 | 2002.9 8957.2 | 1802.6 8531.5 | 1622.3 7743.8 | 1460.1 6793.1 | 5432.9 5598.3 | 9904.7 4189.5 | 13921.0 3770.5 | 16990.4 3393.5 | 17967.6 3054.1 | 16862.8 2748.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=16.46 | 293.5 1435.0 | 241.4 1482.0 | 211.2 1414.4 | 179.7 1252.3 | 153.4 1021.1 | 132.0 917.4 | 259.3 765.5 | 407.1 581.6 | 562.8 497.4 | 747.0 430.2 | 1014.2 376.2 | 1262.5 328.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 67.0 283.0 | 37.5 309.2 | 27.7 322.3 | 14.6 319.1 | 4.8 292.9 | -1.7 279.8 | 17.9 243.8 | 60.5 197.9 | 112.8 152.1 | 161.9 119.4 | 204.5 96.5 | 247.0 76.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 226.5 1151.9 | 203.8 1172.8 | 183.4 1092.0 | 165.1 933.3 | 148.6 728.3 | 133.7 637.6 | 241.4 521.7 | 346.6 383.7 | 449.9 345.3 | 585.0 310.8 | 809.8 279.7 | 1015.4 251.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1202.8 3393.5 | 1030.9 3522.4 | 902.1 3608.3 | 816.2 3694.2 | 687.3 3780.1 | 644.3 3823.1 | 1718.2 3909.0 | 2233.7 2878.1 | 2620.3 2319.6 | 2878.1 1933.0 | 3092.8 1632.3 | 3264.7 1374.6 |
| 照明 | 显热(W) | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 | 2291.0 2291.0 |
| 人体 | 显热(W) | 303.2 1927.5 | 259.9 1970.8 | 216.6 1992.4 | 194.9 2014.1 | 151.6 2035.8 | 129.9 2057.4 | 1126.2 2079.1 | 1537.7 1061.2 | 1667.6 649.7 | 1754.2 519.8 | 1819.2 433.1 | 1884.2 368.2 |
|  | 全热(W) | 303.2 4551.4 | 259.9 4594.7 | 216.6 4616.4 | 194.9 4638.0 | 151.6 4659.7 | 129.9 4681.3 | 3750.1 4703.0 | 4161.6 1061.2 | 4291.5 649.7 | 4378.1 519.8 | 4443.1 433.1 | 4508.1 368.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 0.00 | 3.90 0.00 | 3.90 0.00 | 3.90 0.00 | 3.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 654.3 2764.2 | 366.6 3020.0 | 270.7 3147.8 | 142.8 3115.9 | 46.9 2860.1 | -17.0 2732.2 | 174.8 2380.6 | 590.4 1933.0 | 1101.9 1485.5 | 1581.4 1165.8 | 1997.0 942.0 | 2412.6 750.2 |
|  | 全热(W) | 7351.4 9617.1 | 7183.3 9816.7 | 7025.7 9886.7 | 7074.7 9830.7 | 7155.3 9816.7 | 7253.3 9659.1 | 7540.5 9466.5 | 7789.1 9172.4 | 8153.3 8906.2 | 8528.0 8489.5 | 8941.2 8072.8 | 9305.4 7652.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.42 9.53 | 9.61 9.44 | 9.53 9.35 | 9.78 9.32 | 10.04 9.67 | 10.27 9.64 | 10.39 9.88 | 10.14 10.12 | 9.90 10.40 | 9.73 10.28 | 9.70 10.02 | 9.61 9.71 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 17410 47239 | 15996 48922 | 15041 49810 | 14347 51638 | 13720 50695 | 13312 48120 | 23469 42807 | 30717 30501 | 37376 24582 | 42929 22296 | 46201 20394 | 47107 18682 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10713 37762 | 9179 39501 | 8286 40447 | 7415 42299 | 6611 41115 | 6041 38570 | 13480 33097 | 20895 23262 | 27700 17161 | 33358 14973 | 36632 13264 | 37590 11779 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 | 14.30 14.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10059 37622 | 8813 39105 | 8015 39924 | 7272 41807 | 6565 40879 | 6058 38461 | 15929 33340 | 22928 21329 | 29222 15675 | 34400 13807 | 37259 12322 | 37802 11029 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10059 34998 | 8813 36481 | 8015 37300 | 7272 39183 | 6565 38255 | 6058 35837 | 13305 30716 | 20304 21329 | 26598 15675 | 31777 13807 | 34635 12322 | 35178 11029 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[普通办公室] |  | 4.80 | 2692.21 | 26 | 60 | 118411.7 | 15 | 207092.2 | 16 | 134.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.39 K=1.62 D=3.05 | 7.4 4.9 | 6.9 4.8 | 6.3 5.2 | 5.9 5.7 | 5.7 6.3 | 5.5 6.9 | 5.4 7.4 | 5.3 7.8 | 5.2 8.1 | 5.1 8.2 | 5.0 8.1 | 5.0 7.8 |
| 南外墙 | F=218.85 K=0.18 D=5.54 | 352.6 291.0 | 373.6 286.0 | 387.5 282.6 | 391.7 276.5 | 386.8 273.2 | 371.3 269.6 | 348.3 266.6 | 340.2 264.2 | 327.5 273.7 | 312.0 286.0 | 303.4 299.6 | 296.5 325.4 |
| 东外墙 | F=100.80 K=0.18 D=5.54 | 235.3 173.8 | 223.9 171.4 | 209.0 169.7 | 208.2 166.8 | 208.1 165.2 | 206.0 163.5 | 201.5 162.0 | 197.5 160.9 | 191.4 198.9 | 184.0 222.5 | 179.8 235.2 | 176.5 240.3 |
| 北外墙 | F=121.86 K=0.18 D=5.54 | 165.4 144.7 | 170.7 142.1 | 175.1 140.3 | 178.0 137.0 | 179.2 135.3 | 177.9 133.4 | 174.3 131.8 | 178.0 130.5 | 174.1 149.0 | 155.9 154.4 | 151.3 154.4 | 147.6 159.2 |
| 西外墙 | F=80.28 K=0.18 D=5.54 | 145.5 136.5 | 149.0 134.2 | 151.9 132.5 | 167.0 129.8 | 181.9 128.3 | 192.3 126.7 | 194.3 125.3 | 190.4 124.2 | 175.1 127.4 | 146.4 131.8 | 142.4 136.6 | 139.2 141.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.00 | 320.9 1569.1 | 263.9 1620.5 | 230.9 1546.5 | 196.5 1369.3 | 167.7 1116.5 | 144.3 1003.1 | 283.5 837.0 | 445.1 636.0 | 615.3 543.9 | 816.7 470.4 | 1109.0 411.3 | 1380.4 359.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 73.3 309.5 | 41.0 338.1 | 30.3 352.4 | 16.0 348.9 | 5.3 320.2 | -1.9 305.9 | 19.6 266.5 | 66.1 216.4 | 123.4 166.3 | 177.1 130.5 | 223.6 105.5 | 270.1 84.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 247.6 1259.6 | 222.9 1282.3 | 200.6 1194.1 | 180.5 1020.5 | 162.5 796.3 | 146.2 697.2 | 263.9 570.5 | 379.0 419.6 | 492.0 377.6 | 639.7 339.8 | 885.4 305.9 | 1110.3 275.3 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=34.29 | 588.4 2180.5 | 482.1 2281.3 | 421.3 2314.8 | 357.6 2242.6 | 304.5 1995.3 | 261.4 1973.8 | 1025.2 1899.6 | 1150.7 1205.6 | 1237.5 1001.2 | 1516.8 864.6 | 1786.2 755.3 | 2005.2 658.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 139.6 589.6 | 78.2 644.1 | 57.7 671.4 | 30.5 664.6 | 10.0 610.0 | -3.6 582.8 | 37.3 507.8 | 125.9 412.3 | 235.0 316.8 | 337.3 248.7 | 425.9 200.9 | 514.6 160.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 448.8 1590.9 | 403.9 1637.2 | 363.5 1643.4 | 327.2 1578.1 | 294.5 1385.3 | 265.0 1391.1 | 987.9 1391.9 | 1024.8 793.3 | 1002.5 684.4 | 1179.5 615.9 | 1360.3 554.3 | 1490.6 498.9 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=37.05 | 914.9 2414.0 | 772.2 3249.9 | 681.4 4721.1 | 590.0 5958.0 | 512.2 6460.2 | 447.3 6368.1 | 718.7 5257.7 | 1037.9 2879.7 | 1376.1 1507.6 | 1718.5 1317.4 | 2001.6 1160.9 | 2231.0 1022.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 150.8 637.0 | 84.5 696.0 | 62.4 725.4 | 32.9 718.1 | 10.8 659.1 | -3.9 629.7 | 40.3 548.6 | 136.1 445.5 | 253.9 342.3 | 364.4 268.7 | 460.2 217.1 | 556.0 172.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 764.2 1776.9 | 687.7 2553.9 | 619.0 3995.7 | 557.1 5239.9 | 501.4 5801.1 | 451.2 5738.4 | 678.4 4709.1 | 901.8 2434.2 | 1122.2 1165.2 | 1354.0 1048.7 | 1541.4 943.8 | 1675.0 849.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 222.3 586.4 | 187.6 789.5 | 165.5 1146.8 | 143.3 1447.3 | 124.4 1569.3 | 108.7 1546.9 | 174.6 1277.2 | 252.1 699.5 | 334.3 366.2 | 417.4 320.0 | 486.2 282.0 | 542.0 248.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 36.6 154.7 | 20.5 169.1 | 15.2 176.2 | 8.0 174.4 | 2.6 160.1 | -1.0 153.0 | 9.8 133.3 | 33.1 108.2 | 61.7 83.2 | 88.5 65.3 | 111.8 52.7 | 135.1 42.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 185.6 431.6 | 167.1 620.4 | 150.4 970.6 | 135.3 1272.9 | 121.8 1409.2 | 109.6 1393.9 | 164.8 1143.9 | 219.1 591.3 | 272.6 283.1 | 328.9 254.7 | 374.4 229.3 | 406.9 206.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=13.50 | 231.6 858.5 | 189.8 898.2 | 165.9 911.3 | 140.8 882.9 | 119.9 785.6 | 102.9 777.1 | 403.6 747.9 | 453.0 474.7 | 487.2 394.2 | 597.2 340.4 | 703.2 297.3 | 789.4 259.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 54.9 232.1 | 30.8 253.6 | 22.7 264.3 | 12.0 261.6 | 3.9 240.2 | -1.4 229.4 | 14.7 199.9 | 49.6 162.3 | 92.5 124.7 | 132.8 97.9 | 167.7 79.1 | 202.6 63.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 176.7 626.3 | 159.0 644.6 | 143.1 647.0 | 128.8 621.3 | 115.9 545.4 | 104.3 547.7 | 388.9 548.0 | 403.5 312.3 | 394.7 269.4 | 464.4 242.5 | 535.5 218.2 | 586.9 196.4 |
| 南外门 | F=3.15 K=1.97 | 11.5 48.5 | 6.4 53.0 | 4.8 55.3 | 2.5 54.7 | 0.8 50.2 | -0.3 48.0 | 3.1 41.8 | 10.4 33.9 | 19.4 26.1 | 27.8 20.5 | 35.1 16.5 | 42.4 13.2 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 11.5 48.5 | 6.4 53.0 | 4.8 55.3 | 2.5 54.7 | 0.8 50.2 | -0.3 48.0 | 3.1 41.8 | 10.4 33.9 | 19.4 26.1 | 27.8 20.5 | 35.1 16.5 | 42.4 13.2 |
| 西外门 | F=2.31 K=1.97 | 8.4 35.6 | 4.7 38.9 | 3.5 40.5 | 1.8 40.1 | 0.6 36.8 | -0.2 35.2 | 2.3 30.7 | 7.6 24.9 | 14.2 19.1 | 20.4 15.0 | 25.7 12.1 | 31.1 9.7 |
| 内墙1 | F=59.88 K=0.90 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 | 388.9 388.9 |
| 内墙1 | F=16.89 K=0.90 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 | 109.7 109.7 |
| 内墙1 | F=11.73 K=0.90 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 | 76.2 76.2 |
| 内墙1 | F=56.04 K=0.90 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 | 363.9 363.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 11307.3 31902.7 | 9692.0 33114.2 | 8480.5 33921.9 | 7672.8 34729.6 | 6461.3 35537.2 | 6057.5 35941.1 | 16153.3 36748.7 | 20999.3 27056.8 | 24633.8 21806.9 | 27056.8 18172.4 | 29075.9 15345.6 | 30691.2 12922.6 |
| 照明 | 显热(W) | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 | 21537.7 21537.7 |
| 人体 | 显热(W) | 2850.4 18120.3 | 2443.2 18527.5 | 2036.0 18731.1 | 1832.4 18934.7 | 1425.2 19138.3 | 1221.6 19341.9 | 10587.1 19545.5 | 14455.5 9976.3 | 15677.1 6108.0 | 16491.5 4886.4 | 17102.3 4072.0 | 17713.1 3461.2 |
|  | 全热(W) | 2850.4 42787.7 | 2443.2 43194.9 | 2036.0 43398.5 | 1832.4 43602.1 | 1425.2 43805.7 | 1221.6 44009.3 | 35254.5 44212.9 | 39122.9 9976.3 | 40344.5 6108.0 | 41158.9 4886.4 | 41769.7 4072.0 | 42380.5 3461.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 36.68 | 0.00 36.68 | 0.00 36.68 | 0.00 36.68 | 0.00 36.68 | 0.00 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 0.00 | 36.68 0.00 | 36.68 0.00 | 36.68 0.00 | 36.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 6151.3 25986.4 | 3446.5 28390.7 | 2544.9 29592.8 | 1342.8 29292.3 | 441.2 26888.0 | -159.9 25685.9 | 1643.3 22380.0 | 5550.2 18172.6 | 10358.8 13965.1 | 14866.7 10959.8 | 18773.6 8856.1 | 22680.6 7052.9 |
|  | 全热(W) | 69110.7 90410.7 | 67530.5 92287.2 | 66049.0 92945.6 | 66509.9 92418.8 | 67267.1 92287.2 | 68188.9 90805.7 | 70888.4 88995.0 | 73225.8 86229.7 | 76649.6 83727.7 | 80172.2 79810.1 | 84056.9 75892.4 | 87480.7 71941.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 88.60 89.63 | 90.33 88.76 | 89.56 87.93 | 91.97 87.63 | 94.36 90.95 | 96.54 90.62 | 97.71 92.89 | 95.29 95.15 | 93.08 97.77 | 91.45 96.65 | 91.21 94.21 | 90.33 91.28 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 109174 196283 | 105193 201009 | 101863 204477 | 101091 206206 | 100036 207092 | 100174 205946 | 148524 203473 | 160316 152628 | 169294 138974 | 177023 129730 | 184556 121786 | 191071 114474 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46214 107191 | 41109 112445 | 38359 116457 | 35923 118412 | 33210 117026 | 31826 116159 | 54611 112191 | 67973 84571 | 78336 69211 | 87051 60880 | 94606 54749 | 101603 49585 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 | 134.39 134.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 40063 105872 | 37662 108722 | 35814 111532 | 34581 113787 | 32769 114805 | 31985 115140 | 77635 114478 | 87090 66398 | 92644 55246 | 96851 49920 | 100499 45893 | 103590 42532 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 40063 81205 | 37662 84054 | 35814 86864 | 34581 89119 | 32769 90138 | 31985 90473 | 52968 89811 | 62423 66398 | 67977 55246 | 72184 49920 | 75832 45893 | 78923 42532 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 | 36.68 36.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[商铺] |  | 4.80 | 216.00 | 26 | 60 | 11023.8 | 15 | 24097.5 | 16 | 19.87 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=72.36 K=0.18 D=5.54 | 98.2 85.9 | 101.4 84.4 | 104.0 83.3 | 105.7 81.4 | 106.4 80.3 | 105.6 79.2 | 103.5 78.2 | 105.7 77.5 | 103.4 88.5 | 92.6 91.7 | 89.8 91.7 | 87.6 94.5 |
| 东外墙 | F=57.60 K=0.18 D=5.54 | 134.4 99.3 | 127.9 97.9 | 119.4 97.0 | 119.0 95.3 | 118.9 94.4 | 117.7 93.4 | 115.2 92.6 | 112.8 91.9 | 109.3 113.6 | 105.2 127.1 | 102.8 134.4 | 100.8 137.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 154.4 572.3 | 126.5 598.8 | 110.6 607.6 | 93.9 588.6 | 79.9 523.7 | 68.6 518.1 | 269.1 498.6 | 302.0 316.4 | 324.8 262.8 | 398.1 226.9 | 468.8 198.2 | 526.3 172.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 36.6 154.7 | 20.5 169.1 | 15.2 176.2 | 8.0 174.4 | 2.6 160.1 | -1.0 153.0 | 9.8 133.3 | 33.1 108.2 | 61.7 83.2 | 88.5 65.3 | 111.8 52.7 | 135.1 42.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 117.8 417.6 | 106.0 429.7 | 95.4 431.3 | 85.9 414.2 | 77.3 363.6 | 69.6 365.1 | 259.3 365.3 | 269.0 208.2 | 263.1 179.6 | 309.6 161.7 | 357.0 145.5 | 391.2 130.9 |
| 北外门 | F=5.04 K=1.97 | 18.4 77.7 | 10.3 84.9 | 7.6 88.5 | 4.0 87.6 | 1.3 80.4 | -0.5 76.8 | 4.9 66.9 | 16.6 54.3 | 31.0 41.7 | 44.4 32.8 | 56.1 26.5 | 67.8 21.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1067.0 2134.1 | 898.6 2218.3 | 786.2 2302.6 | 673.9 2358.7 | 589.7 2414.9 | 533.5 2471.0 | 449.3 2499.1 | 1123.2 2555.3 | 1460.2 2583.4 | 1712.9 1881.4 | 1881.4 1516.3 | 2021.8 1263.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 |
| 人体 | 显热(W) | 660.0 2734.2 | 534.3 2797.1 | 440.0 2859.9 | 377.1 2891.4 | 314.3 2922.8 | 282.9 2954.2 | 251.4 2985.7 | 1665.7 3017.1 | 2262.8 3017.1 | 2420.0 1571.4 | 2577.1 942.8 | 2671.4 785.7 |
|  | 全热(W) | 660.0 9392.4 | 534.3 9455.3 | 440.0 9518.1 | 377.1 9549.6 | 314.3 9581.0 | 282.9 9612.4 | 251.4 9643.9 | 8323.9 9675.3 | 8921.0 9675.3 | 9078.2 1571.4 | 9235.3 942.8 | 9329.6 785.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 0.00 | 9.94 0.00 | 9.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 625.1 2640.9 | 350.3 2885.2 | 258.6 3007.4 | 136.5 2976.9 | 44.8 2732.5 | -16.2 2610.4 | 167.0 2274.4 | 564.1 1846.8 | 1052.7 1419.2 | 1510.9 1113.8 | 1907.9 900.0 | 2304.9 716.8 |
|  | 全热(W) | 7023.5 9188.1 | 6862.9 9378.8 | 6712.3 9445.7 | 6759.2 9392.2 | 6836.1 9378.8 | 6929.8 9228.3 | 7204.1 9044.2 | 7441.7 8763.2 | 7789.6 8508.9 | 8147.6 8110.8 | 8542.4 7712.7 | 8890.3 7311.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.00 9.11 | 9.18 9.02 | 9.10 8.94 | 9.35 8.91 | 9.59 9.24 | 9.81 9.21 | 9.93 9.44 | 9.68 9.67 | 9.46 9.94 | 9.29 9.82 | 9.27 9.57 | 9.18 9.28 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11100 23494 | 10606 23862 | 10224 24087 | 10077 24097 | 9991 24098 | 9982 24023 | 10341 23868 | 19370 23478 | 20683 23218 | 21523 13986 | 22321 12567 | 22968 11730 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4702 10288 | 4093 10711 | 3770 10990 | 3454 11024 | 3199 10793 | 3036 10747 | 3304 10439 | 5834 9903 | 7288 9470 | 8228 6989 | 9028 5754 | 9725 5136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4076 14306 | 3743 14484 | 3512 14641 | 3318 14705 | 3154 14719 | 3052 14795 | 3137 14823 | 11928 14715 | 12894 14709 | 13375 5875 | 13778 4854 | 14078 4419 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4076 7648 | 3743 7825 | 3512 7983 | 3318 8047 | 3154 8060 | 3052 8137 | 3137 8165 | 5270 8057 | 6235 8051 | 6717 5875 | 7120 4854 | 7420 4419 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[商铺] |  | 4.80 | 216.00 | 26 | 60 | 10928.5 | 15 | 24003.1 | 16 | 19.87 | 20 |
| 相同房间 |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=72.36 K=0.18 D=5.54 | 98.2 85.9 | 101.4 84.4 | 104.0 83.3 | 105.7 81.4 | 106.4 80.3 | 105.6 79.2 | 103.5 78.2 | 105.7 77.5 | 103.4 88.5 | 92.6 91.7 | 89.8 91.7 | 87.6 94.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 154.4 572.3 | 126.5 598.8 | 110.6 607.6 | 93.9 588.6 | 79.9 523.7 | 68.6 518.1 | 269.1 498.6 | 302.0 316.4 | 324.8 262.8 | 398.1 226.9 | 468.8 198.2 | 526.3 172.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 36.6 154.7 | 20.5 169.1 | 15.2 176.2 | 8.0 174.4 | 2.6 160.1 | -1.0 153.0 | 9.8 133.3 | 33.1 108.2 | 61.7 83.2 | 88.5 65.3 | 111.8 52.7 | 135.1 42.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 117.8 417.6 | 106.0 429.7 | 95.4 431.3 | 85.9 414.2 | 77.3 363.6 | 69.6 365.1 | 259.3 365.3 | 269.0 208.2 | 263.1 179.6 | 309.6 161.7 | 357.0 145.5 | 391.2 130.9 |
| 北外门 | F=5.04 K=1.97 | 18.4 77.7 | 10.3 84.9 | 7.6 88.5 | 4.0 87.6 | 1.3 80.4 | -0.5 76.8 | 4.9 66.9 | 16.6 54.3 | 31.0 41.7 | 44.4 32.8 | 56.1 26.5 | 67.8 21.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1067.0 2134.1 | 898.6 2218.3 | 786.2 2302.6 | 673.9 2358.7 | 589.7 2414.9 | 533.5 2471.0 | 449.3 2499.1 | 1123.2 2555.3 | 1460.2 2583.4 | 1712.9 1881.4 | 1881.4 1516.3 | 2021.8 1263.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 |
| 人体 | 显热(W) | 660.0 2734.2 | 534.3 2797.1 | 440.0 2859.9 | 377.1 2891.4 | 314.3 2922.8 | 282.9 2954.2 | 251.4 2985.7 | 1665.7 3017.1 | 2262.8 3017.1 | 2420.0 1571.4 | 2577.1 942.8 | 2671.4 785.7 |
|  | 全热(W) | 660.0 9392.4 | 534.3 9455.3 | 440.0 9518.1 | 377.1 9549.6 | 314.3 9581.0 | 282.9 9612.4 | 251.4 9643.9 | 8323.9 9675.3 | 8921.0 9675.3 | 9078.2 1571.4 | 9235.3 942.8 | 9329.6 785.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 0.00 | 9.94 0.00 | 9.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 625.1 2640.9 | 350.3 2885.2 | 258.6 3007.4 | 136.5 2976.9 | 44.8 2732.5 | -16.2 2610.4 | 167.0 2274.4 | 564.1 1846.8 | 1052.7 1419.2 | 1510.9 1113.8 | 1907.9 900.0 | 2304.9 716.8 |
|  | 全热(W) | 7023.5 9188.1 | 6862.9 9378.8 | 6712.3 9445.7 | 6759.2 9392.2 | 6836.1 9378.8 | 6929.8 9228.3 | 7204.1 9044.2 | 7441.7 8763.2 | 7789.6 8508.9 | 8147.6 8110.8 | 8542.4 7712.7 | 8890.3 7311.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.00 9.11 | 9.18 9.02 | 9.10 8.94 | 9.35 8.91 | 9.59 9.24 | 9.81 9.21 | 9.93 9.44 | 9.68 9.67 | 9.46 9.94 | 9.29 9.82 | 9.27 9.57 | 9.18 9.28 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10966 23395 | 10478 23764 | 10105 23990 | 9958 24002 | 9872 24003 | 9864 23930 | 10226 23775 | 19257 23386 | 20574 23105 | 21418 13859 | 22218 12432 | 22867 11593 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4567 10189 | 3965 10613 | 3651 10893 | 3335 10928 | 3080 10699 | 2918 10654 | 3189 10347 | 5721 9811 | 7179 9357 | 8123 6862 | 8925 5620 | 9624 4999 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3942 14206 | 3615 14386 | 3392 14544 | 3199 14610 | 3036 14624 | 2934 14702 | 3022 14731 | 11815 14623 | 12784 14596 | 13270 5748 | 13675 4720 | 13977 4282 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3942 7548 | 3615 7727 | 3392 7886 | 3199 7952 | 3036 7966 | 2934 8043 | 3022 8073 | 5157 7965 | 6126 7937 | 6612 5748 | 7017 4720 | 7319 4282 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[商铺] |  | 4.80 | 216.00 | 26 | 60 | 11021.6 | 15 | 24095.2 | 15 | 19.87 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=57.60 K=0.18 D=5.54 | 104.4 98.0 | 106.9 96.3 | 109.0 95.0 | 119.8 93.1 | 130.5 92.0 | 137.9 90.9 | 139.4 89.9 | 136.6 89.1 | 125.6 91.4 | 105.0 94.6 | 102.2 98.0 | 99.8 101.5 |
| 北外墙 | F=72.36 K=0.18 D=5.54 | 98.2 85.9 | 101.4 84.4 | 104.0 83.3 | 105.7 81.4 | 106.4 80.3 | 105.6 79.2 | 103.5 78.2 | 105.7 77.5 | 103.4 88.5 | 92.6 91.7 | 89.8 91.7 | 87.6 94.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.00 | 154.4 572.3 | 126.5 598.8 | 110.6 607.6 | 93.9 588.6 | 79.9 523.7 | 68.6 518.1 | 269.1 498.6 | 302.0 316.4 | 324.8 262.8 | 398.1 226.9 | 468.8 198.2 | 526.3 172.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 36.6 154.7 | 20.5 169.1 | 15.2 176.2 | 8.0 174.4 | 2.6 160.1 | -1.0 153.0 | 9.8 133.3 | 33.1 108.2 | 61.7 83.2 | 88.5 65.3 | 111.8 52.7 | 135.1 42.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 117.8 417.6 | 106.0 429.7 | 95.4 431.3 | 85.9 414.2 | 77.3 363.6 | 69.6 365.1 | 259.3 365.3 | 269.0 208.2 | 263.1 179.6 | 309.6 161.7 | 357.0 145.5 | 391.2 130.9 |
| 北外门 | F=5.04 K=1.97 | 18.4 77.7 | 10.3 84.9 | 7.6 88.5 | 4.0 87.6 | 1.3 80.4 | -0.5 76.8 | 4.9 66.9 | 16.6 54.3 | 31.0 41.7 | 44.4 32.8 | 56.1 26.5 | 67.8 21.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 1067.0 2134.1 | 898.6 2218.3 | 786.2 2302.6 | 673.9 2358.7 | 589.7 2414.9 | 533.5 2471.0 | 449.3 2499.1 | 1123.2 2555.3 | 1460.2 2583.4 | 1712.9 1881.4 | 1881.4 1516.3 | 2021.8 1263.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 | 1944.0 1944.0 |
| 人体 | 显热(W) | 660.0 2734.2 | 534.3 2797.1 | 440.0 2859.9 | 377.1 2891.4 | 314.3 2922.8 | 282.9 2954.2 | 251.4 2985.7 | 1665.7 3017.1 | 2262.8 3017.1 | 2420.0 1571.4 | 2577.1 942.8 | 2671.4 785.7 |
|  | 全热(W) | 660.0 9392.4 | 534.3 9455.3 | 440.0 9518.1 | 377.1 9549.6 | 314.3 9581.0 | 282.9 9612.4 | 251.4 9643.9 | 8323.9 9675.3 | 8921.0 9675.3 | 9078.2 1571.4 | 9235.3 942.8 | 9329.6 785.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 0.00 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 0.00 | 9.94 0.00 | 9.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 625.1 2640.9 | 350.3 2885.2 | 258.6 3007.4 | 136.5 2976.9 | 44.8 2732.5 | -16.2 2610.4 | 167.0 2274.4 | 564.1 1846.8 | 1052.7 1419.2 | 1510.9 1113.8 | 1907.9 900.0 | 2304.9 716.8 |
|  | 全热(W) | 7023.5 9188.1 | 6862.9 9378.8 | 6712.3 9445.7 | 6759.2 9392.2 | 6836.1 9378.8 | 6929.8 9228.3 | 7204.1 9044.2 | 7441.7 8763.2 | 7789.6 8508.9 | 8147.6 8110.8 | 8542.4 7712.7 | 8890.3 7311.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 9.00 9.11 | 9.18 9.02 | 9.10 8.94 | 9.35 8.91 | 9.59 9.24 | 9.81 9.21 | 9.93 9.44 | 9.68 9.67 | 9.46 9.94 | 9.29 9.82 | 9.27 9.57 | 9.18 9.28 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11070 23492 | 10585 23861 | 10214 24085 | 10078 24095 | 10002 24095 | 10002 24021 | 10366 23865 | 19394 23475 | 20700 23196 | 21523 13953 | 22320 12530 | 22967 11695 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4672 10287 | 4072 10709 | 3760 10988 | 3455 11022 | 3211 10791 | 3056 10745 | 3329 10437 | 5858 9901 | 7304 9448 | 8228 6956 | 9027 5718 | 9724 5100 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 | 19.87 19.87 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4046 14304 | 3722 14482 | 3501 14639 | 3318 14703 | 3166 14716 | 3072 14792 | 3162 14821 | 11952 14712 | 12910 14687 | 13375 5843 | 13778 4818 | 14077 4383 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4046 7646 | 3722 7824 | 3501 7981 | 3318 8045 | 3166 8058 | 3072 8134 | 3162 8162 | 5294 8054 | 6252 8029 | 6717 5843 | 7119 4818 | 7419 4383 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[商铺] |  | 4.80 | 108.00 | 26 | 60 | 5631.5 | 14 | 12179.7 | 14 | 9.94 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 58.3 48.1 | 61.8 47.3 | 64.1 46.7 | 64.8 45.7 | 64.0 45.2 | 61.4 44.6 | 57.6 44.1 | 56.2 43.7 | 54.1 45.2 | 51.6 47.3 | 50.2 49.5 | 49.0 53.8 |
| 东外墙 | F=57.60 K=0.18 D=5.54 | 134.4 99.3 | 127.9 97.9 | 119.4 97.0 | 119.0 95.3 | 118.9 94.4 | 117.7 93.4 | 115.2 92.6 | 112.8 91.9 | 109.3 113.6 | 105.2 127.1 | 102.8 134.4 | 100.8 137.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 80.2 392.3 | 66.0 405.1 | 57.7 386.6 | 49.1 342.3 | 41.9 279.1 | 36.1 250.8 | 70.9 209.3 | 111.3 159.0 | 153.8 136.0 | 204.2 117.6 | 277.3 102.8 | 345.1 89.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 61.9 314.9 | 55.7 320.6 | 50.1 298.5 | 45.1 255.1 | 40.6 199.1 | 36.6 174.3 | 66.0 142.6 | 94.7 104.9 | 123.0 94.4 | 159.9 85.0 | 221.4 76.5 | 277.6 68.8 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 533.5 1067.0 | 449.3 1109.2 | 393.1 1151.3 | 337.0 1179.4 | 294.8 1207.4 | 266.8 1235.5 | 224.6 1249.6 | 561.6 1277.6 | 730.1 1291.7 | 856.4 940.7 | 940.7 758.2 | 1010.9 631.8 |
| 照明 | 显热(W) | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 |
| 人体 | 显热(W) | 330.0 1367.1 | 267.1 1398.5 | 220.0 1430.0 | 188.6 1445.7 | 157.1 1461.4 | 141.4 1477.1 | 125.7 1492.8 | 832.8 1508.5 | 1131.4 1508.5 | 1210.0 785.7 | 1288.5 471.4 | 1335.7 392.9 |
|  | 全热(W) | 330.0 4696.2 | 267.1 4727.6 | 220.0 4759.1 | 188.6 4774.8 | 157.1 4790.5 | 141.4 4806.2 | 125.7 4821.9 | 4161.9 4837.6 | 4460.5 4837.6 | 4539.1 785.7 | 4617.6 471.4 | 4664.8 392.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 312.6 1320.5 | 175.1 1442.6 | 129.3 1503.7 | 68.2 1488.4 | 22.4 1366.3 | -8.1 1305.2 | 83.5 1137.2 | 282.0 923.4 | 526.4 709.6 | 755.4 556.9 | 953.9 450.0 | 1152.5 358.4 |
|  | 全热(W) | 3511.7 4594.1 | 3431.4 4689.4 | 3356.2 4722.9 | 3379.6 4696.1 | 3418.1 4689.4 | 3464.9 4614.1 | 3602.1 4522.1 | 3720.8 4381.6 | 3894.8 4254.5 | 4073.8 4055.4 | 4271.2 3856.3 | 4445.2 3655.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.50 4.55 | 4.59 4.51 | 4.55 4.47 | 4.67 4.45 | 4.79 4.62 | 4.91 4.60 | 4.97 4.72 | 4.84 4.83 | 4.73 4.97 | 4.65 4.91 | 4.63 4.79 | 4.59 4.64 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5629 11908 | 5381 12091 | 5186 12180 | 5112 12149 | 5067 12118 | 5060 12055 | 5170 11945 | 9705 11791 | 10390 11672 | 10824 7062 | 11260 6358 | 11622 5944 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2430 5305 | 2124 5515 | 1959 5631 | 1801 5613 | 1672 5466 | 1587 5417 | 1652 5231 | 2937 5003 | 3693 4798 | 4177 3564 | 4613 2952 | 5000 2646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2118 7314 | 1949 7402 | 1830 7457 | 1732 7453 | 1649 7429 | 1595 7441 | 1568 7423 | 5984 7409 | 6495 7417 | 6751 3007 | 6989 2502 | 7177 2288 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2118 3985 | 1949 4072 | 1830 4128 | 1732 4124 | 1649 4100 | 1595 4112 | 1568 4094 | 2655 4080 | 3166 4088 | 3422 3007 | 3659 2502 | 3847 2288 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[商铺] |  | 4.80 | 108.00 | 26 | 60 | 5534.5 | 14 | 12082.8 | 14 | 9.94 | 20 |
| 相同房间 |  | 1014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 58.3 48.1 | 61.8 47.3 | 64.1 46.7 | 64.8 45.7 | 64.0 45.2 | 61.4 44.6 | 57.6 44.1 | 56.2 43.7 | 54.1 45.2 | 51.6 47.3 | 50.2 49.5 | 49.0 53.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 80.2 392.3 | 66.0 405.1 | 57.7 386.6 | 49.1 342.3 | 41.9 279.1 | 36.1 250.8 | 70.9 209.3 | 111.3 159.0 | 153.8 136.0 | 204.2 117.6 | 277.3 102.8 | 345.1 89.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 61.9 314.9 | 55.7 320.6 | 50.1 298.5 | 45.1 255.1 | 40.6 199.1 | 36.6 174.3 | 66.0 142.6 | 94.7 104.9 | 123.0 94.4 | 159.9 85.0 | 221.4 76.5 | 277.6 68.8 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 533.5 1067.0 | 449.3 1109.2 | 393.1 1151.3 | 337.0 1179.4 | 294.8 1207.4 | 266.8 1235.5 | 224.6 1249.6 | 561.6 1277.6 | 730.1 1291.7 | 856.4 940.7 | 940.7 758.2 | 1010.9 631.8 |
| 照明 | 显热(W) | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 | 972.0 972.0 |
| 人体 | 显热(W) | 330.0 1367.1 | 267.1 1398.5 | 220.0 1430.0 | 188.6 1445.7 | 157.1 1461.4 | 141.4 1477.1 | 125.7 1492.8 | 832.8 1508.5 | 1131.4 1508.5 | 1210.0 785.7 | 1288.5 471.4 | 1335.7 392.9 |
|  | 全热(W) | 330.0 4696.2 | 267.1 4727.6 | 220.0 4759.1 | 188.6 4774.8 | 157.1 4790.5 | 141.4 4806.2 | 125.7 4821.9 | 4161.9 4837.6 | 4460.5 4837.6 | 4539.1 785.7 | 4617.6 471.4 | 4664.8 392.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 312.6 1320.5 | 175.1 1442.6 | 129.3 1503.7 | 68.2 1488.4 | 22.4 1366.3 | -8.1 1305.2 | 83.5 1137.2 | 282.0 923.4 | 526.4 709.6 | 755.4 556.9 | 953.9 450.0 | 1152.5 358.4 |
|  | 全热(W) | 3511.7 4594.1 | 3431.4 4689.4 | 3356.2 4722.9 | 3379.6 4696.1 | 3418.1 4689.4 | 3464.9 4614.1 | 3602.1 4522.1 | 3720.8 4381.6 | 3894.8 4254.5 | 4073.8 4055.4 | 4271.2 3856.3 | 4445.2 3655.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.50 4.55 | 4.59 4.51 | 4.55 4.47 | 4.67 4.45 | 4.79 4.62 | 4.91 4.60 | 4.97 4.72 | 4.84 4.83 | 4.73 4.97 | 4.65 4.91 | 4.63 4.79 | 4.59 4.64 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5495 11809 | 5253 11993 | 5067 12083 | 4993 12054 | 4949 12024 | 4942 11962 | 5055 11852 | 9592 11699 | 10281 11558 | 10719 6935 | 11157 6224 | 11521 5806 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2296 5206 | 1996 5417 | 1840 5535 | 1682 5517 | 1553 5372 | 1469 5324 | 1537 5138 | 2824 4911 | 3583 4684 | 4072 3437 | 4511 2817 | 4899 2509 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1983 7214 | 1821 7304 | 1711 7360 | 1613 7358 | 1531 7334 | 1477 7347 | 1453 7330 | 5871 7317 | 6386 7303 | 6646 2880 | 6886 2367 | 7076 2151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1983 3885 | 1821 3975 | 1711 4031 | 1613 4029 | 1531 4005 | 1477 4018 | 1453 4001 | 2542 3988 | 3057 3974 | 3316 2880 | 3557 2367 | 3747 2151 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[民宿] |  | 4.80 | 91.80 | 26 | 60 | 4373.2 | 14 | 7374.5 | 14 | 4.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 58.3 48.1 | 61.8 47.3 | 64.1 46.7 | 64.8 45.7 | 64.0 45.2 | 61.4 44.6 | 57.6 44.1 | 56.2 43.7 | 54.1 45.2 | 51.6 47.3 | 50.2 49.5 | 49.0 53.8 |
| 西外墙 | F=28.80 K=0.18 D=5.54 | 52.2 49.0 | 53.4 48.1 | 54.5 47.5 | 59.9 46.6 | 65.3 46.0 | 69.0 45.4 | 69.7 44.9 | 68.3 44.5 | 62.8 45.7 | 52.5 47.3 | 51.1 49.0 | 49.9 50.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 80.2 392.3 | 66.0 405.1 | 57.7 386.6 | 49.1 342.3 | 41.9 279.1 | 36.1 250.8 | 70.9 209.3 | 111.3 159.0 | 153.8 136.0 | 204.2 117.6 | 277.3 102.8 | 345.1 89.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 61.9 314.9 | 55.7 320.6 | 50.1 298.5 | 45.1 255.1 | 40.6 199.1 | 36.6 174.3 | 66.0 142.6 | 94.7 104.9 | 123.0 94.4 | 159.9 85.0 | 221.4 76.5 | 277.6 68.8 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 内墙1 | F=39.24 K=0.90 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 | 254.8 254.8 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 385.6 1087.8 | 330.5 1129.1 | 289.2 1156.7 | 261.6 1184.2 | 220.3 1211.8 | 206.6 1225.5 | 550.8 1253.1 | 716.0 922.6 | 840.0 743.6 | 922.6 619.7 | 991.4 523.3 | 1046.5 440.6 |
| 照明 | 显热(W) | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 | 734.4 734.4 |
| 人体 | 显热(W) | 97.2 617.9 | 83.3 631.8 | 69.4 638.7 | 62.5 645.6 | 48.6 652.6 | 41.7 659.5 | 361.0 666.5 | 492.9 340.2 | 534.6 208.3 | 562.3 166.6 | 583.2 138.8 | 604.0 118.0 |
|  | 全热(W) | 97.2 1459.0 | 83.3 1472.9 | 69.4 1479.8 | 62.5 1486.8 | 48.6 1493.7 | 41.7 1500.6 | 1202.1 1507.6 | 1334.0 340.2 | 1375.7 208.3 | 1403.4 166.6 | 1424.3 138.8 | 1445.1 118.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 0.00 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 | 1.25 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 209.7 886.1 | 117.5 968.1 | 86.8 1009.1 | 45.8 998.8 | 15.0 916.8 | -5.5 875.8 | 56.0 763.1 | 189.3 619.7 | 353.2 476.2 | 506.9 373.7 | 640.1 302.0 | 773.4 240.5 |
|  | 全热(W) | 2356.6 3082.9 | 2302.7 3146.8 | 2252.2 3169.3 | 2267.9 3151.3 | 2293.7 3146.8 | 2325.1 3096.3 | 2417.2 3034.6 | 2496.9 2940.3 | 2613.6 2855.0 | 2733.7 2721.4 | 2866.2 2587.8 | 2982.9 2453.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.02 3.06 | 3.08 3.03 | 3.05 3.00 | 3.14 2.99 | 3.22 3.10 | 3.29 3.09 | 3.33 3.17 | 3.25 3.24 | 3.17 3.33 | 3.12 3.30 | 3.11 3.21 | 3.08 3.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4083 7202 | 3946 7335 | 3835 7375 | 3811 7344 | 3778 7306 | 3783 7245 | 5414 7171 | 5835 5521 | 6159 5098 | 6434 4780 | 6732 4508 | 6996 4260 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1936 4164 | 1761 4316 | 1669 4373 | 1589 4351 | 1499 4235 | 1453 4184 | 2212 4058 | 2686 3200 | 3058 2720 | 3366 2432 | 3665 2222 | 3945 2048 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1726 4119 | 1644 4189 | 1582 4205 | 1544 4193 | 1484 4160 | 1458 4149 | 2997 4136 | 3338 2581 | 3546 2243 | 3700 2058 | 3866 1920 | 4013 1807 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1726 3278 | 1644 3348 | 1582 3364 | 1544 3352 | 1484 3319 | 1458 3308 | 2156 3295 | 2497 2581 | 2704 2243 | 2859 2058 | 3025 1920 | 3172 1807 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 | 1.25 1.25 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[商铺] |  | 4.80 | 54.00 | 26 | 60 | 3053.6 | 14 | 6327.7 | 14 | 4.97 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 58.3 48.1 | 61.8 47.3 | 64.1 46.7 | 64.8 45.7 | 64.0 45.2 | 61.4 44.6 | 57.6 44.1 | 56.2 43.7 | 54.1 45.2 | 51.6 47.3 | 50.2 49.5 | 49.0 53.8 |
| 西外墙 | F=28.80 K=0.18 D=5.54 | 52.2 49.0 | 53.4 48.1 | 54.5 47.5 | 59.9 46.6 | 65.3 46.0 | 69.0 45.4 | 69.7 44.9 | 68.3 44.5 | 62.8 45.7 | 52.5 47.3 | 51.1 49.0 | 49.9 50.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 80.2 392.3 | 66.0 405.1 | 57.7 386.6 | 49.1 342.3 | 41.9 279.1 | 36.1 250.8 | 70.9 209.3 | 111.3 159.0 | 153.8 136.0 | 204.2 117.6 | 277.3 102.8 | 345.1 89.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 61.9 314.9 | 55.7 320.6 | 50.1 298.5 | 45.1 255.1 | 40.6 199.1 | 36.6 174.3 | 66.0 142.6 | 94.7 104.9 | 123.0 94.4 | 159.9 85.0 | 221.4 76.5 | 277.6 68.8 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 156.3 660.2 | 87.6 721.3 | 64.7 751.9 | 34.1 744.2 | 11.2 683.1 | -4.1 652.6 | 41.8 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 278.5 | 477.0 225.0 | 576.2 179.2 |
|  | 全热(W) | 1755.9 2297.0 | 1715.7 2344.7 | 1678.1 2361.4 | 1689.8 2348.0 | 1709.0 2344.7 | 1732.4 2307.1 | 1801.0 2261.1 | 1860.4 2190.8 | 1947.4 2127.2 | 2036.9 2027.7 | 2135.6 1928.2 | 2222.6 1827.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.25 2.28 | 2.29 2.26 | 2.28 2.23 | 2.34 2.23 | 2.40 2.31 | 2.45 2.30 | 2.48 2.36 | 2.42 2.42 | 2.36 2.48 | 2.32 2.46 | 2.32 2.39 | 2.29 2.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2874 6193 | 2746 6292 | 2651 6328 | 2614 6290 | 2593 6240 | 2589 6193 | 2663 6115 | 4952 6009 | 5315 5926 | 5551 3605 | 5807 3244 | 6024 3031 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1274 2891 | 1118 3004 | 1037 3054 | 959 3021 | 895 2914 | 852 2874 | 904 2758 | 1568 2615 | 1966 2489 | 2227 1856 | 2484 1540 | 2713 1382 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1118 3896 | 1031 3947 | 973 3966 | 925 3941 | 884 3895 | 856 3886 | 862 3853 | 3092 3818 | 3368 3798 | 3514 1578 | 3672 1315 | 3802 1203 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1118 2231 | 1031 2283 | 973 2302 | 925 2277 | 884 2231 | 856 2221 | 862 2189 | 1427 2153 | 1703 2134 | 1850 1578 | 2007 1315 | 2137 1203 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[商铺] |  | 4.80 | 54.00 | 26 | 60 | 3006.0 | 14 | 6280.2 | 14 | 4.97 | 20 |
| 相同房间 |  | 1018,1023,1024,1026,1027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 58.3 48.1 | 61.8 47.3 | 64.1 46.7 | 64.8 45.7 | 64.0 45.2 | 61.4 44.6 | 57.6 44.1 | 56.2 43.7 | 54.1 45.2 | 51.6 47.3 | 50.2 49.5 | 49.0 53.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 80.2 392.3 | 66.0 405.1 | 57.7 386.6 | 49.1 342.3 | 41.9 279.1 | 36.1 250.8 | 70.9 209.3 | 111.3 159.0 | 153.8 136.0 | 204.2 117.6 | 277.3 102.8 | 345.1 89.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 61.9 314.9 | 55.7 320.6 | 50.1 298.5 | 45.1 255.1 | 40.6 199.1 | 36.6 174.3 | 66.0 142.6 | 94.7 104.9 | 123.0 94.4 | 159.9 85.0 | 221.4 76.5 | 277.6 68.8 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 156.3 660.2 | 87.6 721.3 | 64.7 751.9 | 34.1 744.2 | 11.2 683.1 | -4.1 652.6 | 41.8 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 278.5 | 477.0 225.0 | 576.2 179.2 |
|  | 全热(W) | 1755.9 2297.0 | 1715.7 2344.7 | 1678.1 2361.4 | 1689.8 2348.0 | 1709.0 2344.7 | 1732.4 2307.1 | 1801.0 2261.1 | 1860.4 2190.8 | 1947.4 2127.2 | 2036.9 2027.7 | 2135.6 1928.2 | 2222.6 1827.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.25 2.28 | 2.29 2.26 | 2.28 2.23 | 2.34 2.23 | 2.40 2.31 | 2.45 2.30 | 2.48 2.36 | 2.42 2.42 | 2.36 2.48 | 2.32 2.46 | 2.32 2.39 | 2.29 2.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2821 6144 | 2693 6244 | 2596 6280 | 2554 6243 | 2528 6194 | 2520 6148 | 2593 6070 | 4884 5964 | 5252 5880 | 5499 3558 | 5756 3195 | 5974 2980 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1222 2843 | 1065 2956 | 983 3006 | 899 2975 | 830 2868 | 783 2829 | 834 2713 | 1500 2571 | 1903 2443 | 2175 1809 | 2433 1491 | 2664 1332 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1065 3847 | 977 3899 | 918 3919 | 865 3895 | 819 3849 | 787 3841 | 792 3809 | 3024 3773 | 3305 3753 | 3462 1530 | 3621 1266 | 3752 1152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1065 2182 | 977 2235 | 918 2254 | 865 2230 | 819 2185 | 787 2176 | 792 2144 | 1359 2109 | 1640 2088 | 1797 1530 | 1956 1266 | 2087 1152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[商铺] |  | 4.80 | 54.00 | 26 | 60 | 2921.5 | 15 | 6192.3 | 14 | 4.97 | 20 |
| 相同房间 |  | 1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 49.1 43.0 | 50.7 42.2 | 52.0 41.7 | 52.8 40.7 | 53.2 40.2 | 52.8 39.6 | 51.7 39.1 | 52.8 38.7 | 51.7 44.2 | 46.3 45.8 | 44.9 45.8 | 43.8 47.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 77.2 286.2 | 63.3 299.4 | 55.3 303.8 | 46.9 294.3 | 40.0 261.9 | 34.3 259.0 | 134.5 249.3 | 151.0 158.2 | 162.4 131.4 | 199.1 113.5 | 234.4 99.1 | 263.1 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 58.9 208.8 | 53.0 214.9 | 47.7 215.7 | 42.9 207.1 | 38.6 181.8 | 34.8 182.6 | 129.6 182.7 | 134.5 104.1 | 131.6 89.8 | 154.8 80.8 | 178.5 72.7 | 195.6 65.5 |
| 北外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 156.3 660.2 | 87.6 721.3 | 64.7 751.9 | 34.1 744.2 | 11.2 683.1 | -4.1 652.6 | 41.8 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 278.5 | 477.0 225.0 | 576.2 179.2 |
|  | 全热(W) | 1755.9 2297.0 | 1715.7 2344.7 | 1678.1 2361.4 | 1689.8 2348.0 | 1709.0 2344.7 | 1732.4 2307.1 | 1801.0 2261.1 | 1860.4 2190.8 | 1947.4 2127.2 | 2036.9 2027.7 | 2135.6 1928.2 | 2222.6 1827.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.25 2.28 | 2.29 2.26 | 2.28 2.23 | 2.34 2.23 | 2.40 2.31 | 2.45 2.30 | 2.48 2.36 | 2.42 2.42 | 2.36 2.48 | 2.32 2.46 | 2.32 2.39 | 2.29 2.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2809 6033 | 2679 6133 | 2582 6192 | 2540 6190 | 2515 6172 | 2509 6151 | 2651 6105 | 4920 5959 | 5258 5874 | 5488 3553 | 5708 3187 | 5887 2970 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1210 2731 | 1051 2845 | 968 2918 | 885 2922 | 817 2846 | 773 2832 | 892 2748 | 1536 2565 | 1909 2437 | 2164 1803 | 2385 1484 | 2576 1322 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1053 3736 | 963 3788 | 904 3831 | 851 3842 | 806 3827 | 777 3844 | 850 3844 | 3060 3768 | 3311 3747 | 3451 1525 | 3573 1259 | 3665 1143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1053 2071 | 963 2124 | 904 2166 | 851 2177 | 806 2163 | 777 2179 | 850 2179 | 1395 2103 | 1646 2083 | 1787 1525 | 1908 1259 | 2000 1143 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[商铺] |  | 4.80 | 54.00 | 26 | 60 | 3052.2 | 15 | 6324.0 | 14 | 4.97 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 49.1 43.0 | 50.7 42.2 | 52.0 41.7 | 52.8 40.7 | 53.2 40.2 | 52.8 39.6 | 51.7 39.1 | 52.8 38.7 | 51.7 44.2 | 46.3 45.8 | 44.9 45.8 | 43.8 47.3 |
| 西外墙 | F=28.80 K=0.18 D=5.54 | 52.2 49.0 | 53.4 48.1 | 54.5 47.5 | 59.9 46.6 | 65.3 46.0 | 69.0 45.4 | 69.7 44.9 | 68.3 44.5 | 62.8 45.7 | 52.5 47.3 | 51.1 49.0 | 49.9 50.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 77.2 286.2 | 63.3 299.4 | 55.3 303.8 | 46.9 294.3 | 40.0 261.9 | 34.3 259.0 | 134.5 249.3 | 151.0 158.2 | 162.4 131.4 | 199.1 113.5 | 234.4 99.1 | 263.1 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 58.9 208.8 | 53.0 214.9 | 47.7 215.7 | 42.9 207.1 | 38.6 181.8 | 34.8 182.6 | 129.6 182.7 | 134.5 104.1 | 131.6 89.8 | 154.8 80.8 | 178.5 72.7 | 195.6 65.5 |
| 北外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 内墙1 | F=12.96 K=0.90 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 | 84.2 84.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 156.3 660.2 | 87.6 721.3 | 64.7 751.9 | 34.1 744.2 | 11.2 683.1 | -4.1 652.6 | 41.8 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 278.5 | 477.0 225.0 | 576.2 179.2 |
|  | 全热(W) | 1755.9 2297.0 | 1715.7 2344.7 | 1678.1 2361.4 | 1689.8 2348.0 | 1709.0 2344.7 | 1732.4 2307.1 | 1801.0 2261.1 | 1860.4 2190.8 | 1947.4 2127.2 | 2036.9 2027.7 | 2135.6 1928.2 | 2222.6 1827.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.25 2.28 | 2.29 2.26 | 2.28 2.23 | 2.34 2.23 | 2.40 2.31 | 2.45 2.30 | 2.48 2.36 | 2.42 2.42 | 2.36 2.48 | 2.32 2.46 | 2.32 2.39 | 2.29 2.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2945 6166 | 2817 6265 | 2720 6324 | 2684 6321 | 2664 6302 | 2663 6281 | 2805 6234 | 5073 6087 | 5405 6004 | 5625 3684 | 5843 3320 | 6021 3105 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1346 2864 | 1188 2977 | 1107 3050 | 1029 3052 | 966 2976 | 926 2962 | 1046 2877 | 1689 2694 | 2056 2567 | 2301 1935 | 2520 1617 | 2710 1457 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1190 3869 | 1101 3921 | 1042 3963 | 995 3973 | 955 3957 | 930 3973 | 1004 3973 | 3212 3896 | 3458 3877 | 3588 1656 | 3708 1392 | 3799 1278 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1190 2204 | 1101 2256 | 1042 2298 | 995 2308 | 955 2293 | 930 2309 | 1004 2308 | 1548 2232 | 1793 2213 | 1923 1656 | 2043 1392 | 2134 1278 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[商铺] |  | 4.80 | 54.00 | 26 | 60 | 2969.2 | 15 | 6240.8 | 14 | 4.97 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=28.80 K=0.18 D=5.54 | 67.2 49.7 | 64.0 49.0 | 59.7 48.5 | 59.5 47.7 | 59.5 47.2 | 58.9 46.7 | 57.6 46.3 | 56.4 46.0 | 54.7 56.8 | 52.6 63.6 | 51.4 67.2 | 50.4 68.6 |
| 北外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 49.1 43.0 | 50.7 42.2 | 52.0 41.7 | 52.8 40.7 | 53.2 40.2 | 52.8 39.6 | 51.7 39.1 | 52.8 38.7 | 51.7 44.2 | 46.3 45.8 | 44.9 45.8 | 43.8 47.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 77.2 286.2 | 63.3 299.4 | 55.3 303.8 | 46.9 294.3 | 40.0 261.9 | 34.3 259.0 | 134.5 249.3 | 151.0 158.2 | 162.4 131.4 | 199.1 113.5 | 234.4 99.1 | 263.1 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 58.9 208.8 | 53.0 214.9 | 47.7 215.7 | 42.9 207.1 | 38.6 181.8 | 34.8 182.6 | 129.6 182.7 | 134.5 104.1 | 131.6 89.8 | 154.8 80.8 | 178.5 72.7 | 195.6 65.5 |
| 北外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 156.3 660.2 | 87.6 721.3 | 64.7 751.9 | 34.1 744.2 | 11.2 683.1 | -4.1 652.6 | 41.8 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 278.5 | 477.0 225.0 | 576.2 179.2 |
|  | 全热(W) | 1755.9 2297.0 | 1715.7 2344.7 | 1678.1 2361.4 | 1689.8 2348.0 | 1709.0 2344.7 | 1732.4 2307.1 | 1801.0 2261.1 | 1860.4 2190.8 | 1947.4 2127.2 | 2036.9 2027.7 | 2135.6 1928.2 | 2222.6 1827.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.25 2.28 | 2.29 2.26 | 2.28 2.23 | 2.34 2.23 | 2.40 2.31 | 2.45 2.30 | 2.48 2.36 | 2.42 2.42 | 2.36 2.48 | 2.32 2.46 | 2.32 2.39 | 2.29 2.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2876 6082 | 2743 6182 | 2641 6241 | 2600 6238 | 2574 6219 | 2568 6198 | 2709 6151 | 4977 6005 | 5313 5931 | 5541 3616 | 5760 3254 | 5938 3039 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1277 2781 | 1115 2894 | 1028 2967 | 944 2969 | 876 2893 | 832 2879 | 949 2794 | 1593 2611 | 1964 2494 | 2217 1867 | 2436 1551 | 2627 1390 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1120 3785 | 1027 3837 | 963 3879 | 910 3889 | 865 3874 | 836 3891 | 907 3890 | 3116 3814 | 3366 3804 | 3504 1588 | 3624 1326 | 3715 1211 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1120 2121 | 1027 2173 | 963 2215 | 910 2225 | 865 2210 | 836 2226 | 907 2225 | 1452 2149 | 1701 2139 | 1839 1588 | 1959 1326 | 2051 1211 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[商铺] |  | 4.80 | 54.00 | 26 | 60 | 3054.5 | 14 | 6328.7 | 14 | 4.97 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=36.18 K=0.18 D=5.54 | 58.3 48.1 | 61.8 47.3 | 64.1 46.7 | 64.8 45.7 | 64.0 45.2 | 61.4 44.6 | 57.6 44.1 | 56.2 43.7 | 54.1 45.2 | 51.6 47.3 | 50.2 49.5 | 49.0 53.8 |
| 东外墙 | F=28.80 K=0.18 D=5.54 | 67.2 49.7 | 64.0 49.0 | 59.7 48.5 | 59.5 47.7 | 59.5 47.2 | 58.9 46.7 | 57.6 46.3 | 56.4 46.0 | 54.7 56.8 | 52.6 63.6 | 51.4 67.2 | 50.4 68.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 80.2 392.3 | 66.0 405.1 | 57.7 386.6 | 49.1 342.3 | 41.9 279.1 | 36.1 250.8 | 70.9 209.3 | 111.3 159.0 | 153.8 136.0 | 204.2 117.6 | 277.3 102.8 | 345.1 89.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 61.9 314.9 | 55.7 320.6 | 50.1 298.5 | 45.1 255.1 | 40.6 199.1 | 36.6 174.3 | 66.0 142.6 | 94.7 104.9 | 123.0 94.4 | 159.9 85.0 | 221.4 76.5 | 277.6 68.8 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.97 | 9.2 38.8 | 5.2 42.4 | 3.8 44.2 | 2.0 43.8 | 0.7 40.2 | -0.2 38.4 | 2.5 33.4 | 8.3 27.2 | 15.5 20.9 | 22.2 16.4 | 28.1 13.2 | 33.9 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 156.3 660.2 | 87.6 721.3 | 64.7 751.9 | 34.1 744.2 | 11.2 683.1 | -4.1 652.6 | 41.8 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 278.5 | 477.0 225.0 | 576.2 179.2 |
|  | 全热(W) | 1755.9 2297.0 | 1715.7 2344.7 | 1678.1 2361.4 | 1689.8 2348.0 | 1709.0 2344.7 | 1732.4 2307.1 | 1801.0 2261.1 | 1860.4 2190.8 | 1947.4 2127.2 | 2036.9 2027.7 | 2135.6 1928.2 | 2222.6 1827.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.25 2.28 | 2.29 2.26 | 2.28 2.23 | 2.34 2.23 | 2.40 2.31 | 2.45 2.30 | 2.48 2.36 | 2.42 2.42 | 2.36 2.48 | 2.32 2.46 | 2.32 2.39 | 2.29 2.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2889 6194 | 2757 6293 | 2656 6329 | 2614 6291 | 2587 6241 | 2579 6194 | 2651 6116 | 4940 6010 | 5307 5937 | 5551 3622 | 5808 3262 | 6025 3049 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1289 2892 | 1129 3005 | 1043 3055 | 958 3022 | 889 2915 | 842 2875 | 891 2759 | 1556 2617 | 1958 2500 | 2227 1872 | 2484 1559 | 2714 1400 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1133 3896 | 1041 3948 | 978 3967 | 924 3943 | 878 3897 | 846 3887 | 850 3855 | 3080 3819 | 3359 3810 | 3514 1594 | 3672 1334 | 3802 1221 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1133 2232 | 1041 2284 | 978 2303 | 924 2278 | 878 2232 | 846 2223 | 850 2190 | 1415 2155 | 1695 2145 | 1850 1594 | 2007 1334 | 2138 1221 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X002[展览馆] |  | 4.80 | 57.27 | 26 | 60 | 6124.0 | 11 | 8027.4 | 11 | 2.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=23.79 K=0.18 D=5.54 | 41.9 39.1 | 43.0 38.4 | 46.1 38.0 | 50.1 37.2 | 53.4 36.8 | 55.0 36.3 | 54.3 35.9 | 52.3 35.6 | 48.0 36.6 | 41.9 37.9 | 40.8 39.3 | 39.9 40.7 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=32.56 | 627.1 3449.8 | 519.3 3013.3 | 455.4 2429.0 | 389.4 2337.3 | 334.0 2128.0 | 288.6 1912.0 | 1122.0 1601.8 | 2100.5 1229.4 | 3007.4 1055.0 | 3718.4 914.8 | 3998.0 801.6 | 3861.2 701.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 132.5 559.8 | 74.2 611.6 | 54.8 637.5 | 28.9 631.1 | 9.5 579.3 | -3.4 553.4 | 35.4 482.1 | 119.6 391.5 | 223.2 300.9 | 320.3 236.1 | 404.4 190.8 | 488.6 151.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 494.5 2890.0 | 445.1 2401.7 | 400.6 1791.4 | 360.5 1706.3 | 324.5 1548.8 | 292.0 1358.6 | 1086.6 1119.7 | 1980.9 837.9 | 2784.2 754.1 | 3398.1 678.7 | 3593.5 610.8 | 3372.6 549.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=3.29 | 58.7 287.0 | 48.3 296.4 | 42.2 282.9 | 35.9 250.5 | 30.7 204.2 | 26.4 183.5 | 51.9 153.1 | 81.4 116.3 | 112.6 99.5 | 149.4 86.0 | 202.8 75.2 | 252.5 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.6 | 7.5 61.8 | 5.5 64.5 | 2.9 63.8 | 1.0 58.6 | -0.3 56.0 | 3.6 48.8 | 12.1 39.6 | 22.6 30.4 | 32.4 23.9 | 40.9 19.3 | 49.4 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 45.3 230.4 | 40.8 234.6 | 36.7 218.4 | 33.0 186.7 | 29.7 145.7 | 26.7 127.5 | 48.3 104.3 | 69.3 76.7 | 90.0 69.1 | 117.0 62.2 | 162.0 55.9 | 203.1 50.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 240.6 678.7 | 206.2 704.5 | 180.4 721.7 | 163.2 738.8 | 137.5 756.0 | 128.9 764.6 | 343.6 781.8 | 446.7 575.6 | 524.1 463.9 | 575.6 386.6 | 618.6 326.5 | 652.9 274.9 |
| 照明 | 显热(W) | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 | 458.2 458.2 |
| 人体 | 显热(W) | 60.6 385.5 | 52.0 394.2 | 43.3 398.5 | 39.0 402.8 | 30.3 407.2 | 26.0 411.5 | 225.2 415.8 | 307.5 212.2 | 333.5 129.9 | 350.8 104.0 | 363.8 86.6 | 376.8 73.6 |
|  | 全热(W) | 60.6 910.3 | 52.0 918.9 | 43.3 923.3 | 39.0 927.6 | 30.3 931.9 | 26.0 936.3 | 750.0 940.6 | 832.3 212.2 | 858.3 129.9 | 875.6 104.0 | 888.6 86.6 | 901.6 73.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.00 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 | 0.78 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 130.9 552.8 | 73.3 604.0 | 54.1 629.6 | 28.6 623.2 | 9.4 572.0 | -3.4 546.4 | 35.0 476.1 | 118.1 386.6 | 220.4 297.1 | 316.3 233.2 | 399.4 188.4 | 482.5 150.0 |
|  | 全热(W) | 1470.3 1923.4 | 1436.7 1963.3 | 1405.1 1977.3 | 1414.9 1966.1 | 1431.1 1963.3 | 1450.7 1931.8 | 1508.1 1893.3 | 1557.8 1834.5 | 1630.7 1781.2 | 1705.6 1697.9 | 1788.2 1614.6 | 1861.1 1530.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.88 1.91 | 1.92 1.89 | 1.91 1.87 | 1.96 1.86 | 2.01 1.93 | 2.05 1.93 | 2.08 1.98 | 2.03 2.02 | 1.98 2.08 | 1.95 2.06 | 1.94 2.00 | 1.92 1.94 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2957 7747 | 2764 7393 | 2631 6830 | 2551 6716 | 2475 6478 | 2434 6223 | 4288 5865 | 5529 4462 | 6639 4024 | 7525 3685 | 7995 3402 | 8027 3145 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1618 5851 | 1400 5509 | 1280 4958 | 1164 4848 | 1053 4562 | 980 4312 | 2290 3923 | 3565 3014 | 4704 2540 | 5611 2221 | 6082 1976 | 6124 1765 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 | 2.86 2.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1487 5823 | 1327 5430 | 1226 4853 | 1136 4750 | 1044 4515 | 983 4291 | 2780 3971 | 3972 2627 | 5009 2243 | 5819 1987 | 6207 1787 | 6166 1615 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1487 5298 | 1327 4905 | 1226 4328 | 1136 4225 | 1044 3990 | 983 3766 | 2255 3447 | 3447 2627 | 4484 2243 | 5294 1987 | 5682 1787 | 5641 1615 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X003[文创商店] |  | 8.70 | 115.36 | 26 | 60 | 13276.0 | 15 | 21612.5 | 15 | 2.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 17.0(W/㎡) |  | 新风 | 55.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=32.88 K=0.18 D=5.54 | 76.7 56.7 | 73.0 55.9 | 68.2 55.4 | 67.9 54.4 | 67.9 53.9 | 67.2 53.3 | 65.7 52.8 | 64.4 52.5 | 62.4 64.9 | 60.0 72.6 | 58.7 76.7 | 57.6 78.4 |
| 南外墙 | F=1.95 K=0.18 D=5.54 | 3.1 2.6 | 3.3 2.5 | 3.5 2.5 | 3.5 2.5 | 3.4 2.4 | 3.3 2.4 | 3.1 2.4 | 3.0 2.4 | 2.9 2.4 | 2.8 2.5 | 2.7 2.7 | 2.6 2.9 |
| 西外墙 | F=34.71 K=0.18 D=5.54 | 62.9 59.0 | 64.4 58.0 | 65.7 57.3 | 72.2 56.1 | 78.7 55.5 | 83.1 54.8 | 84.0 54.2 | 82.3 53.7 | 75.7 55.1 | 63.3 57.0 | 61.6 59.1 | 60.2 61.1 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=23.79 | 554.7 1729.1 | 466.4 2418.7 | 411.0 3158.9 | 355.0 3638.4 | 307.4 3686.8 | 267.9 3427.4 | 444.1 2722.3 | 650.8 1663.8 | 869.6 918.1 | 1090.9 801.0 | 1274.0 705.0 | 1422.5 620.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 96.8 409.1 | 54.3 447.0 | 40.1 465.9 | 21.1 461.2 | 6.9 423.3 | -2.5 404.4 | 25.9 352.3 | 87.4 286.1 | 163.1 219.9 | 234.1 172.5 | 295.6 139.4 | 357.1 111.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 457.9 1320.0 | 412.1 1971.7 | 370.9 2693.0 | 333.8 3177.2 | 300.4 3263.5 | 270.4 3023.0 | 418.2 2369.9 | 563.4 1377.7 | 706.5 698.2 | 856.9 628.4 | 978.4 565.6 | 1065.4 509.0 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=32.56 | 627.1 3449.8 | 519.3 3013.3 | 455.4 2429.0 | 389.4 2337.3 | 334.0 2128.0 | 288.6 1912.0 | 1122.0 1601.8 | 2100.5 1229.4 | 3007.4 1055.0 | 3718.4 914.8 | 3998.0 801.6 | 3861.2 701.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 132.5 559.8 | 74.2 611.6 | 54.8 637.5 | 28.9 631.1 | 9.5 579.3 | -3.4 553.4 | 35.4 482.1 | 119.6 391.5 | 223.2 300.9 | 320.3 236.1 | 404.4 190.8 | 488.6 151.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 494.5 2890.0 | 445.1 2401.7 | 400.6 1791.4 | 360.5 1706.3 | 324.5 1548.8 | 292.0 1358.6 | 1086.6 1119.7 | 1980.9 837.9 | 2784.2 754.1 | 3398.1 678.7 | 3593.5 610.8 | 3372.6 549.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=3.29 | 58.7 287.0 | 48.3 296.4 | 42.2 282.9 | 35.9 250.5 | 30.7 204.2 | 26.4 183.5 | 51.9 153.1 | 81.4 116.3 | 112.6 99.5 | 149.4 86.0 | 202.8 75.2 | 252.5 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.6 | 7.5 61.8 | 5.5 64.5 | 2.9 63.8 | 1.0 58.6 | -0.3 56.0 | 3.6 48.8 | 12.1 39.6 | 22.6 30.4 | 32.4 23.9 | 40.9 19.3 | 49.4 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 45.3 230.4 | 40.8 234.6 | 36.7 218.4 | 33.0 186.7 | 29.7 145.7 | 26.7 127.5 | 48.3 104.3 | 69.3 76.7 | 90.0 69.1 | 117.0 62.2 | 162.0 55.9 | 203.1 50.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 321.9 908.1 | 275.9 942.6 | 241.4 965.6 | 218.4 988.6 | 183.9 1011.6 | 172.4 1023.1 | 459.8 1046.1 | 597.8 770.2 | 701.2 620.8 | 770.2 517.3 | 827.7 436.8 | 873.6 367.9 |
| 照明 | 显热(W) | 599.1 915.1 | 585.2 924.4 | 575.9 933.7 | 566.6 938.3 | 557.3 943.0 | 552.6 947.6 | 710.6 952.3 | 803.6 794.3 | 840.7 696.7 | 864.0 664.2 | 882.6 636.3 | 901.1 617.7 |
| 人体 | 显热(W) | 62.9 400.2 | 54.0 409.1 | 45.0 413.6 | 40.5 418.1 | 31.5 422.6 | 27.0 427.1 | 233.8 431.6 | 319.2 220.3 | 346.2 134.9 | 364.2 107.9 | 377.7 89.9 | 391.2 76.4 |
|  | 全热(W) | 62.9 725.2 | 54.0 734.2 | 45.0 738.7 | 40.5 743.2 | 31.5 747.7 | 27.0 752.2 | 558.8 756.7 | 644.3 220.3 | 671.2 134.9 | 689.2 107.9 | 702.7 89.9 | 716.2 76.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.00 0.49 | 0.49 0.49 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 | 0.49 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 246.0 1563.7 | 210.8 1598.9 | 175.7 1616.5 | 158.1 1634.0 | 123.0 1651.6 | 105.4 1669.2 | 913.6 1686.7 | 1247.5 860.9 | 1352.9 527.1 | 1423.2 421.7 | 1475.9 351.4 | 1528.6 298.7 |
|  | 全热(W) | 246.0 3692.5 | 210.8 3727.6 | 175.7 3745.2 | 158.1 3762.8 | 123.0 3780.3 | 105.4 3797.9 | 3042.4 3815.5 | 3376.2 860.9 | 3481.6 527.1 | 3551.9 421.7 | 3604.6 351.4 | 3657.3 298.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 3.17 3.17 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 573.2 2421.7 | 321.2 2645.7 | 237.2 2757.7 | 125.1 2729.7 | 41.1 2505.7 | -14.9 2393.6 | 153.1 2085.6 | 517.2 1693.5 | 965.3 1301.4 | 1385.4 1021.3 | 1749.5 825.3 | 2113.6 657.3 |
|  | 全热(W) | 6440.4 8425.3 | 6293.1 8600.2 | 6155.1 8661.5 | 6198.0 8612.4 | 6268.6 8600.2 | 6354.5 8462.1 | 6606.0 8293.4 | 6823.9 8035.7 | 7142.9 7802.5 | 7471.2 7437.4 | 7833.2 7072.4 | 8152.3 6704.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.26 8.35 | 8.42 8.27 | 8.35 8.19 | 8.57 8.17 | 8.79 8.48 | 9.00 8.44 | 9.11 8.66 | 8.88 8.87 | 8.67 9.11 | 8.52 9.01 | 8.50 8.78 | 8.42 8.51 |
| 屋顶 | F=53.77 K=0.32 D=3.54 | 214.4 137.9 | 201.6 136.3 | 188.7 134.9 | 174.2 143.0 | 162.0 157.0 | 157.2 173.1 | 153.2 189.9 | 150.0 203.6 | 147.1 213.6 | 145.0 220.6 | 141.8 223.0 | 139.9 221.5 |
| 屋顶 | F=4.46 K=1.62 D=3.05 | 84.2 56.0 | 78.6 55.4 | 72.3 58.9 | 67.1 65.0 | 65.0 71.9 | 63.3 79.1 | 61.9 85.0 | 60.7 89.3 | 59.8 92.3 | 58.4 93.3 | 57.6 92.7 | 56.7 89.6 |
| 挑空楼板 | F=6.64 K=0.42 D=2.42 | 20.5 15.4 | 19.2 16.8 | 18.4 18.4 | 17.7 20.1 | 17.2 21.5 | 16.8 22.7 | 16.5 23.6 | 15.9 24.1 | 15.6 24.2 | 15.2 23.8 | 15.0 22.8 | 14.7 21.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9373 20460 | 8893 20982 | 8518 21243 | 8365 21613 | 8231 21464 | 8186 20891 | 13380 19749 | 15455 14116 | 17191 12307 | 18650 11420 | 19663 10646 | 20169 9928 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3505 12002 | 2921 12574 | 2600 12885 | 2292 13276 | 2003 12916 | 1816 12369 | 4473 11087 | 6694 7774 | 8559 5806 | 10110 5004 | 11125 4398 | 11676 3881 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 | 12.76 12.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2932 12035 | 2600 12382 | 2363 12581 | 2167 13000 | 1962 12864 | 1831 12429 | 6774 11456 | 8631 6081 | 10048 4505 | 11179 3983 | 11830 3573 | 12016 3223 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2932 9581 | 2600 9928 | 2363 10127 | 2167 10546 | 1962 10410 | 1831 9975 | 4320 9002 | 6177 6081 | 7594 4505 | 8725 3983 | 9376 3573 | 9562 3223 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X004[摊位] |  | 8.70 | 113.55 | 26 | 60 | 15323.2 | 15 | 30613.9 | 15 | 13.16 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 55.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=31.92 K=0.18 D=5.54 | 57.8 54.3 | 59.2 53.3 | 60.4 52.7 | 66.4 51.6 | 72.3 51.0 | 76.4 50.4 | 77.3 49.8 | 75.7 49.4 | 69.6 50.7 | 58.2 52.4 | 56.6 54.3 | 55.3 56.2 |
| 南外墙 | F=1.95 K=0.18 D=5.54 | 3.1 2.6 | 3.3 2.5 | 3.5 2.5 | 3.5 2.5 | 3.4 2.4 | 3.3 2.4 | 3.1 2.4 | 3.0 2.4 | 2.9 2.4 | 2.8 2.5 | 2.7 2.7 | 2.6 2.9 |
| 东外墙 | F=34.71 K=0.18 D=5.54 | 81.0 59.8 | 77.1 59.0 | 72.0 58.4 | 71.7 57.4 | 71.7 56.9 | 70.9 56.3 | 69.4 55.8 | 68.0 55.4 | 65.9 68.5 | 63.4 76.6 | 61.9 81.0 | 60.8 82.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=3.29 | 58.7 287.0 | 48.3 296.4 | 42.2 282.9 | 35.9 250.5 | 30.7 204.2 | 26.4 183.5 | 51.9 153.1 | 81.4 116.3 | 112.6 99.5 | 149.4 86.0 | 202.8 75.2 | 252.5 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.6 | 7.5 61.8 | 5.5 64.5 | 2.9 63.8 | 1.0 58.6 | -0.3 56.0 | 3.6 48.8 | 12.1 39.6 | 22.6 30.4 | 32.4 23.9 | 40.9 19.3 | 49.4 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 45.3 230.4 | 40.8 234.6 | 36.7 218.4 | 33.0 186.7 | 29.7 145.7 | 26.7 127.5 | 48.3 104.3 | 69.3 76.7 | 90.0 69.1 | 117.0 62.2 | 162.0 55.9 | 203.1 50.3 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=32.56 | 627.1 3449.8 | 519.3 3013.3 | 455.4 2429.0 | 389.4 2337.3 | 334.0 2128.0 | 288.6 1912.0 | 1122.0 1601.8 | 2100.5 1229.4 | 3007.4 1055.0 | 3718.4 914.8 | 3998.0 801.6 | 3861.2 701.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 132.5 559.8 | 74.2 611.6 | 54.8 637.5 | 28.9 631.1 | 9.5 579.3 | -3.4 553.4 | 35.4 482.1 | 119.6 391.5 | 223.2 300.9 | 320.3 236.1 | 404.4 190.8 | 488.6 151.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 494.5 2890.0 | 445.1 2401.7 | 400.6 1791.4 | 360.5 1706.3 | 324.5 1548.8 | 292.0 1358.6 | 1086.6 1119.7 | 1980.9 837.9 | 2784.2 754.1 | 3398.1 678.7 | 3593.5 610.8 | 3372.6 549.7 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=23.79 | 554.7 1729.1 | 466.4 2418.7 | 411.0 3158.9 | 355.0 3638.4 | 307.4 3686.8 | 267.9 3427.4 | 444.1 2722.3 | 650.8 1663.8 | 869.6 918.1 | 1090.9 801.0 | 1274.0 705.0 | 1422.5 620.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 96.8 409.1 | 54.3 447.0 | 40.1 465.9 | 21.1 461.2 | 6.9 423.3 | -2.5 404.4 | 25.9 352.3 | 87.4 286.1 | 163.1 219.9 | 234.1 172.5 | 295.6 139.4 | 357.1 111.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 457.9 1320.0 | 412.1 1971.7 | 370.9 2693.0 | 333.8 3177.2 | 300.4 3263.5 | 270.4 3023.0 | 418.2 2369.9 | 563.4 1377.7 | 706.5 698.2 | 856.9 628.4 | 978.4 565.6 | 1065.4 509.0 |
| 照明 | 显热(W) | 527.4 843.4 | 513.5 852.7 | 504.2 861.9 | 494.9 866.6 | 485.6 871.2 | 481.0 875.9 | 638.9 880.5 | 731.9 722.6 | 769.0 625.0 | 792.3 592.5 | 810.8 564.6 | 829.4 546.0 |
| 人体 | 显热(W) | 339.0 1404.5 | 274.4 1436.7 | 226.0 1469.0 | 193.7 1485.2 | 161.4 1501.3 | 145.3 1517.5 | 129.1 1533.6 | 855.6 1549.7 | 1162.3 1549.7 | 1243.0 807.2 | 1323.7 484.3 | 1372.2 403.6 |
|  | 全热(W) | 339.0 4824.5 | 274.4 4856.8 | 226.0 4889.1 | 193.7 4905.2 | 161.4 4921.3 | 145.3 4937.5 | 129.1 4953.6 | 4275.6 4969.8 | 4582.3 4969.8 | 4663.1 807.2 | 4743.8 484.3 | 4792.2 403.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 0.00 | 5.10 0.00 | 5.10 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 246.0 1563.5 | 210.8 1598.7 | 175.7 1616.3 | 158.1 1633.8 | 123.0 1651.4 | 105.4 1669.0 | 913.5 1686.5 | 1247.3 860.8 | 1352.7 527.0 | 1423.0 421.6 | 1475.7 351.4 | 1528.4 298.7 |
|  | 全热(W) | 246.0 3692.0 | 210.8 3727.2 | 175.7 3744.7 | 158.1 3762.3 | 123.0 3779.9 | 105.4 3797.4 | 3042.0 3815.0 | 3375.8 860.8 | 3481.2 527.0 | 3551.5 421.6 | 3604.2 351.4 | 3656.9 298.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 0.00 3.17 | 3.17 3.17 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 | 3.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 949.3 4010.4 | 531.9 4381.5 | 392.8 4567.0 | 207.2 4520.6 | 68.1 4149.6 | -24.7 3964.1 | 253.6 3453.9 | 856.6 2804.6 | 1598.7 2155.2 | 2294.4 1691.4 | 2897.3 1366.7 | 3500.3 1088.5 |
|  | 全热(W) | 10665.8 13953.0 | 10421.9 14242.6 | 10193.3 14344.2 | 10264.4 14262.9 | 10381.2 14242.6 | 10523.5 14013.9 | 10940.1 13734.5 | 11300.8 13307.7 | 11829.2 12921.6 | 12372.9 12317.0 | 12972.4 11712.4 | 13500.8 11102.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 13.67 13.83 | 13.94 13.70 | 13.82 13.57 | 14.19 13.52 | 14.56 14.04 | 14.90 13.98 | 15.08 14.34 | 14.71 14.68 | 14.36 15.09 | 14.11 14.92 | 14.08 14.54 | 13.94 14.09 |
| 屋顶 | F=53.77 K=0.32 D=3.54 | 214.4 137.9 | 201.6 136.3 | 188.7 134.9 | 174.2 143.0 | 162.0 157.0 | 157.2 173.1 | 153.2 189.9 | 150.0 203.6 | 147.1 213.6 | 145.0 220.6 | 141.8 223.0 | 139.9 221.5 |
| 屋顶 | F=4.46 K=1.62 D=3.05 | 84.2 56.0 | 78.6 55.4 | 72.4 58.9 | 67.1 65.0 | 65.0 71.9 | 63.3 79.1 | 61.9 85.0 | 60.7 89.3 | 59.8 92.3 | 58.4 93.3 | 57.6 92.7 | 56.7 89.6 |
| 挑空楼板 | F=7.13 K=0.42 D=2.42 | 22.0 16.6 | 20.6 18.0 | 19.7 19.8 | 19.0 21.6 | 18.5 23.1 | 18.0 24.4 | 17.7 25.4 | 17.1 25.9 | 16.7 26.1 | 16.4 25.6 | 16.1 24.5 | 15.8 23.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.3 229.4 | 69.7 238.1 | 61.0 243.9 | 55.2 249.7 | 46.5 255.5 | 43.6 258.4 | 116.2 264.2 | 151.0 194.6 | 177.1 156.8 | 194.6 130.7 | 209.1 110.3 | 220.7 92.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13562 29335 | 12965 29970 | 12485 30282 | 12349 30614 | 12263 30452 | 12271 29792 | 16867 28533 | 23042 23491 | 25191 21726 | 26877 16542 | 28152 15283 | 28867 14308 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3846 13844 | 3075 14561 | 2685 14956 | 2291 15323 | 1950 14810 | 1723 14193 | 4052 12704 | 7050 9568 | 9411 7540 | 11250 5916 | 12528 4937 | 13318 4293 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 | 23.35 23.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2897 15383 | 2543 15728 | 2292 15938 | 2084 16351 | 1882 16209 | 1747 15778 | 5927 14799 | 11742 10183 | 13361 8805 | 14504 4225 | 15179 3571 | 15367 3205 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2897 9834 | 2543 10179 | 2292 10389 | 2084 10803 | 1882 10661 | 1747 10229 | 3798 9250 | 6193 6763 | 7813 5385 | 8956 4225 | 9631 3571 | 9818 3205 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 | 8.27 8.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X005[摊位] |  | 4.80 | 55.47 | 26 | 60 | 10622.3 | 15 | 19245.4 | 15 | 13.16 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=31.92 K=0.18 D=5.54 | 74.5 55.0 | 70.9 54.3 | 66.2 53.7 | 65.9 52.8 | 65.9 52.3 | 65.2 51.8 | 63.8 51.3 | 62.5 50.9 | 60.6 63.0 | 58.3 70.4 | 56.9 74.5 | 55.9 76.1 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=23.79 | 554.7 1729.1 | 466.4 2418.7 | 411.0 3158.9 | 355.0 3638.4 | 307.4 3686.8 | 267.9 3427.4 | 444.1 2722.3 | 650.8 1663.8 | 869.6 918.1 | 1090.9 801.0 | 1274.0 705.0 | 1422.5 620.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 96.8 409.1 | 54.3 447.0 | 40.1 465.9 | 21.1 461.2 | 6.9 423.3 | -2.5 404.4 | 25.9 352.3 | 87.4 286.1 | 163.1 219.9 | 234.1 172.5 | 295.6 139.4 | 357.1 111.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 457.9 1320.0 | 412.1 1971.7 | 370.9 2693.0 | 333.8 3177.2 | 300.4 3263.5 | 270.4 3023.0 | 418.2 2369.9 | 563.4 1377.7 | 706.5 698.2 | 856.9 628.4 | 978.4 565.6 | 1065.4 509.0 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=32.56 | 627.1 3449.8 | 519.3 3013.3 | 455.4 2429.0 | 389.4 2337.3 | 334.0 2128.0 | 288.6 1912.0 | 1122.0 1601.8 | 2100.5 1229.4 | 3007.4 1055.0 | 3718.4 914.8 | 3998.0 801.6 | 3861.2 701.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 132.5 559.8 | 74.2 611.6 | 54.8 637.5 | 28.9 631.1 | 9.5 579.3 | -3.4 553.4 | 35.4 482.1 | 119.6 391.5 | 223.2 300.9 | 320.3 236.1 | 404.4 190.8 | 488.6 151.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 494.5 2890.0 | 445.1 2401.7 | 400.6 1791.4 | 360.5 1706.3 | 324.5 1548.8 | 292.0 1358.6 | 1086.6 1119.7 | 1980.9 837.9 | 2784.2 754.1 | 3398.1 678.7 | 3593.5 610.8 | 3372.6 549.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=3.29 | 58.7 287.0 | 48.3 296.4 | 42.2 282.9 | 35.9 250.5 | 30.7 204.2 | 26.4 183.5 | 51.9 153.1 | 81.4 116.3 | 112.6 99.5 | 149.4 86.0 | 202.8 75.2 | 252.5 65.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.6 | 7.5 61.8 | 5.5 64.5 | 2.9 63.8 | 1.0 58.6 | -0.3 56.0 | 3.6 48.8 | 12.1 39.6 | 22.6 30.4 | 32.4 23.9 | 40.9 19.3 | 49.4 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 45.3 230.4 | 40.8 234.6 | 36.7 218.4 | 33.0 186.7 | 29.7 145.7 | 26.7 127.5 | 48.3 104.3 | 69.3 76.7 | 90.0 69.1 | 117.0 62.2 | 162.0 55.9 | 203.1 50.3 |
| 照明 | 显热(W) | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 | 443.8 443.8 |
| 人体 | 显热(W) | 339.0 1404.5 | 274.4 1436.7 | 226.0 1469.0 | 193.7 1485.2 | 161.4 1501.3 | 145.3 1517.5 | 129.1 1533.6 | 855.6 1549.7 | 1162.3 1549.7 | 1243.0 807.2 | 1323.7 484.3 | 1372.2 403.6 |
|  | 全热(W) | 339.0 4824.5 | 274.4 4856.8 | 226.0 4889.1 | 193.7 4905.2 | 161.4 4921.3 | 145.3 4937.5 | 129.1 4953.6 | 4275.6 4969.8 | 4582.3 4969.8 | 4663.1 807.2 | 4743.8 484.3 | 4792.2 403.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 0.00 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 0.00 | 5.10 0.00 | 5.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 507.0 2141.9 | 284.1 2340.0 | 209.8 2439.1 | 110.7 2414.3 | 36.4 2216.2 | -13.2 2117.1 | 135.4 1844.6 | 457.5 1497.8 | 853.8 1151.0 | 1225.4 903.3 | 1547.4 729.9 | 1869.4 581.3 |
|  | 全热(W) | 5696.3 7451.9 | 5566.0 7606.6 | 5443.9 7660.8 | 5481.9 7617.4 | 5544.3 7606.6 | 5620.3 7484.4 | 5842.8 7335.2 | 6035.5 7107.3 | 6317.7 6901.1 | 6608.0 6578.2 | 6928.2 6255.3 | 7210.4 5929.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.30 7.39 | 7.45 7.32 | 7.38 7.25 | 7.58 7.22 | 7.78 7.50 | 7.96 7.47 | 8.05 7.66 | 7.85 7.84 | 7.67 8.06 | 7.54 7.97 | 7.52 7.76 | 7.44 7.52 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7794 18241 | 7389 18690 | 7089 18918 | 6966 19245 | 6887 19043 | 6857 18440 | 8098 17261 | 13650 15581 | 15394 14450 | 16732 9701 | 17648 8840 | 18038 8241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2605 9511 | 2107 10003 | 1854 10276 | 1594 10622 | 1380 10233 | 1224 9653 | 2390 8351 | 4652 6552 | 6510 5280 | 7929 4027 | 8847 3314 | 9277 2892 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 | 13.16 13.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2098 10789 | 1823 11083 | 1645 11257 | 1484 11628 | 1343 11437 | 1237 10956 | 2255 9926 | 7615 8474 | 9076 7549 | 10124 3123 | 10719 2584 | 10828 2311 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2098 7369 | 1823 7663 | 1645 7837 | 1484 8208 | 1343 8016 | 1237 7536 | 2255 6506 | 4195 5054 | 5656 4129 | 6704 3123 | 7299 2584 | 7408 2311 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 | 5.10 5.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X009[库房] |  | 4.80 | 63.00 | 26 | 60 | 4805.9 | 15 | 8579.0 | 16 | 5.65 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=38.70 K=0.18 D=5.54 | 70.1 65.8 | 71.8 64.7 | 73.2 63.9 | 80.5 62.6 | 87.7 61.8 | 92.7 61.1 | 93.7 60.4 | 91.8 59.9 | 84.4 61.4 | 70.6 63.5 | 68.6 65.9 | 67.1 68.2 |
| 北外墙 | F=88.34 K=0.18 D=5.54 | 119.9 104.9 | 123.8 103.0 | 127.0 101.7 | 129.0 99.3 | 129.9 98.1 | 129.0 96.7 | 126.3 95.5 | 129.0 94.6 | 126.1 108.1 | 113.0 112.0 | 109.7 112.0 | 107.0 115.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 111.1 293.2 | 93.8 394.7 | 82.8 573.4 | 71.7 723.6 | 62.2 784.6 | 54.3 773.4 | 87.3 638.6 | 126.1 349.8 | 167.1 183.1 | 208.7 160.0 | 243.1 141.0 | 271.0 124.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 92.8 215.8 | 83.5 310.2 | 75.2 485.3 | 67.7 636.4 | 60.9 704.6 | 54.8 697.0 | 82.4 572.0 | 109.5 295.6 | 136.3 141.5 | 164.5 127.4 | 187.2 114.6 | 203.4 103.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 311.2 622.4 | 262.1 647.0 | 229.3 671.6 | 196.6 688.0 | 172.0 704.3 | 155.6 720.7 | 131.0 728.9 | 327.6 745.3 | 425.9 753.5 | 499.6 548.7 | 548.7 442.3 | 589.7 368.6 |
| 照明 | 显热(W) | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 | 567.0 567.0 |
| 人体 | 显热(W) | 207.7 860.5 | 168.1 880.3 | 138.5 900.1 | 118.7 910.0 | 98.9 919.9 | 89.0 929.8 | 79.1 939.6 | 524.2 949.5 | 712.2 949.5 | 761.6 494.6 | 811.1 296.7 | 840.7 247.3 |
|  | 全热(W) | 207.7 1575.6 | 168.1 1595.3 | 138.5 1615.1 | 118.7 1625.0 | 98.9 1634.9 | 89.0 1644.8 | 79.1 1654.7 | 1239.3 1664.6 | 1427.2 1664.6 | 1476.7 494.6 | 1526.1 296.7 | 1555.8 247.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 0.00 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 | 1.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 287.9 1216.2 | 161.3 1328.7 | 119.1 1385.0 | 62.8 1370.9 | 20.6 1258.4 | -7.5 1202.1 | 76.9 1047.4 | 259.8 850.5 | 484.8 653.6 | 695.8 512.9 | 878.6 414.5 | 1061.5 330.1 |
|  | 全热(W) | 3234.5 4231.4 | 3160.5 4319.2 | 3091.2 4350.0 | 3112.8 4325.4 | 3148.2 4319.2 | 3191.4 4249.9 | 3317.7 4165.1 | 3427.1 4035.7 | 3587.3 3918.6 | 3752.2 3735.2 | 3934.0 3551.9 | 4094.2 3367.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 4.15 4.19 | 4.23 4.15 | 4.19 4.12 | 4.30 4.10 | 4.42 4.26 | 4.52 4.24 | 4.57 4.35 | 4.46 4.45 | 4.36 4.58 | 4.28 4.52 | 4.27 4.41 | 4.23 4.27 |
| 屋顶 | F=78.50 K=0.32 D=3.54 | 305.2 195.0 | 284.8 192.6 | 264.6 190.6 | 243.5 197.7 | 229.6 217.5 | 222.6 242.2 | 216.9 268.4 | 212.3 290.1 | 208.2 306.1 | 205.2 317.0 | 200.5 320.3 | 197.8 317.2 |
| 屋顶 | F=12.40 K=1.62 D=3.05 | 226.5 150.8 | 209.9 149.2 | 192.6 155.0 | 181.2 171.2 | 175.4 191.5 | 170.8 213.0 | 167.0 230.8 | 163.6 243.9 | 161.1 252.9 | 157.3 255.6 | 155.1 253.0 | 152.8 243.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5153 7806 | 4942 8033 | 4766 8288 | 4701 8460 | 4671 8579 | 4672 8569 | 4786 8409 | 6284 8051 | 6754 7815 | 7050 6254 | 7353 5750 | 7602 5418 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2207 4076 | 1943 4327 | 1794 4608 | 1651 4790 | 1543 4803 | 1474 4806 | 1545 4577 | 2401 4151 | 2937 3835 | 3279 3031 | 3582 2613 | 3855 2381 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 | 5.65 5.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1919 3575 | 1781 3713 | 1675 3938 | 1588 4134 | 1523 4260 | 1481 4319 | 1468 4244 | 2857 4015 | 3167 3897 | 3298 2518 | 3419 2198 | 3508 2051 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1919 2860 | 1781 2998 | 1675 3223 | 1588 3419 | 1523 3545 | 1481 3604 | 1468 3529 | 2142 3300 | 2452 3182 | 2583 2518 | 2704 2198 | 2793 2051 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 | 1.07 1.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X010[走廊] |  | 4.80 | 36.00 | 28 | 60 | 591.9 | 20 | 651.4 | 20 | 0.09 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 3.5(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.8 355.7 | 149.8 369.7 | 131.0 383.8 | 112.3 393.1 | 98.3 402.5 | 88.9 411.8 | 74.9 416.5 | 187.2 425.9 | 243.4 430.6 | 285.5 313.6 | 313.6 252.7 | 337.0 210.6 |
| 照明 | 显热(W) | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 | 126.0 126.0 |
| 人体 | 显热(W) | 7.7 32.1 | 6.3 32.8 | 5.2 33.5 | 4.4 33.9 | 3.7 34.3 | 3.3 34.7 | 2.9 35.0 | 19.5 35.4 | 26.5 35.4 | 28.4 18.4 | 30.2 11.1 | 31.3 9.2 |
|  | 全热(W) | 7.7 91.5 | 6.3 92.3 | 5.2 93.0 | 4.4 93.4 | 3.7 93.8 | 3.3 94.1 | 2.9 94.5 | 79.0 94.9 | 86.0 94.9 | 87.9 18.4 | 89.7 11.1 | 90.8 9.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 312 573 | 282 588 | 262 603 | 243 613 | 228 622 | 218 632 | 204 637 | 392 647 | 455 651 | 499 458 | 529 390 | 554 346 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 312 514 | 282 529 | 262 543 | 243 553 | 228 563 | 218 572 | 204 578 | 333 587 | 396 592 | 440 458 | 470 390 | 494 346 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 312 573 | 282 588 | 262 603 | 243 613 | 228 622 | 218 632 | 204 637 | 392 647 | 455 651 | 499 458 | 529 390 | 554 346 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 312 514 | 282 529 | 262 543 | 243 553 | 228 563 | 218 572 | 204 578 | 333 587 | 396 592 | 440 458 | 470 390 | 494 346 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X011[库房] |  | 4.80 | 81.00 | 26 | 60 | 3649.5 | 15 | 6009.2 | 14 | 3.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=38.70 K=0.18 D=5.54 | 90.3 66.7 | 86.0 65.8 | 80.2 65.1 | 79.9 64.0 | 79.9 63.4 | 79.1 62.8 | 77.4 62.2 | 75.8 61.8 | 73.5 76.4 | 70.7 85.4 | 69.0 90.3 | 67.8 92.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 92.8 486.0 | 77.3 354.4 | 67.9 353.3 | 58.3 338.9 | 50.2 308.4 | 43.5 277.1 | 386.1 232.9 | 595.8 180.3 | 716.0 155.2 | 765.4 134.9 | 710.1 118.4 | 582.8 103.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 74.5 408.6 | 67.0 269.9 | 60.3 265.2 | 54.3 251.7 | 48.9 228.3 | 44.0 200.6 | 381.2 166.3 | 579.2 126.2 | 685.2 113.6 | 721.1 102.2 | 654.2 92.0 | 515.3 82.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 340.2 959.9 | 291.6 996.3 | 255.2 1020.6 | 230.9 1044.9 | 194.4 1069.2 | 182.3 1081.4 | 486.0 1105.7 | 631.8 814.1 | 741.2 656.1 | 814.1 546.8 | 874.8 461.7 | 923.4 388.8 |
| 照明 | 显热(W) | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 | 729.0 729.0 |
| 人体 | 显热(W) | 89.0 565.9 | 76.3 578.6 | 63.6 585.0 | 57.2 591.3 | 44.5 597.7 | 38.2 604.1 | 330.6 610.4 | 451.5 311.6 | 489.6 190.8 | 515.0 152.6 | 534.1 127.2 | 553.2 108.1 |
|  | 全热(W) | 89.0 1025.6 | 76.3 1038.3 | 63.6 1044.7 | 57.2 1051.0 | 44.5 1057.4 | 38.2 1063.7 | 790.3 1070.1 | 911.1 311.6 | 949.3 190.8 | 974.7 152.6 | 993.8 127.2 | 1012.9 108.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 185.1 781.8 | 103.7 854.2 | 76.6 890.4 | 40.4 881.3 | 13.3 809.0 | -4.8 772.8 | 49.4 673.3 | 167.0 546.8 | 311.7 420.2 | 447.3 329.7 | 564.8 266.5 | 682.4 212.2 |
|  | 全热(W) | 2079.3 2720.2 | 2031.8 2776.6 | 1987.2 2796.4 | 2001.1 2780.6 | 2023.8 2776.6 | 2051.6 2732.0 | 2132.8 2677.6 | 2203.1 2594.4 | 2306.1 2519.1 | 2412.1 2401.2 | 2529.0 2283.4 | 2632.0 2164.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.67 2.70 | 2.72 2.67 | 2.69 2.65 | 2.77 2.64 | 2.84 2.74 | 2.90 2.73 | 2.94 2.79 | 2.87 2.86 | 2.80 2.94 | 2.75 2.91 | 2.74 2.83 | 2.72 2.75 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3421 5987 | 3292 5960 | 3183 6009 | 3156 6008 | 3122 6004 | 3124 5946 | 4602 5877 | 5147 4691 | 5515 4326 | 5766 4050 | 5906 3810 | 5948 3586 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1526 3589 | 1364 3578 | 1272 3643 | 1196 3649 | 1111 3577 | 1067 3527 | 2059 3414 | 2651 2643 | 3061 2228 | 3341 1978 | 3482 1793 | 3539 1634 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 | 3.63 3.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1341 3267 | 1260 3184 | 1196 3213 | 1155 3228 | 1098 3227 | 1072 3214 | 2469 3200 | 2944 2097 | 3209 1807 | 3354 1649 | 3377 1527 | 3316 1422 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1341 2807 | 1260 2724 | 1196 2753 | 1155 2768 | 1098 2768 | 1072 2754 | 2009 2740 | 2484 2097 | 2749 1807 | 2894 1649 | 2917 1527 | 2856 1422 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X014[库房] |  | 8.70 | 117.00 | 26 | 60 | 4275.9 | 15 | 6709.5 | 14 | 3.63 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 58.0(㎡/人) |  | 设备 | 28.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=38.70 K=0.18 D=5.54 | 90.3 66.7 | 86.0 65.8 | 80.2 65.1 | 79.9 64.0 | 79.9 63.4 | 79.1 62.8 | 77.4 62.2 | 75.8 61.8 | 73.5 76.4 | 70.7 85.4 | 69.0 90.3 | 67.8 92.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 92.8 486.0 | 77.3 354.4 | 67.9 353.3 | 58.3 338.9 | 50.2 308.4 | 43.5 277.1 | 386.1 232.9 | 595.8 180.3 | 716.0 155.2 | 765.4 134.9 | 710.1 118.4 | 582.8 103.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 74.5 408.6 | 67.0 269.9 | 60.3 265.2 | 54.3 251.7 | 48.9 228.3 | 44.0 200.6 | 381.2 166.3 | 579.2 126.2 | 685.2 113.6 | 721.1 102.2 | 654.2 92.0 | 515.3 82.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 518.0 1315.5 | 441.4 1366.0 | 386.2 1404.4 | 343.2 1438.0 | 292.7 1471.7 | 271.2 1493.2 | 560.9 1522.2 | 819.0 1239.9 | 984.5 1086.7 | 1099.5 860.3 | 1188.4 714.4 | 1260.4 599.4 |
| 照明 | 显热(W) | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 | 855.0 855.0 |
| 人体 | 显热(W) | 89.0 565.9 | 76.3 578.6 | 63.6 585.0 | 57.2 591.3 | 44.5 597.7 | 38.2 604.1 | 330.6 610.4 | 451.5 311.6 | 489.6 190.8 | 515.0 152.6 | 534.1 127.2 | 553.2 108.1 |
|  | 全热(W) | 89.0 1025.6 | 76.3 1038.3 | 63.6 1044.7 | 57.2 1051.0 | 44.5 1057.4 | 38.2 1063.7 | 790.3 1070.1 | 911.1 311.6 | 949.3 190.8 | 974.7 152.6 | 993.8 127.2 | 1012.9 108.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 7.7 32.1 | 6.3 32.8 | 5.2 33.5 | 4.4 33.9 | 3.7 34.3 | 3.3 34.7 | 2.9 35.0 | 19.5 35.4 | 26.5 35.4 | 28.4 18.4 | 30.2 11.1 | 31.3 9.2 |
|  | 全热(W) | 7.7 91.5 | 6.3 92.3 | 5.2 93.0 | 4.4 93.4 | 3.7 93.8 | 3.3 94.1 | 2.9 94.5 | 79.0 94.9 | 86.0 94.9 | 87.9 18.4 | 89.7 11.1 | 90.8 9.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 185.1 781.8 | 103.7 854.2 | 76.6 890.4 | 40.4 881.3 | 13.3 809.0 | -4.8 772.8 | 49.4 673.3 | 167.0 546.8 | 311.7 420.2 | 447.3 329.7 | 564.8 266.5 | 682.4 212.2 |
|  | 全热(W) | 2079.3 2720.2 | 2031.8 2776.6 | 1987.2 2796.4 | 2001.1 2780.6 | 2023.8 2776.6 | 2051.6 2732.0 | 2132.8 2677.6 | 2203.1 2594.4 | 2306.1 2519.1 | 2412.1 2401.2 | 2529.0 2283.4 | 2632.0 2164.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.67 2.70 | 2.72 2.67 | 2.69 2.65 | 2.77 2.64 | 2.84 2.74 | 2.90 2.73 | 2.94 2.79 | 2.87 2.86 | 2.80 2.94 | 2.75 2.91 | 2.74 2.83 | 2.72 2.75 |
| 屋顶 | F=39.26 K=0.32 D=3.54 | 127.1 72.0 | 116.9 70.8 | 106.8 69.9 | 96.3 73.4 | 89.4 83.3 | 85.9 95.6 | 83.0 108.7 | 80.7 119.6 | 78.7 127.6 | 77.1 133.0 | 74.8 134.7 | 73.5 133.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3859 6633 | 3691 6619 | 3552 6682 | 3495 6694 | 3439 6710 | 3428 6674 | 4888 6623 | 5620 5457 | 6049 5105 | 6342 4641 | 6510 4334 | 6575 4065 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1965 4175 | 1763 4178 | 1641 4257 | 1535 4276 | 1429 4223 | 1371 4195 | 2345 4100 | 3064 3350 | 3535 2947 | 3858 2569 | 4027 2317 | 4106 2113 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 | 3.72 3.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1780 3912 | 1659 3843 | 1565 3885 | 1494 3914 | 1415 3933 | 1376 3942 | 2756 3946 | 3416 2863 | 3743 2586 | 3930 2240 | 3981 2051 | 3943 1901 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1780 3393 | 1659 3324 | 1565 3366 | 1494 3395 | 1415 3414 | 1376 3422 | 2296 3426 | 2897 2804 | 3224 2527 | 3411 2240 | 3462 2051 | 3424 1901 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 | 0.78 0.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X016[普通办公室] |  | 4.80 | 14.11 | 26 | 60 | 4069.5 | 15 | 4540.1 | 16 | 0.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.29 K=0.18 D=5.54 | 15.3 13.4 | 15.8 13.2 | 16.2 13.0 | 16.5 12.7 | 16.6 12.5 | 16.5 12.4 | 16.1 12.2 | 16.5 12.1 | 16.1 13.8 | 14.4 14.3 | 14.0 14.3 | 13.7 14.7 |
| 西外墙 | F=54.43 K=0.18 D=5.54 | 98.6 92.6 | 101.0 91.0 | 103.0 89.8 | 113.2 88.0 | 123.4 87.0 | 130.4 85.9 | 131.7 84.9 | 129.1 84.2 | 118.7 86.4 | 99.3 89.4 | 96.5 92.6 | 94.4 95.9 |
| 内墙1 | F=28.80 K=0.90 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.3 167.2 | 50.8 173.6 | 44.4 177.8 | 40.2 182.0 | 33.9 186.3 | 31.7 188.4 | 84.7 192.6 | 110.1 141.8 | 129.1 114.3 | 141.8 95.2 | 152.4 80.4 | 160.9 67.7 |
| 照明 | 显热(W) | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 | 112.9 112.9 |
| 人体 | 显热(W) | 14.9 95.0 | 12.8 97.1 | 10.7 98.2 | 9.6 99.2 | 7.5 100.3 | 6.4 101.4 | 55.5 102.4 | 75.8 52.3 | 82.2 32.0 | 86.4 25.6 | 89.6 21.3 | 92.8 18.1 |
|  | 全热(W) | 14.9 224.3 | 12.8 226.4 | 10.7 227.5 | 9.6 228.5 | 7.5 229.6 | 6.4 230.7 | 184.8 231.7 | 205.1 52.3 | 211.5 32.0 | 215.7 25.6 | 218.9 21.3 | 222.1 18.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 32.2 136.2 | 18.1 148.8 | 13.3 155.1 | 7.0 153.5 | 2.3 140.9 | -0.8 134.6 | 8.6 117.3 | 29.1 95.2 | 54.3 73.2 | 77.9 57.4 | 98.4 46.4 | 118.9 37.0 |
|  | 全热(W) | 362.2 473.9 | 353.9 483.7 | 346.2 487.1 | 348.6 484.4 | 352.6 483.7 | 357.4 475.9 | 371.5 466.4 | 383.8 451.9 | 401.7 438.8 | 420.2 418.3 | 440.6 397.8 | 458.5 377.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.46 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.46 | 0.48 0.46 | 0.49 0.48 | 0.51 0.47 | 0.51 0.49 | 0.50 0.50 | 0.49 0.51 | 0.48 0.51 | 0.48 0.49 | 0.47 0.48 |
| 屋顶 | F=106.44 K=0.32 D=3.54 | 413.5 264.1 | 385.8 260.8 | 358.4 258.2 | 329.8 267.7 | 311.1 294.5 | 301.6 328.0 | 293.9 363.5 | 287.6 393.0 | 282.0 414.7 | 277.9 429.4 | 271.6 433.9 | 268.0 429.7 |
| 屋顶 | F=9.85 K=1.62 D=3.05 | 179.6 119.6 | 166.4 118.3 | 152.7 122.9 | 143.7 135.8 | 139.1 151.8 | 135.4 168.9 | 132.4 183.1 | 129.8 193.5 | 127.8 200.6 | 124.8 202.7 | 123.0 200.7 | 121.1 192.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.00 | 395.1 1042.5 | 333.5 1403.5 | 294.2 2038.8 | 254.8 2572.9 | 221.2 2789.8 | 193.2 2750.0 | 310.4 2270.5 | 448.2 1243.6 | 594.3 651.0 | 742.1 568.9 | 864.4 501.4 | 963.5 441.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 65.1 275.1 | 36.5 300.6 | 26.9 313.3 | 14.2 310.1 | 4.7 284.6 | -1.7 271.9 | 17.4 236.9 | 58.8 192.4 | 109.7 147.8 | 157.4 116.0 | 198.7 93.8 | 240.1 74.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 330.0 767.4 | 297.0 1102.9 | 267.3 1725.5 | 240.6 2262.8 | 216.5 2505.2 | 194.9 2478.1 | 293.0 2033.6 | 389.4 1051.2 | 484.6 503.2 | 584.7 452.9 | 665.6 407.6 | 723.4 366.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1838 2697 | 1720 3070 | 1626 3715 | 1556 4272 | 1505 4535 | 1472 4540 | 1825 4105 | 2010 2872 | 2181 2252 | 2336 2144 | 2481 2042 | 2602 1938 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1508 2230 | 1384 2606 | 1293 3254 | 1215 3812 | 1155 4063 | 1114 4069 | 1333 3627 | 1526 2516 | 1704 1886 | 1865 1783 | 2010 1691 | 2133 1598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1476 2224 | 1366 2587 | 1280 3228 | 1208 3788 | 1153 4051 | 1115 4064 | 1454 3639 | 1626 2420 | 1779 1813 | 1916 1725 | 2041 1645 | 2144 1561 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1476 2094 | 1366 2457 | 1280 3099 | 1208 3658 | 1153 3922 | 1115 3935 | 1325 3509 | 1497 2420 | 1650 1813 | 1787 1725 | 1912 1645 | 2014 1561 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X017[普通办公室] |  | 4.80 | 6.00 | 26 | 60 | 232.8 | 15 | 430.3 | 16 | 0.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 25.2 71.1 | 21.6 73.8 | 18.9 75.6 | 17.1 77.4 | 14.4 79.2 | 13.5 80.1 | 36.0 81.9 | 46.8 60.3 | 54.9 48.6 | 60.3 40.5 | 64.8 34.2 | 68.4 28.8 |
| 照明 | 显热(W) | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 6.4 40.4 | 5.4 41.3 | 4.5 41.7 | 4.1 42.2 | 3.2 42.6 | 2.7 43.1 | 23.6 43.5 | 32.2 22.2 | 34.9 13.6 | 36.7 10.9 | 38.1 9.1 | 39.5 7.7 |
|  | 全热(W) | 6.4 95.3 | 5.4 96.2 | 4.5 96.7 | 4.1 97.1 | 3.2 97.6 | 2.7 98.0 | 78.5 98.5 | 87.2 22.2 | 89.9 13.6 | 91.7 10.9 | 93.1 9.1 | 94.4 7.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 13.7 57.9 | 7.7 63.2 | 5.7 65.9 | 3.0 65.3 | 1.0 59.9 | -0.4 57.2 | 3.7 49.9 | 12.4 40.5 | 23.1 31.1 | 33.1 24.4 | 41.8 19.7 | 50.5 15.7 |
|  | 全热(W) | 154.0 201.4 | 150.4 205.6 | 147.1 207.1 | 148.2 205.9 | 149.9 205.6 | 151.9 202.3 | 157.9 198.3 | 163.1 192.1 | 170.8 186.5 | 178.6 177.8 | 187.3 169.1 | 194.9 160.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.21 0.20 | 0.22 0.20 | 0.22 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.22 | 0.20 0.22 | 0.20 0.21 | 0.20 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 233 416 | 225 424 | 219 427 | 217 428 | 215 430 | 216 428 | 320 427 | 345 323 | 364 297 | 379 277 | 393 260 | 406 245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 93 217 | 83 226 | 77 231 | 72 233 | 67 230 | 64 228 | 111 223 | 139 171 | 161 141 | 178 124 | 193 111 | 206 100 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 80 214 | 75 218 | 71 220 | 69 222 | 66 225 | 64 226 | 163 228 | 182 130 | 193 110 | 200 99 | 206 91 | 211 84 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 80 159 | 75 163 | 71 165 | 69 168 | 66 170 | 64 171 | 108 173 | 127 130 | 138 110 | 145 99 | 151 91 | 156 84 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X018[共享厨房] |  | 8.70 | 249.00 | 27 | 60 | 37115.5 | 14 | 109956.4 | 14 | 66.17 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 7.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 58.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=67.94 K=0.18 D=5.54 | 85.7 74.1 | 88.6 72.7 | 91.1 71.7 | 92.7 69.9 | 93.4 68.9 | 92.7 67.8 | 90.6 66.9 | 92.7 66.2 | 90.5 76.6 | 80.4 79.5 | 77.8 79.6 | 75.8 82.2 |
| 东外墙 | F=31.20 K=0.18 D=5.54 | 72.8 53.8 | 69.3 53.0 | 64.7 52.5 | 64.5 51.6 | 64.4 51.1 | 63.8 50.6 | 62.4 50.1 | 61.1 49.8 | 59.2 61.6 | 57.0 68.9 | 55.7 72.8 | 54.6 74.4 |
| 南外墙 | F=31.23 K=0.18 D=5.54 | 50.3 41.5 | 53.3 40.8 | 55.3 40.3 | 55.9 39.5 | 55.2 39.0 | 53.0 38.5 | 49.7 38.0 | 48.5 37.7 | 46.7 39.1 | 44.5 40.8 | 43.3 42.7 | 42.3 46.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 49.4 202.6 | 39.1 212.3 | 33.3 215.5 | 27.2 208.6 | 22.0 184.8 | 17.9 182.7 | 91.4 175.6 | 103.5 108.8 | 111.8 89.1 | 138.7 75.9 | 164.6 65.4 | 185.7 56.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 6.2 49.5 | 0.3 54.7 | -1.7 57.4 | -4.3 56.7 | -6.3 51.4 | -7.6 48.8 | -3.7 41.6 | 4.9 32.4 | 15.4 23.2 | 25.2 16.7 | 33.7 12.1 | 42.3 8.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 5.3 42.3 | 0.2 46.8 | -1.5 49.1 | -3.7 48.5 | -5.4 44.0 | -6.5 41.8 | -3.1 35.6 | 4.2 27.7 | 13.1 19.9 | 21.6 14.3 | 28.9 10.3 | 36.2 7.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 | 1992.0 1992.0 |
| 人体 | 显热(W) | 153.1 634.2 | 123.9 648.8 | 102.1 663.4 | 87.5 670.7 | 72.9 678.0 | 65.6 685.3 | 58.3 692.6 | 386.4 699.8 | 524.9 699.8 | 561.3 364.5 | 597.8 218.7 | 619.7 182.3 |
|  | 全热(W) | 153.1 2443.2 | 123.9 2457.8 | 102.1 2472.4 | 87.5 2479.7 | 72.9 2487.0 | 65.6 2494.3 | 58.3 2501.6 | 2195.4 2508.8 | 2333.9 2508.8 | 2370.3 364.5 | 2406.8 218.7 | 2428.7 182.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 1191.7 4936.9 | 964.7 5050.4 | 794.4 5163.9 | 680.9 5220.6 | 567.5 5277.3 | 510.7 5334.1 | 454.0 5390.8 | 3007.5 5447.6 | 4085.7 5447.6 | 4369.4 2837.3 | 4653.1 1702.4 | 4823.4 1418.6 |
|  | 全热(W) | 1191.7 16958.8 | 964.7 17072.3 | 794.4 17185.8 | 680.9 17242.5 | 567.5 17299.2 | 510.7 17356.0 | 454.0 17412.7 | 15029.4 17469.5 | 16107.6 17469.5 | 16391.3 2837.3 | 16675.0 1702.4 | 16845.3 1418.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 17.94 | 0.00 17.94 | 0.00 17.94 | 0.00 17.94 | 0.00 17.94 | 0.00 17.94 | 0.00 17.94 | 17.94 17.94 | 17.94 17.94 | 17.94 0.00 | 17.94 0.00 | 17.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3813.9 23819.6 | 1085.9 26244.6 | 176.5 27457.0 | -1035.9 27153.9 | -1945.3 24729.0 | -2551.5 23516.5 | -732.8 20182.2 | 3207.7 15938.6 | 8057.6 11695.0 | 12604.3 8663.8 | 16544.8 6542.0 | 20485.4 4723.3 |
|  | 全热(W) | 62427.1 83910.3 | 60833.3 85802.9 | 59339.1 86467.0 | 59804.0 85935.7 | 60567.7 85802.9 | 61497.4 84308.7 | 64220.1 82482.5 | 66577.6 79693.3 | 70030.9 77169.8 | 73583.7 73218.5 | 77501.8 69267.2 | 80955.1 65282.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 82.54 83.58 | 84.29 82.70 | 83.51 81.87 | 85.94 81.57 | 88.35 84.91 | 90.56 84.58 | 91.73 86.87 | 89.29 89.14 | 87.06 91.79 | 85.42 90.66 | 85.18 88.20 | 84.28 85.24 |
| 屋顶 | F=197.56 K=0.32 D=3.54 | 769.7 492.1 | 718.9 486.0 | 668.4 481.1 | 615.4 500.1 | 579.4 550.2 | 561.8 611.9 | 547.5 677.4 | 535.8 731.6 | 525.4 771.4 | 517.8 798.6 | 506.2 807.0 | 499.3 799.5 |
| 屋顶 | F=12.42 K=1.62 D=3.05 | 231.3 154.0 | 215.4 152.4 | 198.0 160.6 | 184.7 177.1 | 178.9 196.8 | 174.2 217.5 | 170.4 234.5 | 166.9 246.9 | 164.4 255.5 | 160.6 258.3 | 158.3 256.2 | 156.0 247.2 |
| 内墙1 | F=15.60 K=0.90 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 | 101.3 101.3 |
| 挑空楼板 | F=33.00 K=0.42 D=2.42 | 101.7 76.7 | 95.3 83.4 | 91.3 91.5 | 88.1 99.8 | 85.6 106.8 | 83.3 112.7 | 81.8 117.3 | 78.9 119.9 | 77.4 120.5 | 75.7 118.4 | 74.3 113.1 | 73.2 108.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 67498 107076 | 65520 109128 | 63726 109956 | 63959 109536 | 64522 109528 | 65341 108194 | 68029 106510 | 87268 103792 | 92019 101321 | 95963 80439 | 100256 75108 | 103951 70714 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8885 33155 | 5773 35739 | 4564 37116 | 3119 36923 | 2009 34623 | 1292 33570 | 3076 30379 | 10067 26207 | 16215 22015 | 21153 15884 | 25469 12383 | 29650 10155 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 | 112.44 112.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5071 23166 | 4687 23325 | 4387 23489 | 4155 23600 | 3955 23725 | 3843 23885 | 3809 24028 | 20691 24099 | 21989 24151 | 22379 7220 | 22755 5841 | 22996 5431 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5071 9335 | 4687 9495 | 4387 9658 | 4155 9769 | 3955 9894 | 3843 10054 | 3809 10197 | 6860 10268 | 8158 10320 | 8549 7220 | 8924 5841 | 9165 5431 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 | 20.64 20.64 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X019[传统食品工坊] |  | 8.70 | 95.84 | 26 | 60 | 6423.1 | 14 | 15929.4 | 14 | 12.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 12.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.75 K=0.18 D=5.54 | 49.9 43.6 | 51.5 42.8 | 52.8 42.3 | 53.7 41.3 | 54.0 40.8 | 53.7 40.2 | 52.6 39.7 | 53.7 39.3 | 52.5 44.9 | 47.0 46.6 | 45.6 46.6 | 44.5 48.0 |
| 东外墙 | F=14.13 K=0.18 D=5.54 | 33.0 24.4 | 31.4 24.0 | 29.3 23.8 | 29.2 23.4 | 29.2 23.2 | 28.9 22.9 | 28.3 22.7 | 27.7 22.5 | 26.8 27.9 | 25.8 31.2 | 25.2 33.0 | 24.7 33.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 56.6 209.8 | 46.4 219.6 | 40.5 222.8 | 34.4 215.8 | 29.3 192.0 | 25.2 190.0 | 98.7 182.8 | 110.7 116.0 | 119.1 96.4 | 146.0 83.2 | 171.9 72.7 | 193.0 63.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.7 | 7.5 62.0 | 5.6 64.6 | 2.9 64.0 | 1.0 58.7 | -0.3 56.1 | 3.6 48.9 | 12.1 39.7 | 22.6 30.5 | 32.5 23.9 | 41.0 19.3 | 49.5 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 82.5 432.0 | 68.7 315.0 | 60.4 314.1 | 51.8 301.2 | 44.6 274.1 | 38.7 246.3 | 343.2 207.1 | 529.6 160.3 | 636.5 137.9 | 680.3 119.9 | 631.2 105.2 | 518.1 92.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 16.3 68.8 | 9.1 75.1 | 6.7 78.3 | 3.6 77.5 | 1.2 71.2 | -0.4 68.0 | 4.3 59.2 | 14.7 48.1 | 27.4 37.0 | 39.3 29.0 | 49.7 23.4 | 60.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 66.2 363.2 | 59.6 239.9 | 53.6 235.7 | 48.3 223.7 | 43.4 202.9 | 39.1 178.3 | 338.8 147.8 | 514.9 112.2 | 609.0 101.0 | 641.0 90.9 | 581.5 81.8 | 458.0 73.6 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 11.5 48.5 | 6.4 53.0 | 4.8 55.3 | 2.5 54.7 | 0.8 50.2 | -0.3 48.0 | 3.1 41.8 | 10.4 33.9 | 19.4 26.1 | 27.8 20.5 | 35.1 16.5 | 42.4 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 | 766.7 766.7 |
| 人体 | 显热(W) | 330.0 1367.1 | 267.1 1398.5 | 220.0 1430.0 | 188.6 1445.7 | 157.1 1461.4 | 141.4 1477.1 | 125.7 1492.8 | 832.8 1508.5 | 1131.4 1508.5 | 1210.0 785.7 | 1288.5 471.4 | 1335.7 392.9 |
|  | 全热(W) | 330.0 4696.2 | 267.1 4727.6 | 220.0 4759.1 | 188.6 4774.8 | 157.1 4790.5 | 141.4 4806.2 | 125.7 4821.9 | 4161.9 4837.6 | 4460.5 4837.6 | 4539.1 785.7 | 4617.6 471.4 | 4664.8 392.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 35.4 225.3 | 30.4 230.4 | 25.3 232.9 | 22.8 235.4 | 17.7 237.9 | 15.2 240.5 | 131.6 243.0 | 179.7 124.0 | 194.9 75.9 | 205.0 60.8 | 212.6 50.6 | 220.2 43.0 |
|  | 全热(W) | 35.4 532.0 | 30.4 537.0 | 25.3 539.6 | 22.8 542.1 | 17.7 544.6 | 15.2 547.2 | 438.3 549.7 | 486.4 124.0 | 501.6 75.9 | 511.7 60.8 | 519.3 50.6 | 526.9 43.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 570.0 2408.0 | 319.4 2630.8 | 235.8 2742.2 | 124.4 2714.4 | 40.9 2491.6 | -14.8 2380.2 | 152.3 2073.8 | 514.3 1684.0 | 959.9 1294.1 | 1377.6 1015.6 | 1739.7 820.6 | 2101.7 653.6 |
|  | 全热(W) | 6404.1 8377.9 | 6257.7 8551.7 | 6120.4 8612.8 | 6163.1 8563.9 | 6233.3 8551.7 | 6318.7 8414.5 | 6568.8 8246.7 | 6785.4 7990.4 | 7102.7 7758.6 | 7429.1 7395.6 | 7789.1 7032.5 | 8106.4 6666.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.21 8.31 | 8.37 8.22 | 8.30 8.15 | 8.52 8.12 | 8.74 8.43 | 8.95 8.40 | 9.05 8.61 | 8.83 8.82 | 8.62 9.06 | 8.47 8.96 | 8.45 8.73 | 8.37 8.46 |
| 屋顶 | F=43.09 K=0.32 D=3.54 | 167.4 106.9 | 156.2 105.6 | 145.1 104.5 | 133.5 108.4 | 125.9 119.2 | 122.1 132.8 | 119.0 147.2 | 116.4 159.1 | 114.2 167.9 | 112.5 173.9 | 110.0 175.7 | 108.5 174.0 |
| 屋顶 | F=2.53 K=1.62 D=3.05 | 46.2 30.8 | 42.8 30.5 | 39.3 31.6 | 37.0 34.9 | 35.8 39.1 | 34.9 43.5 | 34.1 47.1 | 33.4 49.8 | 32.9 51.6 | 32.1 52.2 | 31.7 51.7 | 31.2 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.3 429.7 | 130.5 446.0 | 114.2 456.9 | 103.3 467.8 | 87.0 478.7 | 81.6 484.1 | 217.6 495.0 | 282.8 364.4 | 331.8 293.7 | 364.4 244.8 | 391.6 206.7 | 413.4 174.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8136 15699 | 7856 15820 | 7619 15929 | 7587 15895 | 7582 15871 | 7627 15742 | 8796 15568 | 13365 14664 | 14165 14285 | 14683 9781 | 15135 9029 | 15441 8517 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2302 6093 | 1918 6263 | 1734 6423 | 1548 6410 | 1389 6175 | 1293 6072 | 2073 5760 | 3458 5029 | 4386 4492 | 4995 3401 | 5450 2817 | 5800 2504 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 | 14.48 14.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1732 7321 | 1598 7268 | 1498 7317 | 1424 7331 | 1348 7319 | 1308 7328 | 2227 7322 | 6580 6674 | 7062 6527 | 7253 2385 | 7346 1997 | 7334 1851 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1732 3685 | 1598 3632 | 1498 3681 | 1424 3695 | 1348 3683 | 1308 3692 | 1920 3686 | 2944 3345 | 3426 3198 | 3618 2385 | 3710 1997 | 3698 1851 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X020[中餐厅] |  | 8.70 | 84.86 | 26 | 60 | 6298.9 | 14 | 15553.0 | 14 | 12.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 12.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=39.90 K=0.18 D=5.54 | 54.1 47.4 | 55.9 46.5 | 57.3 45.9 | 58.3 44.9 | 58.7 44.3 | 58.3 43.7 | 57.1 43.1 | 58.3 42.7 | 57.0 48.8 | 51.0 50.5 | 49.5 50.6 | 48.3 52.1 |
| 西外墙 | F=13.19 K=0.18 D=5.54 | 23.9 22.4 | 24.5 22.0 | 25.0 21.8 | 27.4 21.3 | 29.9 21.1 | 31.6 20.8 | 31.9 20.6 | 31.3 20.4 | 28.8 20.9 | 24.1 21.7 | 23.4 22.4 | 22.9 23.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 56.6 209.8 | 46.4 219.6 | 40.5 222.8 | 34.4 215.8 | 29.3 192.0 | 25.2 190.0 | 98.7 182.8 | 110.7 116.0 | 119.1 96.4 | 146.0 83.2 | 171.9 72.7 | 193.0 63.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.7 | 7.5 62.0 | 5.6 64.6 | 2.9 64.0 | 1.0 58.7 | -0.3 56.1 | 3.6 48.9 | 12.1 39.7 | 22.6 30.5 | 32.5 23.9 | 41.0 19.3 | 49.5 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 98.8 260.6 | 83.4 350.9 | 73.6 509.7 | 63.7 643.2 | 55.3 697.5 | 48.3 687.5 | 77.6 567.6 | 112.1 310.9 | 148.6 162.8 | 185.5 142.2 | 216.1 125.3 | 240.9 110.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 16.3 68.8 | 9.1 75.1 | 6.7 78.3 | 3.6 77.5 | 1.2 71.2 | -0.4 68.0 | 4.3 59.2 | 14.7 48.1 | 27.4 37.0 | 39.3 29.0 | 49.7 23.4 | 60.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 82.5 191.8 | 74.2 275.7 | 66.8 431.4 | 60.1 565.7 | 54.1 626.3 | 48.7 619.5 | 73.2 508.4 | 97.4 262.8 | 121.2 125.8 | 146.2 113.2 | 166.4 101.9 | 180.8 91.7 |
| 照明 | 显热(W) | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 | 678.9 678.9 |
| 人体 | 显热(W) | 330.0 1367.1 | 267.1 1398.5 | 220.0 1430.0 | 188.6 1445.7 | 157.1 1461.4 | 141.4 1477.1 | 125.7 1492.8 | 832.8 1508.5 | 1131.4 1508.5 | 1210.0 785.7 | 1288.5 471.4 | 1335.7 392.9 |
|  | 全热(W) | 330.0 4696.2 | 267.1 4727.6 | 220.0 4759.1 | 188.6 4774.8 | 157.1 4790.5 | 141.4 4806.2 | 125.7 4821.9 | 4161.9 4837.6 | 4460.5 4837.6 | 4539.1 785.7 | 4617.6 471.4 | 4664.8 392.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 26.1 166.2 | 22.4 169.9 | 18.7 171.8 | 16.8 173.6 | 13.1 175.5 | 11.2 177.4 | 97.1 179.2 | 132.5 91.5 | 143.7 56.0 | 151.2 44.8 | 156.8 37.3 | 162.4 31.7 |
|  | 全热(W) | 26.1 392.3 | 22.4 396.1 | 18.7 397.9 | 16.8 399.8 | 13.1 401.7 | 11.2 403.5 | 323.3 405.4 | 358.7 91.5 | 369.9 56.0 | 377.4 44.8 | 383.0 37.3 | 388.6 31.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 549.9 2323.2 | 308.1 2538.1 | 227.5 2645.6 | 120.0 2618.7 | 39.4 2403.8 | -14.3 2296.3 | 146.9 2000.8 | 496.2 1624.6 | 926.1 1248.5 | 1329.1 979.8 | 1678.4 791.7 | 2027.7 630.5 |
|  | 全热(W) | 6178.5 8082.8 | 6037.3 8250.5 | 5904.8 8309.4 | 5946.0 8262.3 | 6013.7 8250.5 | 6096.1 8118.1 | 6337.5 7956.2 | 6546.4 7709.0 | 6852.5 7485.3 | 7167.5 7135.1 | 7514.7 6784.8 | 7820.8 6431.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.92 8.01 | 8.08 7.94 | 8.01 7.86 | 8.22 7.83 | 8.44 8.13 | 8.63 8.10 | 8.74 8.30 | 8.52 8.51 | 8.32 8.74 | 8.18 8.64 | 8.15 8.42 | 8.08 8.16 |
| 屋顶 | F=31.24 K=0.32 D=3.54 | 121.4 77.5 | 113.2 76.6 | 105.2 75.8 | 96.8 78.6 | 91.3 86.5 | 88.5 96.3 | 86.3 106.7 | 84.4 115.4 | 82.8 121.7 | 81.6 126.1 | 79.7 127.4 | 78.7 126.1 |
| 屋顶 | F=2.40 K=1.62 D=3.05 | 43.8 29.2 | 40.6 28.9 | 37.3 30.0 | 35.1 33.1 | 34.0 37.1 | 33.1 41.2 | 32.3 44.7 | 31.7 47.2 | 31.2 49.0 | 30.5 49.5 | 30.0 49.0 | 29.6 47.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 112.3 316.9 | 96.3 328.9 | 84.2 337.0 | 76.2 345.0 | 64.2 353.0 | 60.2 357.0 | 160.5 365.0 | 208.6 268.8 | 244.7 216.6 | 268.8 180.5 | 288.8 152.4 | 304.9 128.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7725 14814 | 7466 15126 | 7245 15388 | 7222 15498 | 7225 15553 | 7273 15443 | 8010 15193 | 12383 14238 | 13074 13774 | 13550 9298 | 14054 8572 | 14471 8086 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2096 5499 | 1737 5859 | 1568 6169 | 1396 6299 | 1251 6151 | 1162 6066 | 1593 5682 | 2778 4825 | 3592 4208 | 4157 3143 | 4662 2579 | 5123 2285 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 | 14.04 14.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1546 6731 | 1429 6876 | 1341 7079 | 1276 7235 | 1212 7302 | 1177 7325 | 1672 7237 | 5837 6529 | 6221 6289 | 6383 2163 | 6539 1787 | 6650 1654 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1546 3176 | 1429 3321 | 1341 3524 | 1276 3680 | 1212 3747 | 1177 3770 | 1446 3682 | 2281 3200 | 2666 2960 | 2827 2163 | 2984 1787 | 3095 1654 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 5.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X021[传统食品工坊] |  | 8.70 | 93.67 | 26 | 60 | 6342.3 | 14 | 15792.0 | 14 | 12.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 12.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.75 K=0.18 D=5.54 | 49.9 43.6 | 51.5 42.8 | 52.8 42.3 | 53.7 41.3 | 54.0 40.8 | 53.7 40.2 | 52.6 39.7 | 53.7 39.3 | 52.5 44.9 | 47.0 46.6 | 45.6 46.6 | 44.5 48.0 |
| 东外墙 | F=13.19 K=0.18 D=5.54 | 30.8 22.7 | 29.3 22.4 | 27.3 22.2 | 27.3 21.8 | 27.2 21.6 | 27.0 21.4 | 26.4 21.2 | 25.8 21.1 | 25.0 26.0 | 24.1 29.1 | 23.5 30.8 | 23.1 31.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 56.6 209.8 | 46.4 219.6 | 40.5 222.8 | 34.4 215.8 | 29.3 192.0 | 25.2 190.0 | 98.7 182.8 | 110.7 116.0 | 119.1 96.4 | 146.0 83.2 | 171.9 72.7 | 193.0 63.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.7 | 7.5 62.0 | 5.6 64.6 | 2.9 64.0 | 1.0 58.7 | -0.3 56.1 | 3.6 48.9 | 12.1 39.7 | 22.6 30.5 | 32.5 23.9 | 41.0 19.3 | 49.5 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 82.5 432.0 | 68.7 315.0 | 60.4 314.1 | 51.8 301.2 | 44.6 274.1 | 38.7 246.3 | 343.2 207.1 | 529.6 160.3 | 636.5 137.9 | 680.3 119.9 | 631.2 105.2 | 518.1 92.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 16.3 68.8 | 9.1 75.1 | 6.7 78.3 | 3.6 77.5 | 1.2 71.2 | -0.4 68.0 | 4.3 59.2 | 14.7 48.1 | 27.4 37.0 | 39.3 29.0 | 49.7 23.4 | 60.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 66.2 363.2 | 59.6 239.9 | 53.6 235.7 | 48.3 223.7 | 43.4 202.9 | 39.1 178.3 | 338.8 147.8 | 514.9 112.2 | 609.0 101.0 | 641.0 90.9 | 581.5 81.8 | 458.0 73.6 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 11.5 48.5 | 6.4 53.0 | 4.8 55.3 | 2.5 54.7 | 0.8 50.2 | -0.3 48.0 | 3.1 41.8 | 10.4 33.9 | 19.4 26.1 | 27.8 20.5 | 35.1 16.5 | 42.4 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 | 749.4 749.4 |
| 人体 | 显热(W) | 330.0 1367.1 | 267.1 1398.5 | 220.0 1430.0 | 188.6 1445.7 | 157.1 1461.4 | 141.4 1477.1 | 125.7 1492.8 | 832.8 1508.5 | 1131.4 1508.5 | 1210.0 785.7 | 1288.5 471.4 | 1335.7 392.9 |
|  | 全热(W) | 330.0 4696.2 | 267.1 4727.6 | 220.0 4759.1 | 188.6 4774.8 | 157.1 4790.5 | 141.4 4806.2 | 125.7 4821.9 | 4161.9 4837.6 | 4460.5 4837.6 | 4539.1 785.7 | 4617.6 471.4 | 4664.8 392.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 33.6 213.6 | 28.8 218.4 | 24.0 220.8 | 21.6 223.2 | 16.8 225.6 | 14.4 228.0 | 124.8 230.4 | 170.4 117.6 | 184.8 72.0 | 194.4 57.6 | 201.6 48.0 | 208.8 40.8 |
|  | 全热(W) | 33.6 504.4 | 28.8 509.2 | 24.0 511.6 | 21.6 514.0 | 16.8 516.4 | 14.4 518.8 | 415.6 521.2 | 461.2 117.6 | 475.6 72.0 | 485.2 57.6 | 492.4 48.0 | 499.6 40.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 566.0 2391.3 | 317.2 2612.5 | 234.2 2723.1 | 123.6 2695.5 | 40.6 2474.2 | -14.7 2363.6 | 151.2 2059.4 | 510.7 1672.3 | 953.2 1285.1 | 1368.0 1008.5 | 1727.6 814.9 | 2087.1 649.0 |
|  | 全热(W) | 6359.6 8319.6 | 6214.2 8492.3 | 6077.9 8552.9 | 6120.3 8504.4 | 6190.0 8492.3 | 6274.8 8356.0 | 6523.2 8189.4 | 6738.3 7934.9 | 7053.3 7704.7 | 7377.5 7344.2 | 7735.0 6983.7 | 8050.0 6620.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.15 8.25 | 8.31 8.17 | 8.24 8.09 | 8.46 8.06 | 8.68 8.37 | 8.88 8.34 | 8.99 8.55 | 8.77 8.76 | 8.56 9.00 | 8.42 8.89 | 8.39 8.67 | 8.31 8.40 |
| 屋顶 | F=40.86 K=0.32 D=3.54 | 158.7 101.4 | 148.1 100.1 | 137.6 99.1 | 126.6 102.8 | 119.4 113.1 | 115.8 125.9 | 112.8 139.5 | 110.4 150.9 | 108.3 159.2 | 106.7 164.8 | 104.3 166.6 | 102.9 165.0 |
| 屋顶 | F=2.40 K=1.62 D=3.05 | 43.8 29.2 | 40.6 28.9 | 37.3 30.0 | 35.1 33.1 | 34.0 37.1 | 33.1 41.2 | 32.3 44.7 | 31.7 47.2 | 31.2 49.0 | 30.5 49.5 | 30.0 49.0 | 29.6 47.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 144.4 407.4 | 123.8 422.9 | 108.3 433.2 | 98.0 443.6 | 82.5 453.9 | 77.4 459.0 | 206.3 469.3 | 268.2 345.6 | 314.6 278.5 | 345.6 232.1 | 371.3 196.0 | 392.0 165.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8051 15564 | 7774 15683 | 7540 15792 | 7509 15757 | 7505 15731 | 7550 15602 | 8689 15428 | 13251 14554 | 14045 14182 | 14559 9683 | 15007 8936 | 15309 8429 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2257 6016 | 1877 6184 | 1697 6342 | 1512 6328 | 1356 6093 | 1261 5990 | 2026 5678 | 3404 4962 | 4325 4433 | 4930 3347 | 5380 2767 | 5726 2457 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 | 14.40 14.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1691 7245 | 1560 7191 | 1462 7239 | 1389 7253 | 1315 7239 | 1276 7246 | 2166 7239 | 6513 6619 | 6992 6477 | 7182 2338 | 7272 1952 | 7259 1808 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1691 3625 | 1560 3571 | 1462 3619 | 1389 3633 | 1315 3619 | 1276 3627 | 1875 3619 | 2893 3290 | 3372 3148 | 3562 2338 | 3653 1952 | 3639 1808 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 | 5.40 5.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X022[共享厨房] |  | 8.70 | 86.14 | 27 | 60 | 22567.1 | 14 | 65871.7 | 14 | 66.17 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 26.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 58.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.75 K=0.18 D=5.54 | 43.3 37.1 | 45.0 36.3 | 46.3 35.8 | 47.1 34.8 | 47.5 34.3 | 47.1 33.7 | 46.0 33.2 | 47.2 32.8 | 46.0 38.4 | 40.5 40.0 | 39.1 40.0 | 38.0 41.5 |
| 西外墙 | F=13.91 K=0.18 D=5.54 | 25.2 23.7 | 25.8 23.2 | 26.3 22.9 | 28.9 22.5 | 31.5 22.2 | 33.3 21.9 | 33.7 21.7 | 33.0 21.5 | 30.3 22.1 | 25.4 22.8 | 24.7 23.7 | 24.1 24.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 49.4 202.6 | 39.1 212.3 | 33.3 215.5 | 27.2 208.6 | 22.0 184.8 | 17.9 182.7 | 91.4 175.6 | 103.5 108.8 | 111.8 89.1 | 138.7 75.9 | 164.6 65.4 | 185.7 56.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 6.2 49.5 | 0.3 54.7 | -1.7 57.4 | -4.3 56.7 | -6.3 51.4 | -7.6 48.8 | -3.7 41.6 | 4.9 32.4 | 15.4 23.2 | 25.2 16.7 | 33.7 12.1 | 42.3 8.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 98.8 260.6 | 83.4 350.9 | 73.6 509.7 | 63.7 643.2 | 55.3 697.5 | 48.3 687.5 | 77.6 567.6 | 112.1 310.9 | 148.6 162.8 | 185.5 142.2 | 216.1 125.3 | 240.9 110.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 16.3 68.8 | 9.1 75.1 | 6.7 78.3 | 3.6 77.5 | 1.2 71.2 | -0.4 68.0 | 4.3 59.2 | 14.7 48.1 | 27.4 37.0 | 39.3 29.0 | 49.7 23.4 | 60.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 82.5 191.8 | 74.2 275.7 | 66.8 431.4 | 60.1 565.7 | 54.1 626.3 | 48.7 619.5 | 73.2 508.4 | 97.4 262.8 | 121.2 125.8 | 146.2 113.2 | 166.4 101.9 | 180.8 91.7 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 5.3 42.3 | 0.2 46.8 | -1.5 49.1 | -3.7 48.5 | -5.4 44.0 | -6.5 41.8 | -3.1 35.6 | 4.2 27.7 | 13.1 19.9 | 21.6 14.3 | 28.9 10.3 | 36.2 7.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 383.8 863.6 | 324.9 897.2 | 284.3 926.6 | 247.9 949.0 | 214.3 971.4 | 196.1 989.7 | 279.5 1005.0 | 498.1 918.8 | 619.9 871.5 | 708.2 658.4 | 771.2 537.9 | 823.0 449.6 |
| 照明 | 显热(W) | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 | 689.1 689.1 |
| 人体 | 显热(W) | 153.1 634.2 | 123.9 648.8 | 102.1 663.4 | 87.5 670.7 | 72.9 678.0 | 65.6 685.3 | 58.3 692.6 | 386.4 699.8 | 524.9 699.8 | 561.3 364.5 | 597.8 218.7 | 619.7 182.3 |
|  | 全热(W) | 153.1 2443.2 | 123.9 2457.8 | 102.1 2472.4 | 87.5 2479.7 | 72.9 2487.0 | 65.6 2494.3 | 58.3 2501.6 | 2195.4 2508.8 | 2333.9 2508.8 | 2370.3 364.5 | 2406.8 218.7 | 2428.7 182.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 0.00 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 2.70 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 | 2.70 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 27.2 173.1 | 23.3 177.0 | 19.4 178.9 | 17.5 180.9 | 13.6 182.8 | 11.7 184.7 | 101.1 186.7 | 138.1 95.3 | 149.7 58.3 | 157.5 46.7 | 163.3 38.9 | 169.2 33.1 |
|  | 全热(W) | 27.2 408.7 | 23.3 412.6 | 19.4 414.5 | 17.5 416.5 | 13.6 418.4 | 11.7 420.3 | 336.7 422.3 | 373.7 95.3 | 385.3 58.3 | 393.1 46.7 | 399.0 38.9 | 404.8 33.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 2090.5 16538.9 | 120.3 18290.2 | -536.5 19165.8 | -1412.1 18946.9 | -2068.9 17195.6 | -2506.7 16319.9 | -1193.2 13911.9 | 1652.7 10847.1 | 5155.3 7782.3 | 8439.0 5593.1 | 11284.9 4060.7 | 14130.8 2747.2 |
|  | 全热(W) | 43063.9 58579.3 | 41912.8 59946.2 | 40833.7 60425.8 | 41169.4 60042.1 | 41721.0 59946.2 | 42392.4 58867.1 | 44358.8 57548.1 | 46061.5 55533.8 | 48555.4 53711.3 | 51121.4 50857.6 | 53951.1 48003.9 | 56445.0 45126.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 57.72 58.47 | 58.98 57.83 | 58.42 57.23 | 60.17 57.01 | 61.92 59.43 | 63.51 59.19 | 64.36 60.85 | 62.59 62.49 | 60.98 64.40 | 59.79 63.58 | 59.62 61.80 | 58.98 59.67 |
| 屋顶 | F=32.55 K=0.32 D=3.54 | 126.4 80.8 | 118.0 79.8 | 109.6 78.9 | 100.9 81.9 | 95.1 90.1 | 92.2 100.3 | 89.9 111.2 | 87.9 120.2 | 86.2 126.8 | 85.0 131.3 | 83.1 132.7 | 81.9 131.4 |
| 屋顶 | F=2.50 K=1.62 D=3.05 | 45.7 30.4 | 42.3 30.1 | 38.8 31.2 | 36.5 34.5 | 35.4 38.6 | 34.4 42.9 | 33.7 46.5 | 33.0 49.2 | 32.5 51.0 | 31.7 51.5 | 31.3 51.0 | 30.8 49.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44711 63661 | 43428 65182 | 42255 65872 | 42512 65650 | 42992 65624 | 43622 64571 | 46092 63158 | 50238 60417 | 53052 58349 | 55810 53094 | 58805 49937 | 61428 46900 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3738 19576 | 1635 21482 | 885 22567 | -70 22511 | -797 20828 | -1277 19980 | 304 17477 | 3785 13921 | 7608 10611 | 11084 7830 | 14094 5994 | 17069 4521 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 | 67.45 67.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1647 5082 | 1515 5236 | 1421 5446 | 1343 5608 | 1271 5677 | 1229 5704 | 1733 5609 | 4177 4883 | 4497 4638 | 4689 2237 | 4854 1933 | 4983 1774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1647 3038 | 1515 3192 | 1421 3401 | 1343 3564 | 1271 3633 | 1229 3660 | 1497 3565 | 2132 3074 | 2452 2829 | 2645 2237 | 2809 1933 | 2939 1774 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X023[中餐厅] |  | 8.70 | 95.33 | 26 | 60 | 6403.9 | 14 | 15896.8 | 14 | 12.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 12.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.75 K=0.18 D=5.54 | 49.9 43.6 | 51.5 42.8 | 52.8 42.3 | 53.7 41.3 | 54.0 40.8 | 53.7 40.2 | 52.6 39.7 | 53.7 39.3 | 52.5 44.9 | 47.0 46.6 | 45.6 46.6 | 44.5 48.0 |
| 东外墙 | F=13.91 K=0.18 D=5.54 | 32.5 24.0 | 30.9 23.6 | 28.8 23.4 | 28.7 23.0 | 28.7 22.8 | 28.4 22.6 | 27.8 22.4 | 27.2 22.2 | 26.4 27.4 | 25.4 30.7 | 24.8 32.5 | 24.4 33.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 56.6 209.8 | 46.4 219.6 | 40.5 222.8 | 34.4 215.8 | 29.3 192.0 | 25.2 190.0 | 98.7 182.8 | 110.7 116.0 | 119.1 96.4 | 146.0 83.2 | 171.9 72.7 | 193.0 63.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.7 | 7.5 62.0 | 5.6 64.6 | 2.9 64.0 | 1.0 58.7 | -0.3 56.1 | 3.6 48.9 | 12.1 39.7 | 22.6 30.5 | 32.5 23.9 | 41.0 19.3 | 49.5 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 82.5 432.0 | 68.7 315.0 | 60.4 314.1 | 51.8 301.2 | 44.6 274.1 | 38.7 246.3 | 343.2 207.1 | 529.6 160.3 | 636.5 137.9 | 680.3 119.9 | 631.2 105.2 | 518.1 92.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 16.3 68.8 | 9.1 75.1 | 6.7 78.3 | 3.6 77.5 | 1.2 71.2 | -0.4 68.0 | 4.3 59.2 | 14.7 48.1 | 27.4 37.0 | 39.3 29.0 | 49.7 23.4 | 60.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 66.2 363.2 | 59.6 239.9 | 53.6 235.7 | 48.3 223.7 | 43.4 202.9 | 39.1 178.3 | 338.8 147.8 | 514.9 112.2 | 609.0 101.0 | 641.0 90.9 | 581.5 81.8 | 458.0 73.6 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 11.5 48.5 | 6.4 53.0 | 4.8 55.3 | 2.5 54.7 | 0.8 50.2 | -0.3 48.0 | 3.1 41.8 | 10.4 33.9 | 19.4 26.1 | 27.8 20.5 | 35.1 16.5 | 42.4 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 | 762.6 762.6 |
| 人体 | 显热(W) | 330.0 1367.1 | 267.1 1398.5 | 220.0 1430.0 | 188.6 1445.7 | 157.1 1461.4 | 141.4 1477.1 | 125.7 1492.8 | 832.8 1508.5 | 1131.4 1508.5 | 1210.0 785.7 | 1288.5 471.4 | 1335.7 392.9 |
|  | 全热(W) | 330.0 4696.2 | 267.1 4727.6 | 220.0 4759.1 | 188.6 4774.8 | 157.1 4790.5 | 141.4 4806.2 | 125.7 4821.9 | 4161.9 4837.6 | 4460.5 4837.6 | 4539.1 785.7 | 4617.6 471.4 | 4664.8 392.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 35.0 222.5 | 30.0 227.5 | 25.0 230.0 | 22.5 232.5 | 17.5 235.0 | 15.0 237.5 | 130.0 240.0 | 177.5 122.5 | 192.5 75.0 | 202.5 60.0 | 210.0 50.0 | 217.5 42.5 |
|  | 全热(W) | 35.0 525.4 | 30.0 530.4 | 25.0 532.9 | 22.5 535.4 | 17.5 537.9 | 15.0 540.4 | 432.9 542.9 | 480.4 122.5 | 495.4 75.0 | 505.4 60.0 | 512.9 50.0 | 520.4 42.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 569.1 2404.0 | 318.8 2626.5 | 235.4 2737.7 | 124.2 2709.9 | 40.8 2487.5 | -14.8 2376.2 | 152.0 2070.4 | 513.5 1681.2 | 958.3 1291.9 | 1375.3 1013.9 | 1736.8 819.3 | 2098.2 652.5 |
|  | 全热(W) | 6393.5 8364.0 | 6247.4 8537.6 | 6110.3 8598.5 | 6152.9 8549.8 | 6223.0 8537.6 | 6308.3 8400.6 | 6558.0 8233.1 | 6774.2 7977.2 | 7091.0 7745.8 | 7416.9 7383.4 | 7776.2 7020.9 | 8093.0 6655.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.20 8.29 | 8.36 8.21 | 8.29 8.13 | 8.51 8.11 | 8.73 8.41 | 8.93 8.38 | 9.04 8.59 | 8.82 8.80 | 8.61 9.05 | 8.46 8.94 | 8.44 8.72 | 8.36 8.44 |
| 屋顶 | F=42.56 K=0.32 D=3.54 | 165.3 105.6 | 154.3 104.3 | 143.3 103.2 | 131.9 107.0 | 124.4 117.8 | 120.6 131.2 | 117.5 145.4 | 115.0 157.2 | 112.8 165.8 | 111.1 171.7 | 108.6 173.5 | 107.1 171.8 |
| 屋顶 | F=2.50 K=1.62 D=3.05 | 45.7 30.4 | 42.3 30.1 | 38.8 31.2 | 36.5 34.5 | 35.4 38.6 | 34.4 42.9 | 33.7 46.5 | 33.0 49.2 | 32.5 51.0 | 31.7 51.5 | 31.3 51.0 | 30.8 49.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.4 424.4 | 128.9 440.5 | 112.8 451.3 | 102.1 462.0 | 86.0 472.8 | 80.6 478.1 | 214.9 488.9 | 279.4 360.0 | 327.7 290.1 | 360.0 241.8 | 386.8 204.2 | 408.3 171.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8116 15667 | 7837 15787 | 7600 15897 | 7568 15862 | 7563 15838 | 7609 15709 | 8771 15535 | 13338 14638 | 14136 14261 | 14653 9757 | 15105 9007 | 15409 8496 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2291 6075 | 1908 6244 | 1725 6404 | 1540 6390 | 1381 6156 | 1285 6053 | 2062 5740 | 3445 5013 | 4372 4478 | 4980 3388 | 5433 2805 | 5783 2493 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 | 14.46 14.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1722 7303 | 1589 7250 | 1490 7298 | 1415 7313 | 1340 7300 | 1300 7309 | 2213 7302 | 6564 6661 | 7045 6515 | 7236 2374 | 7329 1986 | 7316 1841 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1722 3671 | 1589 3618 | 1490 3666 | 1415 3681 | 1340 3668 | 1300 3677 | 1910 3670 | 2932 3332 | 3413 3186 | 3604 2374 | 3697 1986 | 3684 1841 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 | 5.42 5.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X024[中餐厅] |  | 8.70 | 87.58 | 26 | 60 | 7267.1 | 14 | 20910.2 | 14 | 12.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.75 K=0.18 D=5.54 | 49.9 43.6 | 51.5 42.8 | 52.8 42.3 | 53.7 41.3 | 54.0 40.8 | 53.7 40.2 | 52.6 39.7 | 53.7 39.3 | 52.5 44.9 | 47.0 46.6 | 45.6 46.6 | 44.5 48.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 56.6 209.8 | 46.4 219.6 | 40.5 222.8 | 34.4 215.8 | 29.3 192.0 | 25.2 190.0 | 98.7 182.8 | 110.7 116.0 | 119.1 96.4 | 146.0 83.2 | 171.9 72.7 | 193.0 63.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.7 | 7.5 62.0 | 5.6 64.6 | 2.9 64.0 | 1.0 58.7 | -0.3 56.1 | 3.6 48.9 | 12.1 39.7 | 22.6 30.5 | 32.5 23.9 | 41.0 19.3 | 49.5 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 11.5 48.5 | 6.4 53.0 | 4.8 55.3 | 2.5 54.7 | 0.8 50.2 | -0.3 48.0 | 3.1 41.8 | 10.4 33.9 | 19.4 26.1 | 27.8 20.5 | 35.1 16.5 | 42.4 13.2 |
| 照明 | 显热(W) | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 | 599.9 599.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1307.2 2344.3 | 1244.4 2375.8 | 1197.2 2407.2 | 1165.8 2422.9 | 1134.4 2438.6 | 1118.6 2454.3 | 1102.9 2470.0 | 1810.1 2485.8 | 2108.6 2485.8 | 2187.2 1762.9 | 2265.8 1448.6 | 2312.9 1370.1 |
|  | 全热(W) | 3377.5 7743.7 | 3314.6 7775.1 | 3267.5 7806.6 | 3236.1 7822.3 | 3204.6 7838.0 | 3188.9 7853.7 | 3173.2 7869.4 | 7209.4 7885.1 | 7508.0 7885.1 | 7586.6 3833.2 | 7665.1 3518.9 | 7712.3 3440.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.09 8.06 | 3.09 8.06 | 3.09 8.06 | 3.09 8.06 | 3.09 8.06 | 3.09 8.06 | 3.09 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 3.09 | 8.06 3.09 | 8.06 3.09 |
| 新风 | 显热(W) | 800.4 3381.5 | 448.5 3694.3 | 331.2 3850.8 | 174.7 3811.7 | 57.4 3498.8 | -20.8 3342.4 | 213.8 2912.2 | 722.2 2364.7 | 1347.9 1817.2 | 1934.5 1426.1 | 2442.9 1152.4 | 2951.3 917.8 |
|  | 全热(W) | 8993.0 11764.7 | 8787.4 12008.9 | 8594.6 12094.6 | 8654.6 12026.0 | 8753.1 12008.9 | 8873.1 11816.1 | 9224.4 11580.5 | 9528.5 11220.7 | 9974.0 10895.1 | 10432.4 10385.3 | 10937.9 9875.5 | 11383.4 9361.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 11.53 11.66 | 11.75 11.55 | 11.65 11.44 | 11.97 11.40 | 12.28 11.83 | 12.56 11.79 | 12.71 12.09 | 12.40 12.38 | 12.11 12.72 | 11.90 12.58 | 11.87 12.26 | 11.75 11.88 |
| 屋顶 | F=36.62 K=0.32 D=3.54 | 142.2 90.9 | 132.7 89.7 | 123.3 88.8 | 113.5 92.1 | 107.0 101.3 | 103.8 112.8 | 101.1 125.1 | 98.9 135.2 | 97.0 142.7 | 95.6 147.7 | 93.5 149.3 | 92.2 147.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13231 20501 | 12939 20789 | 12683 20910 | 12695 20852 | 12749 20831 | 12844 20661 | 13253 20439 | 17612 20030 | 18370 19690 | 18935 15116 | 19549 14279 | 20068 13674 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2968 6719 | 2530 7075 | 2350 7267 | 2144 7238 | 1983 6922 | 1880 6788 | 2172 6372 | 3406 5775 | 4344 5213 | 5038 4087 | 5655 3486 | 6236 3160 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 | 20.78 20.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4238 8737 | 4152 8780 | 4089 8816 | 4040 8826 | 3996 8822 | 3971 8845 | 4029 8859 | 8083 8810 | 8396 8795 | 8503 4731 | 8611 4404 | 8684 4313 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2167 3337 | 2081 3381 | 2019 3416 | 1970 3427 | 1925 3423 | 1901 3445 | 1958 3459 | 2684 3410 | 2996 3396 | 3103 2661 | 3212 2334 | 3285 2242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 | 8.06 8.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X025[中餐厅] |  | 8.70 | 121.37 | 26 | 60 | 9942.2 | 14 | 28848.1 | 14 | 12.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=39.90 K=0.18 D=5.54 | 54.1 47.4 | 55.9 46.5 | 57.3 45.9 | 58.3 44.9 | 58.7 44.3 | 58.3 43.7 | 57.1 43.1 | 58.3 42.7 | 57.0 48.8 | 51.0 50.5 | 49.5 50.6 | 48.3 52.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 56.6 209.8 | 46.4 219.6 | 40.5 222.8 | 34.4 215.8 | 29.3 192.0 | 25.2 190.0 | 98.7 182.8 | 110.7 116.0 | 119.1 96.4 | 146.0 83.2 | 171.9 72.7 | 193.0 63.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.7 | 7.5 62.0 | 5.6 64.6 | 2.9 64.0 | 1.0 58.7 | -0.3 56.1 | 3.6 48.9 | 12.1 39.7 | 22.6 30.5 | 32.5 23.9 | 41.0 19.3 | 49.5 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 照明 | 显热(W) | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 | 768.8 768.8 |
| 人体 | 显热(W) | 2290.3 3327.4 | 2227.5 3358.9 | 2180.3 3390.3 | 2148.9 3406.0 | 2117.5 3421.7 | 2101.7 3437.4 | 2086.0 3453.2 | 2793.2 3468.9 | 3091.7 3468.9 | 3170.3 2746.0 | 3248.9 2431.7 | 3296.0 2353.2 |
|  | 全热(W) | 6443.4 10809.6 | 6380.5 10841.0 | 6333.4 10872.4 | 6301.9 10888.2 | 6270.5 10903.9 | 6254.8 10919.6 | 6239.1 10935.3 | 10275.3 10951.0 | 10573.9 10951.0 | 10652.5 6899.1 | 10731.0 6584.8 | 10778.2 6506.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.20 11.17 | 6.20 11.17 | 6.20 11.17 | 6.20 11.17 | 6.20 11.17 | 6.20 11.17 | 6.20 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 6.20 | 11.17 6.20 | 11.17 6.20 |
| 新风 | 显热(W) | 1109.2 4685.9 | 621.5 5119.4 | 458.9 5336.2 | 242.1 5282.0 | 79.6 4848.4 | -28.8 4631.7 | 296.3 4035.6 | 1000.8 3276.9 | 1867.9 2518.2 | 2680.8 1976.3 | 3385.3 1596.9 | 4089.8 1271.8 |
|  | 全热(W) | 12462.0 16302.8 | 12177.1 16641.2 | 11910.0 16759.9 | 11993.1 16665.0 | 12129.6 16641.2 | 12295.8 16374.1 | 12782.6 16047.6 | 13204.1 15548.9 | 13821.5 15097.8 | 14456.6 14391.3 | 15157.1 13684.9 | 15774.5 12972.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 15.98 16.16 | 16.29 16.00 | 16.15 15.86 | 16.58 15.80 | 17.02 16.40 | 17.41 16.34 | 17.62 16.75 | 17.18 17.16 | 16.78 17.63 | 16.49 17.43 | 16.45 16.99 | 16.29 16.46 |
| 屋顶 | F=73.46 K=0.32 D=3.54 | 285.3 182.3 | 266.2 180.0 | 247.3 178.2 | 227.6 184.7 | 214.7 203.3 | 208.1 226.4 | 202.8 250.9 | 198.5 271.3 | 194.6 286.2 | 191.8 296.4 | 187.5 299.5 | 184.9 296.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20070 28321 | 19695 28697 | 19357 28848 | 19384 28767 | 19472 28754 | 19611 28522 | 20149 28229 | 24616 27699 | 25535 27249 | 26267 22489 | 27066 21461 | 27748 20660 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4564 9222 | 3986 9693 | 3753 9942 | 3480 9902 | 3268 9479 | 3133 9298 | 3510 8734 | 4930 7945 | 6099 7187 | 7009 5921 | 7812 5220 | 8581 4806 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 | 28.80 28.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7608 12018 | 7518 12056 | 7447 12088 | 7391 12102 | 7342 12112 | 7315 12148 | 7366 12181 | 11412 12150 | 11713 12151 | 11810 8098 | 11909 7776 | 11973 7687 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3455 4536 | 3365 4574 | 3294 4606 | 3238 4620 | 3189 4630 | 3162 4666 | 3213 4699 | 3929 4668 | 4231 4669 | 4328 3945 | 4427 3623 | 4491 3534 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 | 11.17 11.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X026[中餐厅] |  | 8.70 | 87.75 | 26 | 60 | 7229.0 | 14 | 20898.5 | 14 | 12.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=39.90 K=0.18 D=5.54 | 54.1 47.4 | 55.9 46.5 | 57.3 45.9 | 58.3 44.9 | 58.7 44.3 | 58.3 43.7 | 57.1 43.1 | 58.3 42.7 | 57.0 48.8 | 51.0 50.5 | 49.5 50.6 | 48.3 52.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 56.6 209.8 | 46.4 219.6 | 40.5 222.8 | 34.4 215.8 | 29.3 192.0 | 25.2 190.0 | 98.7 182.8 | 110.7 116.0 | 119.1 96.4 | 146.0 83.2 | 171.9 72.7 | 193.0 63.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 13.4 56.7 | 7.5 62.0 | 5.6 64.6 | 2.9 64.0 | 1.0 58.7 | -0.3 56.1 | 3.6 48.9 | 12.1 39.7 | 22.6 30.5 | 32.5 23.9 | 41.0 19.3 | 49.5 15.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 43.2 153.1 | 38.9 157.6 | 35.0 158.2 | 31.5 151.9 | 28.3 133.3 | 25.5 133.9 | 95.1 133.9 | 98.6 76.3 | 96.5 65.9 | 113.5 59.3 | 130.9 53.3 | 143.5 48.0 |
| 照明 | 显热(W) | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 | 600.8 600.8 |
| 人体 | 显热(W) | 1312.1 2349.2 | 1249.3 2380.7 | 1202.1 2412.1 | 1170.7 2427.8 | 1139.3 2443.5 | 1123.6 2459.2 | 1107.8 2475.0 | 1815.0 2490.7 | 2113.5 2490.7 | 2192.1 1767.8 | 2270.7 1453.5 | 2317.8 1375.0 |
|  | 全热(W) | 3392.8 7759.0 | 3330.0 7790.5 | 3282.8 7821.9 | 3251.4 7837.6 | 3220.0 7853.3 | 3204.2 7869.0 | 3188.5 7884.7 | 7224.8 7900.5 | 7523.3 7900.5 | 7601.9 3848.5 | 7680.5 3534.2 | 7727.6 3455.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.11 8.07 | 3.11 8.07 | 3.11 8.07 | 3.11 8.07 | 3.11 8.07 | 3.11 8.07 | 3.11 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 3.11 | 8.07 3.11 | 8.07 3.11 |
| 新风 | 显热(W) | 802.0 3388.0 | 449.3 3701.5 | 331.8 3858.2 | 175.1 3819.0 | 57.5 3505.5 | -20.8 3348.8 | 214.3 2917.8 | 723.6 2369.3 | 1350.5 1820.7 | 1938.3 1428.9 | 2447.6 1154.6 | 2957.0 919.5 |
|  | 全热(W) | 9010.4 11787.4 | 8804.3 12032.0 | 8611.2 12117.9 | 8671.3 12049.2 | 8770.0 12032.0 | 8890.2 11838.9 | 9242.1 11602.8 | 9546.9 11242.3 | 9993.3 10916.1 | 10452.5 10405.3 | 10959.0 9894.5 | 11405.4 9379.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 11.55 11.68 | 11.78 11.57 | 11.68 11.46 | 11.99 11.42 | 12.30 11.86 | 12.59 11.81 | 12.74 12.11 | 12.42 12.40 | 12.13 12.75 | 11.92 12.60 | 11.89 12.28 | 11.78 11.90 |
| 屋顶 | F=36.80 K=0.32 D=3.54 | 143.0 91.3 | 133.4 90.2 | 123.9 89.3 | 114.0 92.6 | 107.6 101.8 | 104.3 113.4 | 101.6 125.7 | 99.4 135.9 | 97.5 143.4 | 96.1 148.5 | 93.9 150.0 | 92.7 148.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13258 20496 | 12971 20779 | 12717 20898 | 12730 20841 | 12786 20824 | 12883 20656 | 13289 20440 | 17641 20038 | 18391 19706 | 18948 15137 | 19556 14303 | 20068 13700 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2969 6687 | 2535 7039 | 2356 7229 | 2153 7201 | 1993 6888 | 1891 6756 | 2180 6345 | 3408 5755 | 4338 5201 | 5024 4080 | 5634 3482 | 6210 3159 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 | 20.82 20.82 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4247 8708 | 4166 8747 | 4105 8781 | 4059 8792 | 4016 8792 | 3993 8817 | 4047 8837 | 8094 8796 | 8398 8790 | 8496 4731 | 8597 4408 | 8662 4321 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2167 3299 | 2086 3338 | 2025 3371 | 1978 3382 | 1936 3382 | 1912 3407 | 1966 3427 | 2684 3386 | 2988 3380 | 3086 2651 | 3187 2328 | 3253 2240 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 | 8.07 8.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X027[中餐厅] |  | 8.70 | 100.01 | 26 | 60 | 6363.8 | 14 | 15979.1 | 14 | 12.81 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 12.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=60.93 K=0.18 D=5.54 | 82.7 72.3 | 85.3 71.0 | 87.6 70.1 | 89.0 68.5 | 89.6 67.6 | 88.9 66.7 | 87.1 65.9 | 89.0 65.2 | 87.0 74.5 | 77.9 77.2 | 75.6 77.2 | 73.8 79.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 94.4 349.7 | 77.3 365.9 | 67.6 371.3 | 57.4 359.7 | 48.8 320.0 | 41.9 316.6 | 164.4 304.7 | 184.6 193.4 | 198.5 160.6 | 243.3 138.7 | 286.5 121.1 | 321.6 105.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 22.4 94.6 | 12.5 103.3 | 9.3 107.7 | 4.9 106.6 | 1.6 97.8 | -0.6 93.5 | 6.0 81.4 | 20.2 66.1 | 37.7 50.8 | 54.1 39.9 | 68.3 32.2 | 82.5 25.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 72.0 255.2 | 64.8 262.6 | 58.3 263.6 | 52.5 253.1 | 47.2 222.2 | 42.5 223.1 | 158.5 223.2 | 164.4 127.2 | 160.8 109.8 | 189.2 98.8 | 218.2 88.9 | 239.1 80.0 |
| 照明 | 显热(W) | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 | 800.0 800.0 |
| 人体 | 显热(W) | 330.0 1367.1 | 267.1 1398.5 | 220.0 1430.0 | 188.6 1445.7 | 157.1 1461.4 | 141.4 1477.1 | 125.7 1492.8 | 832.8 1508.5 | 1131.4 1508.5 | 1210.0 785.7 | 1288.5 471.4 | 1335.7 392.9 |
|  | 全热(W) | 330.0 4696.2 | 267.1 4727.6 | 220.0 4759.1 | 188.6 4774.8 | 157.1 4790.5 | 141.4 4806.2 | 125.7 4821.9 | 4161.9 4837.6 | 4460.5 4837.6 | 4539.1 785.7 | 4617.6 471.4 | 4664.8 392.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 0.00 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 4.97 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 | 4.97 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 39.0 247.7 | 33.4 253.3 | 27.8 256.1 | 25.1 258.9 | 19.5 261.6 | 16.7 264.4 | 144.7 267.2 | 197.6 136.4 | 214.3 83.5 | 225.5 66.8 | 233.8 55.7 | 242.2 47.3 |
|  | 全热(W) | 39.0 584.9 | 33.4 590.5 | 27.8 593.3 | 25.1 596.1 | 19.5 598.9 | 16.7 601.6 | 482.0 604.4 | 534.8 136.4 | 551.5 83.5 | 562.7 66.8 | 571.0 55.7 | 579.4 47.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 577.6 2440.2 | 323.6 2665.9 | 239.0 2778.8 | 126.1 2750.6 | 41.4 2524.8 | -15.0 2412.0 | 154.3 2101.5 | 521.2 1706.4 | 972.7 1311.4 | 1396.0 1029.2 | 1762.9 831.6 | 2129.8 662.3 |
|  | 全热(W) | 6489.6 8489.8 | 6341.3 8666.0 | 6202.2 8727.8 | 6245.4 8678.3 | 6316.5 8666.0 | 6403.1 8526.9 | 6656.6 8356.8 | 6876.1 8097.2 | 7197.6 7862.2 | 7528.3 7494.3 | 7893.1 7126.5 | 8214.6 6755.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.32 8.42 | 8.48 8.33 | 8.41 8.26 | 8.64 8.23 | 8.86 8.54 | 9.07 8.51 | 9.18 8.72 | 8.95 8.93 | 8.74 9.18 | 8.59 9.08 | 8.56 8.85 | 8.48 8.57 |
| 屋顶 | F=46.84 K=0.32 D=3.54 | 182.0 116.2 | 169.8 114.8 | 157.7 113.6 | 145.2 117.8 | 136.9 129.6 | 132.7 144.4 | 129.3 160.0 | 126.6 173.0 | 124.1 182.5 | 122.3 189.0 | 119.6 191.0 | 117.9 189.1 |
| 屋顶 | F=3.32 K=1.62 D=3.05 | 60.6 40.3 | 56.1 39.9 | 51.5 41.5 | 48.5 45.8 | 46.9 51.2 | 45.7 57.0 | 44.7 61.8 | 43.8 65.3 | 43.1 67.7 | 42.1 68.4 | 41.5 67.7 | 40.9 65.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 167.5 472.5 | 143.5 490.4 | 125.6 502.4 | 113.6 514.3 | 95.7 526.3 | 89.7 532.3 | 239.2 544.3 | 311.0 400.7 | 364.8 323.0 | 400.7 269.1 | 430.6 227.3 | 454.5 191.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 8246 15622 | 7974 15866 | 7740 15979 | 7713 15955 | 7711 15950 | 7760 15852 | 8729 15720 | 13128 14769 | 13827 14392 | 14317 9889 | 14836 9138 | 15268 8627 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2334 5906 | 1956 6200 | 1777 6364 | 1593 6361 | 1436 6143 | 1342 6070 | 1890 5798 | 3107 5049 | 3936 4512 | 4518 3424 | 5039 2843 | 5516 2533 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 | 14.65 14.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1756 7132 | 1633 7200 | 1538 7251 | 1467 7277 | 1395 7284 | 1357 7325 | 2073 7363 | 6252 6672 | 6630 6529 | 6788 2395 | 6943 2011 | 7053 1871 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1756 3466 | 1633 3534 | 1538 3585 | 1467 3611 | 1395 3618 | 1357 3658 | 1735 3697 | 2585 3343 | 2963 3200 | 3122 2395 | 3276 2011 | 3387 1871 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X028[中餐厅] |  | 8.70 | 129.21 | 26 | 60 | 11303.8 | 14 | 31432.3 | 14 | 7.12 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=86.67 K=0.18 D=5.54 | 117.6 102.9 | 121.4 101.1 | 124.6 99.8 | 126.6 97.5 | 127.4 96.2 | 126.5 94.9 | 124.0 93.7 | 126.6 92.8 | 123.8 106.0 | 110.9 109.8 | 107.6 109.8 | 105.0 113.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.70 | 132.1 489.6 | 108.3 512.3 | 94.6 519.8 | 80.3 503.6 | 68.4 448.1 | 58.7 443.2 | 230.2 426.6 | 258.4 270.7 | 277.9 224.8 | 340.6 194.1 | 401.1 169.6 | 450.3 148.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 31.3 132.4 | 17.6 144.6 | 13.0 150.8 | 6.8 149.2 | 2.2 137.0 | -0.8 130.9 | 8.4 114.0 | 28.3 92.6 | 52.8 71.1 | 75.7 55.8 | 95.6 45.1 | 115.6 35.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 100.8 357.2 | 90.7 367.6 | 81.6 369.0 | 73.5 354.4 | 66.1 311.1 | 59.5 312.4 | 221.8 312.5 | 230.1 178.1 | 225.1 153.7 | 264.9 138.3 | 305.5 124.5 | 334.7 112.0 |
| 内墙1 | F=28.80 K=0.90 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 | 187.0 187.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 | 1033.7 1033.7 |
| 人体 | 显热(W) | 789.6 3271.3 | 639.2 3346.5 | 526.4 3421.7 | 451.2 3459.3 | 376.0 3496.9 | 338.4 3534.5 | 300.8 3572.1 | 1992.9 3609.7 | 2707.3 3609.7 | 2895.3 1880.0 | 3083.3 1128.0 | 3196.1 940.0 |
|  | 全热(W) | 789.6 11237.3 | 639.2 11312.5 | 526.4 11387.7 | 451.2 11425.3 | 376.0 11462.9 | 338.4 11500.5 | 300.8 11538.1 | 9958.8 11575.7 | 10673.2 11575.7 | 10861.3 1880.0 | 11049.3 1128.0 | 11162.1 940.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.89 | 0.00 11.89 | 0.00 11.89 | 0.00 11.89 | 0.00 11.89 | 0.00 11.89 | 0.00 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 0.00 | 11.89 0.00 | 11.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1180.9 4988.9 | 661.7 5450.4 | 488.6 5681.2 | 257.8 5623.5 | 84.7 5162.0 | -30.7 4931.2 | 315.5 4296.5 | 1065.5 3488.8 | 1988.7 2681.0 | 2854.1 2104.1 | 3604.2 1700.2 | 4354.2 1354.0 |
|  | 全热(W) | 13267.9 17357.1 | 12964.5 17717.3 | 12680.1 17843.7 | 12768.6 17742.6 | 12914.0 17717.3 | 13090.9 17432.9 | 13609.2 17085.3 | 14057.9 16554.4 | 14715.2 16074.1 | 15391.5 15321.9 | 16137.3 14569.8 | 16794.6 13811.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 17.01 17.21 | 17.34 17.04 | 17.19 16.88 | 17.66 16.82 | 18.12 17.46 | 18.53 17.40 | 18.76 17.83 | 18.29 18.27 | 17.87 18.77 | 17.56 18.56 | 17.51 18.09 | 17.34 17.52 |
| 屋顶 | F=98.42 K=0.32 D=3.54 | 382.3 244.2 | 356.7 241.2 | 331.4 238.7 | 305.0 247.5 | 287.6 272.4 | 278.9 303.3 | 271.7 336.2 | 265.9 363.4 | 260.8 383.4 | 257.0 397.1 | 251.2 401.3 | 247.8 397.4 |
| 屋顶 | F=9.76 K=1.62 D=3.05 | 178.1 118.6 | 165.0 117.3 | 151.4 121.8 | 142.5 134.6 | 138.0 150.5 | 134.3 167.5 | 131.3 181.5 | 128.7 191.8 | 126.7 198.9 | 123.7 201.0 | 122.0 199.0 | 120.1 191.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16088 30770 | 15576 31222 | 15129 31432 | 15095 31372 | 15132 31368 | 15248 31163 | 15888 30882 | 26017 30270 | 27398 29784 | 28306 19325 | 29289 17798 | 30101 16822 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4001 10436 | 3273 10990 | 2938 11304 | 2584 11287 | 2303 10847 | 2127 10695 | 2594 10127 | 5059 9238 | 6706 8425 | 7802 6107 | 8790 4929 | 9694 4365 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 | 30.66 30.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2820 13413 | 2611 13505 | 2449 13589 | 2326 13629 | 2218 13651 | 2158 13730 | 2279 13797 | 11959 13715 | 12683 13710 | 12914 4003 | 13152 3228 | 13306 3011 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2820 5447 | 2611 5539 | 2449 5623 | 2326 5663 | 2218 5685 | 2158 5764 | 2279 5831 | 3993 5749 | 4717 5744 | 4948 4003 | 5186 3228 | 5340 3011 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 | 11.89 11.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X030[普通办公室] |  | 8.70 | 67.60 | 26 | 60 | 5182.6 | 15 | 14105.4 | 16 | 0.65 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=50.56 K=0.18 D=5.54 | 68.6 60.0 | 70.8 58.9 | 72.7 58.2 | 73.8 56.8 | 74.3 56.1 | 73.8 55.3 | 72.3 54.7 | 73.9 54.1 | 72.2 61.8 | 64.7 64.0 | 62.8 64.1 | 61.2 66.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.9 154.8 | 47.0 160.6 | 41.1 164.6 | 37.2 168.5 | 31.3 172.4 | 29.4 174.3 | 78.4 178.3 | 101.9 131.3 | 119.5 105.8 | 131.3 88.2 | 141.0 74.4 | 148.9 62.7 |
| 照明 | 显热(W) | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 | 540.8 540.8 |
| 人体 | 显热(W) | 13.8 87.9 | 11.9 89.9 | 9.9 90.9 | 8.9 91.9 | 6.9 92.8 | 5.9 93.8 | 51.4 94.8 | 70.1 48.4 | 76.0 29.6 | 80.0 23.7 | 83.0 19.8 | 85.9 16.8 |
|  | 全热(W) | 13.8 207.6 | 11.9 209.5 | 9.9 210.5 | 8.9 211.5 | 6.9 212.5 | 5.9 213.5 | 171.0 214.5 | 189.8 48.4 | 195.7 29.6 | 199.7 23.7 | 202.6 19.8 | 205.6 16.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 333.3 1380.8 | 269.8 1412.5 | 222.2 1444.3 | 190.5 1460.1 | 158.7 1476.0 | 142.8 1491.9 | 127.0 1507.8 | 841.2 1523.6 | 1142.7 1523.6 | 1222.1 793.6 | 1301.4 476.1 | 1349.0 396.8 |
|  | 全热(W) | 333.3 4743.2 | 269.8 4774.9 | 222.2 4806.7 | 190.5 4822.5 | 158.7 4838.4 | 142.8 4854.3 | 127.0 4870.1 | 4203.6 4886.0 | 4505.1 4886.0 | 4584.5 793.6 | 4663.8 476.1 | 4711.4 396.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 0.00 | 5.02 0.00 | 5.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 528.3 2231.8 | 296.0 2438.3 | 218.6 2541.6 | 115.3 2515.8 | 37.9 2309.3 | -13.7 2206.0 | 141.1 1922.1 | 476.7 1560.7 | 889.7 1199.4 | 1276.8 941.3 | 1612.4 760.6 | 1947.9 605.7 |
|  | 全热(W) | 5935.5 7764.9 | 5799.8 7926.0 | 5672.6 7982.6 | 5712.2 7937.4 | 5777.2 7926.0 | 5856.4 7798.8 | 6088.2 7643.3 | 6289.0 7405.8 | 6583.0 7190.9 | 6885.6 6854.5 | 7219.2 6518.0 | 7513.2 6178.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.61 7.70 | 7.76 7.62 | 7.69 7.55 | 7.90 7.53 | 8.10 7.81 | 8.29 7.78 | 8.39 7.98 | 8.18 8.17 | 7.99 8.40 | 7.85 8.30 | 7.83 8.09 | 7.76 7.84 |
| 屋顶 | F=54.57 K=0.32 D=3.54 | 212.0 135.4 | 197.8 133.7 | 183.7 132.4 | 169.1 137.2 | 159.5 151.0 | 154.6 168.1 | 150.6 186.4 | 147.4 201.5 | 144.6 212.6 | 142.5 220.1 | 139.3 222.5 | 137.4 220.3 |
| 屋顶 | F=4.91 K=1.62 D=3.05 | 89.5 59.6 | 82.9 59.0 | 76.1 61.2 | 71.6 67.7 | 69.3 75.7 | 67.5 84.2 | 66.0 91.2 | 64.7 96.4 | 63.7 99.9 | 62.2 101.0 | 61.3 100.0 | 60.4 96.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.20 | 37.7 139.9 | 30.9 146.4 | 27.0 148.5 | 22.9 143.9 | 19.5 128.0 | 16.8 126.6 | 65.8 121.9 | 73.8 77.4 | 79.4 64.2 | 97.3 55.5 | 114.6 48.5 | 128.7 42.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 9.0 37.8 | 5.0 41.3 | 3.7 43.1 | 2.0 42.6 | 0.6 39.1 | -0.2 37.4 | 2.4 32.6 | 8.1 26.5 | 15.1 20.3 | 21.6 16.0 | 27.3 12.9 | 33.0 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.8 102.1 | 25.9 105.0 | 23.3 105.4 | 21.0 101.2 | 18.9 88.9 | 17.0 89.2 | 63.4 89.3 | 65.7 50.9 | 64.3 43.9 | 75.7 39.5 | 87.3 35.6 | 95.6 32.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7286 13806 | 7052 14010 | 6846 14105 | 6827 14086 | 6838 14101 | 6888 14016 | 7360 13901 | 11685 13442 | 12304 13192 | 12708 8741 | 13145 8064 | 13508 7621 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1879 4791 | 1548 5040 | 1392 5182 | 1230 5183 | 1098 5002 | 1018 4941 | 1293 4698 | 2390 4234 | 3129 3838 | 3618 2828 | 4057 2307 | 4460 2048 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 | 13.59 13.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1351 6041 | 1252 6084 | 1174 6123 | 1115 6149 | 1060 6175 | 1032 6217 | 1272 6258 | 5396 6036 | 5721 6001 | 5823 1887 | 5926 1546 | 5994 1442 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1351 2559 | 1252 2602 | 1174 2641 | 1115 2667 | 1060 2693 | 1032 2735 | 1152 2776 | 1914 2673 | 2239 2638 | 2341 1887 | 2444 1546 | 2512 1442 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 | 5.20 5.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[走廊] |  | 39.00 | 508.26 | 28 | 60 | 2310.3 | 20 | 61117.2 | 20 | 0.27 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 116.0(㎡/人) |  | 设备 | 133.0(W/㎡) |  | 照明 | 79.5(W/㎡) |  | 新风 | 270.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=526.27 K=0.32 D=3.54 | 2026.0 1278.7 | 1899.9 1262.4 | 1772.8 1249.0 | 1630.6 1325.3 | 1514.3 1461.8 | 1466.7 1620.3 | 1428.0 1785.6 | 1396.6 1920.6 | 1368.5 2019.4 | 1347.9 2088.5 | 1316.6 2111.8 | 1298.0 2096.7 |
| 屋顶 | F=43.41 K=1.62 D=3.05 | 806.7 532.6 | 752.7 526.9 | 691.8 561.1 | 640.7 619.8 | 620.3 687.3 | 603.7 757.5 | 590.2 814.7 | 578.1 856.6 | 569.3 886.0 | 555.8 896.0 | 547.9 889.8 | 539.6 860.1 |
| 东外墙 | F=43.21 K=0.18 D=5.54 | 98.2 71.8 | 93.5 70.7 | 87.2 70.0 | 86.5 68.8 | 86.5 68.1 | 85.6 67.3 | 83.7 66.7 | 81.9 66.2 | 79.3 82.3 | 76.2 92.4 | 74.4 97.9 | 72.9 100.2 |
| 西外墙 | F=50.11 K=0.18 D=5.54 | 82.4 76.8 | 84.6 75.4 | 86.4 74.3 | 95.7 72.7 | 105.1 71.7 | 111.5 70.7 | 112.9 69.8 | 110.5 69.1 | 100.9 71.2 | 83.0 73.9 | 80.5 76.9 | 78.5 79.9 |
| 南外墙 | F=3.79 K=0.18 D=5.54 | 5.9 5.2 | 6.4 5.1 | 6.8 5.0 | 7.0 4.9 | 7.1 4.9 | 6.9 4.8 | 6.6 4.8 | 6.2 4.7 | 5.8 4.9 | 5.6 5.1 | 5.4 5.3 | 5.3 5.6 |
| 东北外墙 | F=98.92 K=0.18 D=5.54 | 209.8 160.5 | 198.1 158.2 | 191.7 156.6 | 193.0 153.8 | 193.1 152.3 | 191.3 150.6 | 187.0 149.2 | 183.2 148.1 | 177.3 186.5 | 170.3 206.9 | 166.2 215.7 | 163.0 217.0 |
| 西南外墙 | F=118.84 K=0.18 D=5.54 | 212.3 198.5 | 217.5 195.1 | 230.6 192.6 | 252.2 188.8 | 270.0 186.6 | 279.8 184.2 | 277.6 182.2 | 268.3 180.6 | 246.2 185.5 | 212.7 192.0 | 206.9 199.1 | 202.2 206.3 |
| 东南外墙 | F=24.40 K=0.18 D=5.54 | 48.2 36.4 | 48.5 35.8 | 47.8 35.4 | 45.9 34.8 | 44.4 34.4 | 43.9 34.0 | 42.9 33.6 | 42.0 33.4 | 40.5 36.1 | 38.8 39.9 | 37.8 43.5 | 37.0 46.5 |
| 内墙1 | F=8.01 K=0.90 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 | 39.3 39.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 1528.9 3875.5 | 1302.5 4024.2 | 1139.7 4137.5 | 1012.4 4236.6 | 863.6 4335.8 | 800.0 4399.5 | 1646.6 4484.6 | 2410.2 3659.5 | 2898.6 3211.4 | 3238.3 2540.4 | 3500.3 2109.1 | 3712.7 1769.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 | 3621.7 3621.7 |
| 人体 | 显热(W) | 230.0 1411.0 | 196.1 1442.8 | 163.2 1459.8 | 146.2 1475.6 | 114.5 1491.5 | 98.6 1507.4 | 777.1 1523.3 | 1107.5 830.1 | 1217.2 549.4 | 1281.8 409.9 | 1331.6 328.6 | 1379.3 278.8 |
|  | 全热(W) | 230.0 3379.3 | 196.1 3411.1 | 163.2 3428.1 | 146.2 3443.9 | 114.5 3459.8 | 98.6 3475.7 | 2566.9 3491.6 | 3075.8 1008.5 | 3185.4 727.8 | 3250.1 409.9 | 3299.9 328.6 | 3347.6 278.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.66 2.93 | 2.93 0.27 | 2.93 0.27 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 997.7 4133.3 | 807.7 4228.3 | 665.1 4323.3 | 570.1 4370.9 | 475.1 4418.4 | 427.6 4465.9 | 380.1 4513.4 | 2518.0 4560.9 | 3420.7 4560.9 | 3658.2 2375.5 | 3895.8 1425.3 | 4038.3 1187.7 |
|  | 全热(W) | 997.7 14198.4 | 807.7 14293.4 | 665.1 14388.5 | 570.1 14436.0 | 475.1 14483.5 | 427.6 14531.0 | 380.1 14578.5 | 12583.1 14626.0 | 13485.8 14626.0 | 13723.3 2375.5 | 13960.9 1425.3 | 14103.4 1187.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 15.02 | 0.00 15.02 | 0.00 15.02 | 0.00 15.02 | 0.00 15.02 | 0.00 15.02 | 0.00 15.02 | 15.02 15.02 | 15.02 15.02 | 15.02 0.00 | 15.02 0.00 | 15.02 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 45.8 291.0 | 39.2 297.5 | 32.7 300.8 | 29.4 304.1 | 22.9 307.3 | 19.6 310.6 | 170.0 313.9 | 232.1 160.2 | 251.8 98.1 | 264.8 78.5 | 274.6 65.4 | 284.5 55.6 |
|  | 全热(W) | 45.8 527.4 | 39.2 533.9 | 32.7 537.2 | 29.4 540.4 | 22.9 543.7 | 19.6 547.0 | 406.4 550.3 | 468.5 160.2 | 488.1 98.1 | 501.2 78.5 | 511.0 65.4 | 520.8 55.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 2033.6 8591.1 | 1139.4 9386.0 | 841.4 9783.4 | 443.9 9684.0 | 145.9 8889.2 | -52.8 8491.8 | 543.3 7398.9 | 1834.9 6007.9 | 3424.6 4616.9 | 4915.0 3623.3 | 6206.6 2927.8 | 7498.2 2331.7 |
|  | 全热(W) | 22848.0 29889.8 | 22325.6 30510.2 | 21835.8 30727.9 | 21988.2 30553.7 | 22238.5 30510.2 | 22543.3 30020.4 | 23435.8 29421.8 | 24208.5 28507.6 | 25340.4 27680.4 | 26505.0 26385.2 | 27789.2 25090.1 | 28921.2 23784.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 29.29 29.63 | 29.86 29.34 | 29.61 29.07 | 30.41 28.97 | 31.20 30.07 | 31.92 29.96 | 32.30 30.71 | 31.50 31.46 | 30.77 32.32 | 30.23 31.95 | 30.15 31.15 | 29.86 30.18 |
| 挑空楼板 | F=138.85 K=0.42 D=2.42 | 428.0 322.8 | 401.0 351.0 | 384.1 385.0 | 370.7 419.9 | 360.1 449.4 | 350.6 474.1 | 344.1 493.5 | 332.0 504.4 | 325.7 507.1 | 318.7 498.1 | 312.8 475.9 | 308.1 455.7 |
| 内墙1 | F=68.39 K=0.90 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 | 259.1 259.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=11.04 | 207.7 1126.4 | 171.7 992.8 | 150.4 809.4 | 128.5 779.8 | 110.0 710.1 | 94.9 638.0 | 276.8 533.8 | 545.2 408.5 | 832.4 350.2 | 1081.4 303.4 | 1211.1 265.7 | 1215.5 232.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 44.9 189.8 | 25.2 207.3 | 18.6 216.1 | 9.8 213.9 | 3.2 196.4 | -1.2 187.6 | 12.0 163.4 | 40.5 132.7 | 75.7 102.0 | 108.6 80.0 | 137.1 64.7 | 165.6 51.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 162.8 936.6 | 146.5 785.4 | 131.8 593.3 | 118.7 565.8 | 106.8 513.7 | 96.1 450.4 | 264.8 370.4 | 504.7 275.8 | 756.8 248.2 | 972.8 223.4 | 1073.9 201.0 | 1049.9 180.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 33733 59638 | 32503 60404 | 31444 60715 | 31155 60837 | 30983 61117 | 31082 60933 | 35743 60619 | 50248 56112 | 53102 54630 | 55066 40143 | 56979 37358 | 58484 35334 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12919 26069 | 11316 27010 | 10449 27501 | 9611 27697 | 8890 27226 | 8486 27134 | 10825 26326 | 15604 23368 | 18917 21323 | 21206 17381 | 23126 15196 | 24791 13881 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 | 50.62 50.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10885 29748 | 10177 29894 | 9608 29987 | 9167 30283 | 8745 30607 | 8538 30912 | 12307 31197 | 26039 27604 | 27762 26950 | 28561 13758 | 29189 12268 | 29562 11550 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10885 17478 | 10177 17624 | 9608 17718 | 9167 18013 | 8745 18337 | 8538 18643 | 10281 18927 | 13770 17361 | 15492 16707 | 16291 13758 | 16920 12268 | 17293 11550 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 | 18.30 18.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[客房] |  | 23.40 | 521.82 | 26 | 60 | 1493.2 | 15 | 40050.2 | 16 | 1.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 48.0(㎡/人) |  | 设备 | 90.0(W/㎡) |  | 照明 | 50.0(W/㎡) |  | 新风 | 180.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=519.32 K=0.32 D=3.54 | 2058.8 1322.6 | 1932.9 1306.5 | 1806.3 1293.4 | 1666.1 1364.5 | 1554.6 1498.8 | 1507.8 1656.2 | 1469.7 1820.7 | 1438.7 1955.5 | 1411.1 2054.1 | 1390.8 2122.9 | 1359.9 2145.7 | 1341.7 2129.9 |
| 屋顶 | F=13.14 K=1.62 D=3.05 | 248.1 165.2 | 231.8 163.4 | 213.4 173.8 | 197.9 191.6 | 191.7 212.0 | 186.7 233.3 | 182.6 250.6 | 178.9 263.3 | 176.3 272.1 | 172.2 275.2 | 169.8 273.3 | 167.3 264.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 2191.6 6183.5 | 1878.5 6418.4 | 1643.7 6574.9 | 1487.2 6731.4 | 1252.4 6888.0 | 1174.1 6966.3 | 3130.9 7122.8 | 4070.2 5244.3 | 4774.6 4226.7 | 5244.3 3522.3 | 5635.6 2974.4 | 5948.7 2504.7 |
| 照明 | 显热(W) | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 | 4201.4 4201.4 |
| 人体 | 显热(W) | 524.0 3331.4 | 449.2 3406.3 | 374.3 3443.7 | 336.9 3481.1 | 262.0 3518.6 | 224.6 3556.0 | 1946.4 3593.4 | 2657.6 1834.2 | 2882.2 1123.0 | 3032.0 898.4 | 3144.3 748.6 | 3256.6 636.3 |
|  | 全热(W) | 524.0 7866.5 | 449.2 7941.4 | 374.3 7978.8 | 336.9 8016.3 | 262.0 8053.7 | 224.6 8091.1 | 6481.6 8128.6 | 7192.8 1834.2 | 7417.4 1123.0 | 7567.1 898.4 | 7679.4 748.6 | 7791.7 636.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.74 | 0.00 6.74 | 0.00 6.74 | 0.00 6.74 | 0.00 6.74 | 0.00 6.74 | 6.74 6.74 | 6.74 0.00 | 6.74 0.00 | 6.74 0.00 | 6.74 0.00 | 6.74 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 29.5 187.6 | 25.3 191.8 | 21.1 193.9 | 19.0 196.0 | 14.8 198.1 | 12.6 200.3 | 109.6 202.4 | 149.7 103.3 | 162.3 63.2 | 170.7 50.6 | 177.1 42.2 | 183.4 35.8 |
|  | 全热(W) | 29.5 340.0 | 25.3 344.2 | 21.1 346.3 | 19.0 348.4 | 14.8 350.5 | 12.6 352.6 | 262.0 354.8 | 302.1 103.3 | 314.7 63.2 | 323.1 50.6 | 329.5 42.2 | 335.8 35.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 1192.3 5036.8 | 668.0 5502.8 | 493.3 5735.8 | 260.3 5677.6 | 85.5 5211.6 | -31.0 4978.6 | 318.5 4337.8 | 1075.8 3522.3 | 2007.8 2706.8 | 2881.5 2124.3 | 3638.8 1716.5 | 4396.1 1367.0 |
|  | 全热(W) | 13395.3 17523.8 | 13089.1 17887.5 | 12801.9 18015.1 | 12891.3 17913.0 | 13038.0 17887.5 | 13216.7 17600.4 | 13739.9 17249.4 | 14193.0 16713.4 | 14856.6 16228.5 | 15539.3 15469.1 | 16292.3 14709.8 | 16955.9 13944.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 17.17 17.37 | 17.51 17.20 | 17.36 17.04 | 17.83 16.99 | 18.29 17.63 | 18.71 17.56 | 18.94 18.01 | 18.47 18.44 | 18.04 18.95 | 17.73 18.73 | 17.68 18.26 | 17.51 17.69 |
| 西外墙 | F=51.13 K=0.18 D=5.54 | 92.7 87.0 | 95.0 85.5 | 97.4 84.4 | 107.3 82.8 | 116.6 81.8 | 122.7 80.8 | 123.6 79.9 | 120.8 79.2 | 111.0 81.3 | 93.3 84.0 | 90.8 87.1 | 88.7 90.2 |
| 东外墙 | F=9.94 K=0.18 D=5.54 | 22.6 16.9 | 21.5 16.7 | 20.1 16.5 | 20.2 16.2 | 20.2 16.0 | 20.0 15.9 | 19.6 15.7 | 19.2 15.6 | 18.6 19.5 | 17.9 21.8 | 17.5 22.9 | 17.2 23.3 |
| 南外墙 | F=11.37 K=0.18 D=5.54 | 19.8 15.5 | 20.5 15.3 | 20.7 15.1 | 20.5 14.8 | 19.8 14.6 | 19.0 14.4 | 18.5 14.3 | 18.1 14.2 | 17.4 14.7 | 16.6 15.5 | 16.2 17.1 | 15.8 18.6 |
| 东北外墙 | F=9.77 K=0.18 D=5.54 | 20.7 15.8 | 19.5 15.6 | 18.9 15.4 | 19.0 15.2 | 19.0 15.0 | 18.9 14.9 | 18.4 14.7 | 18.1 14.6 | 17.5 18.4 | 16.8 20.4 | 16.4 21.3 | 16.1 21.4 |
| 东南外墙 | F=12.44 K=0.18 D=5.54 | 24.6 18.6 | 24.7 18.3 | 24.4 18.1 | 23.4 17.7 | 22.6 17.5 | 22.4 17.3 | 21.9 17.2 | 21.4 17.0 | 20.7 18.4 | 19.8 20.3 | 19.3 22.2 | 18.9 23.7 |
| 西南外墙 | F=19.24 K=0.18 D=5.54 | 34.3 32.1 | 35.2 31.6 | 37.3 31.2 | 40.8 30.5 | 43.7 30.2 | 45.3 29.8 | 44.9 29.5 | 43.4 29.2 | 39.8 30.0 | 34.4 31.1 | 33.5 32.2 | 32.7 33.4 |
| 内墙1 | F=12.48 K=0.90 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 | 81.1 81.1 |
| 挑空楼板 | F=88.37 K=0.42 D=2.42 | 272.4 205.4 | 255.2 223.4 | 244.5 245.0 | 235.9 267.2 | 229.2 286.0 | 223.1 301.7 | 219.0 314.1 | 211.3 321.0 | 207.3 322.7 | 202.8 317.0 | 199.1 302.9 | 196.1 290.0 |
| 内墙1 | F=35.10 K=0.90 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 | 133.0 133.0 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.40 | 82.8 449.0 | 68.4 395.7 | 60.0 322.7 | 51.2 310.8 | 43.9 283.0 | 37.8 254.3 | 110.4 212.8 | 217.3 162.8 | 331.8 139.6 | 431.1 121.0 | 482.8 105.9 | 484.5 92.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 17.9 75.7 | 10.0 82.7 | 7.4 86.2 | 3.9 85.3 | 1.3 78.3 | -0.5 74.8 | 4.8 65.2 | 16.2 52.9 | 30.2 40.7 | 43.3 31.9 | 54.7 25.8 | 66.0 20.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 64.9 373.4 | 58.4 313.1 | 52.6 236.5 | 47.3 225.6 | 42.6 204.8 | 38.3 179.5 | 105.6 147.6 | 201.2 109.9 | 301.7 98.9 | 387.8 89.0 | 428.1 80.1 | 418.5 72.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23433 38657 | 22562 39279 | 21799 39546 | 21532 39736 | 21244 40050 | 21247 40044 | 30258 40040 | 32461 31183 | 34130 29028 | 35485 27385 | 36757 25921 | 37826 24524 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11230 21483 | 10141 22207 | 9491 22579 | 8901 22813 | 8291 22687 | 7999 22735 | 12149 22441 | 14656 17992 | 16594 15506 | 18140 14040 | 19416 12928 | 20579 11947 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 | 25.91 25.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10037 21134 | 9473 21391 | 8997 21531 | 8641 21823 | 8206 22163 | 8030 22444 | 16518 22791 | 18268 14469 | 19274 12799 | 19946 11916 | 20465 11211 | 20870 10580 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10037 16446 | 9473 16704 | 8997 16843 | 8641 17135 | 8206 17475 | 8030 17756 | 11831 18103 | 13580 14469 | 14586 12799 | 15258 11916 | 15777 11211 | 16183 10580 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[普通办公室] |  | 19.50 | 190.34 | 26 | 60 | 10130.2 | 13 | 22496.2 | 13 | 4.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 40.0(㎡/人) |  | 设备 | 75.0(W/㎡) |  | 照明 | 41.0(W/㎡) |  | 新风 | 150.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=177.72 K=0.32 D=3.54 | 709.2 456.4 | 667.1 450.9 | 624.6 446.4 | 576.5 473.5 | 536.1 519.8 | 520.0 573.0 | 506.9 628.3 | 496.3 673.4 | 486.8 706.3 | 479.8 729.5 | 469.2 737.4 | 463.0 732.6 |
| 屋顶 | F=12.62 K=1.62 D=3.05 | 238.4 158.7 | 222.7 157.0 | 205.0 167.0 | 190.1 184.1 | 184.2 203.7 | 179.3 224.1 | 175.4 240.7 | 171.9 252.9 | 169.3 261.4 | 165.4 264.3 | 163.1 262.5 | 160.7 253.9 |
| 南外墙 | F=6.62 K=0.18 D=5.54 | 10.7 8.8 | 11.3 8.6 | 11.7 8.5 | 11.8 8.4 | 11.7 8.3 | 11.2 8.2 | 10.5 8.1 | 10.3 8.0 | 9.9 8.3 | 9.4 8.6 | 9.2 9.1 | 9.0 9.8 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=91.40 | 1631.6 8059.3 | 1342.1 8185.5 | 1174.2 7737.0 | 999.5 6816.2 | 853.1 5674.6 | 734.1 5098.1 | 1440.6 4254.3 | 2273.2 3233.1 | 3250.7 2765.3 | 4438.1 2391.5 | 5939.5 2091.4 | 7233.5 1826.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 372.0 1571.5 | 208.4 1716.9 | 153.9 1789.6 | 81.2 1771.4 | 26.7 1626.0 | -9.7 1553.3 | 99.4 1353.4 | 335.6 1098.9 | 626.4 844.5 | 899.0 662.8 | 1135.3 535.6 | 1371.6 426.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 1259.6 6487.8 | 1133.7 6468.7 | 1020.3 5947.4 | 918.3 5044.8 | 826.4 4048.6 | 743.8 3544.8 | 1341.2 2900.9 | 1937.6 2134.2 | 2624.3 1920.8 | 3539.0 1728.7 | 4804.2 1555.8 | 5862.0 1400.2 |
| 挑空楼板 | F=72.35 K=0.42 D=2.42 | 223.0 168.2 | 208.9 182.9 | 200.1 200.6 | 193.2 218.8 | 187.7 234.2 | 182.7 247.0 | 179.3 257.1 | 173.0 262.8 | 169.7 264.2 | 166.0 259.5 | 163.0 248.0 | 160.5 237.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 799.4 2255.6 | 685.2 2341.2 | 599.6 2398.3 | 542.5 2455.4 | 456.8 2512.5 | 428.3 2541.1 | 1142.1 2598.2 | 1484.7 1912.9 | 1741.6 1541.8 | 1912.9 1284.8 | 2055.7 1085.0 | 2169.9 913.6 |
| 照明 | 显热(W) | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 | 1535.1 1535.1 |
| 人体 | 显热(W) | 188.5 1198.0 | 161.5 1224.9 | 134.6 1238.4 | 121.1 1251.8 | 94.2 1265.3 | 80.8 1278.8 | 700.0 1292.2 | 955.7 659.6 | 1036.5 403.8 | 1090.3 323.1 | 1130.7 269.2 | 1171.1 228.8 |
|  | 全热(W) | 188.5 2828.9 | 161.5 2855.8 | 134.6 2869.2 | 121.1 2882.7 | 94.2 2896.2 | 80.8 2909.6 | 2330.8 2923.1 | 2586.6 659.6 | 2667.3 403.8 | 2721.2 323.1 | 2761.6 269.2 | 2801.9 228.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 0.00 2.43 | 2.43 2.43 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 | 2.43 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 13.6 86.3 | 11.6 88.2 | 9.7 89.2 | 8.7 90.2 | 6.8 91.1 | 5.8 92.1 | 50.4 93.1 | 68.8 47.5 | 74.6 29.1 | 78.5 23.3 | 81.4 19.4 | 84.3 16.5 |
|  | 全热(W) | 13.6 156.4 | 11.6 158.3 | 9.7 159.3 | 8.7 160.2 | 6.8 161.2 | 5.8 162.2 | 120.5 163.2 | 138.9 47.5 | 144.7 29.1 | 148.6 23.3 | 151.5 19.4 | 154.4 16.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 434.9 1837.3 | 243.7 2007.3 | 179.9 2092.2 | 94.9 2071.0 | 31.2 1901.0 | -11.3 1816.0 | 116.2 1582.3 | 392.4 1284.8 | 732.4 987.4 | 1051.1 774.9 | 1327.3 626.1 | 1603.5 498.6 |
|  | 全热(W) | 4886.2 6392.1 | 4774.5 6524.8 | 4669.8 6571.4 | 4702.3 6534.1 | 4755.9 6524.8 | 4821.0 6420.1 | 5011.9 6292.1 | 5177.2 6096.5 | 5419.2 5919.7 | 5668.3 5642.7 | 5942.9 5365.7 | 6185.0 5086.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 6.26 6.34 | 6.39 6.28 | 6.33 6.22 | 6.50 6.20 | 6.67 6.43 | 6.83 6.41 | 6.91 6.57 | 6.74 6.73 | 6.58 6.91 | 6.47 6.83 | 6.45 6.66 | 6.39 6.45 |
| 内墙1 | F=25.35 K=0.90 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 | 96.0 96.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10332 22115 | 9716 22496 | 9260 22189 | 8977 21365 | 8718 20366 | 8594 19814 | 12549 18996 | 14143 14778 | 15690 13531 | 17341 12558 | 19287 11719 | 20969 10937 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5880 15860 | 5185 16278 | 4771 16009 | 4370 15200 | 3993 14042 | 3762 13509 | 5952 12585 | 7657 9966 | 9303 8599 | 11023 7691 | 12970 6979 | 14687 6349 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 | 9.44 9.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5445 15723 | 4942 15971 | 4591 15617 | 4275 14830 | 3962 13842 | 3773 13394 | 7537 12704 | 8966 8681 | 10271 7611 | 11673 6916 | 13344 6353 | 14784 5851 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5445 14022 | 4942 14270 | 4591 13917 | 4275 13129 | 3962 12141 | 3773 11693 | 5836 11003 | 7265 8681 | 8570 7611 | 9972 6916 | 11643 6353 | 13083 5851 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 | 2.53 2.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[走廊] |  | 7.80 | 460.91 | 28 | 60 | 12255.9 | 20 | 13981.8 | 20 | 1.12 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 58.0(㎡/人) |  | 设备 | 28.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.5(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=385.47 K=0.32 D=3.54 | 1288.9 741.3 | 1197.0 729.3 | 1104.2 719.5 | 1000.1 776.5 | 913.9 876.7 | 879.1 992.5 | 850.7 1113.2 | 827.7 1211.6 | 807.1 1283.6 | 792.0 1334.1 | 769.0 1351.2 | 755.5 1340.3 |
| 屋顶 | F=79.19 K=1.62 D=3.05 | 1246.8 746.7 | 1148.3 736.2 | 1037.2 798.8 | 943.9 905.9 | 906.6 1029.0 | 876.3 1157.1 | 851.7 1261.4 | 829.8 1337.8 | 813.6 1391.4 | 789.1 1409.7 | 774.6 1398.4 | 759.5 1344.2 |
| 北外墙 | F=7.24 K=0.18 D=5.54 | 7.2 6.0 | 7.6 5.9 | 7.8 5.8 | 8.0 5.6 | 8.1 5.5 | 8.0 5.3 | 7.8 5.3 | 8.0 5.2 | 7.8 6.3 | 6.7 6.6 | 6.4 6.6 | 6.2 6.9 |
| 西外墙 | F=55.26 K=0.18 D=5.54 | 80.5 74.3 | 82.9 72.7 | 84.9 71.5 | 95.3 69.7 | 105.6 68.7 | 112.7 67.5 | 114.1 66.6 | 111.4 65.8 | 100.9 68.1 | 81.1 71.1 | 78.4 74.4 | 76.1 77.7 |
| 西南外墙 | F=13.21 K=0.18 D=5.54 | 18.0 16.3 | 18.7 15.9 | 20.5 15.7 | 22.5 15.3 | 24.0 15.0 | 24.6 14.8 | 24.1 14.6 | 22.9 14.4 | 20.7 15.0 | 17.8 15.7 | 17.2 16.5 | 16.7 17.3 |
| 南外墙 | F=207.18 K=0.18 D=5.54 | 260.7 202.4 | 280.5 197.7 | 293.7 194.4 | 297.7 188.7 | 293.1 185.6 | 278.7 182.2 | 257.1 179.3 | 249.3 177.0 | 237.0 186.1 | 222.4 197.9 | 214.1 211.0 | 207.6 235.3 |
| 东南外墙 | F=10.83 K=0.18 D=5.54 | 19.2 13.3 | 18.9 13.1 | 18.2 12.9 | 17.2 12.6 | 16.9 12.4 | 16.7 12.2 | 16.2 12.1 | 15.8 11.9 | 15.2 14.0 | 14.4 16.0 | 13.9 17.6 | 13.6 18.8 |
| 东外墙 | F=39.73 K=0.18 D=5.54 | 78.7 54.4 | 74.2 53.5 | 68.4 52.8 | 68.0 51.6 | 67.9 51.0 | 67.1 50.3 | 65.3 49.8 | 63.7 49.3 | 61.3 64.2 | 58.4 73.5 | 56.8 78.6 | 55.5 80.6 |
| 东北外墙 | F=25.26 K=0.18 D=5.54 | 43.2 31.3 | 40.3 30.7 | 39.1 30.3 | 39.5 29.6 | 39.5 29.2 | 39.1 28.8 | 38.0 28.4 | 37.0 28.1 | 35.5 37.7 | 33.7 42.7 | 32.7 44.8 | 31.9 45.0 |
| 西北外墙 | F=5.03 K=0.18 D=5.54 | 6.2 5.6 | 6.5 5.4 | 6.6 5.4 | 6.8 5.2 | 7.4 5.1 | 8.1 5.0 | 8.4 4.9 | 8.4 4.9 | 7.8 5.1 | 6.1 5.4 | 5.9 5.7 | 5.7 6.0 |
| 内墙1 | F=292.11 K=0.90 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 | 579.7 579.7 |
| 挑空楼板 | F=434.76 K=0.42 D=2.42 | 983.0 653.6 | 898.6 742.0 | 845.7 848.3 | 803.8 957.5 | 770.6 1050.2 | 740.7 1127.5 | 720.4 1188.2 | 682.6 1222.3 | 662.8 1230.6 | 640.8 1202.5 | 622.3 1133.1 | 607.6 1069.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2271.8 4567.4 | 1913.5 4747.6 | 1674.3 4926.7 | 1436.2 5046.8 | 1256.0 5166.9 | 1136.9 5286.0 | 985.8 5347.1 | 2414.7 5440.3 | 3132.3 5485.8 | 3669.7 4001.0 | 4029.0 3226.5 | 4328.2 2689.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 | 1644.3 1644.3 |
| 人体 | 显热(W) | 104.9 451.0 | 85.3 461.3 | 70.3 471.1 | 60.5 476.3 | 50.1 481.5 | 45.0 486.6 | 64.4 491.8 | 283.5 471.9 | 375.0 462.0 | 400.3 245.0 | 425.1 149.9 | 440.6 125.1 |
|  | 全热(W) | 104.9 1264.3 | 85.3 1274.6 | 70.3 1284.4 | 60.5 1289.6 | 50.1 1294.8 | 45.0 1299.9 | 127.6 1305.1 | 1096.8 1221.9 | 1188.3 1212.0 | 1213.6 245.0 | 1238.4 149.9 | 1253.9 125.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.21 | 0.00 1.21 | 0.00 1.21 | 0.00 1.21 | 0.00 1.21 | 0.00 1.21 | 0.09 1.21 | 1.21 1.12 | 1.21 1.12 | 1.21 0.00 | 1.21 0.00 | 1.21 0.00 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=17.86 | 320.7 1649.1 | 263.9 1565.3 | 230.9 1419.0 | 196.6 1222.0 | 167.9 1113.1 | 144.5 1000.1 | 282.5 834.8 | 454.8 634.9 | 736.8 543.2 | 1101.4 469.8 | 1408.7 410.9 | 1594.0 359.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 72.7 307.1 | 40.7 335.5 | 30.1 349.7 | 15.9 346.2 | 5.2 317.7 | -1.9 303.5 | 19.4 264.5 | 65.6 214.8 | 122.4 165.0 | 175.7 129.5 | 221.9 104.7 | 268.0 83.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 248.0 1342.0 | 223.2 1229.8 | 200.9 1069.3 | 180.8 875.8 | 162.7 795.4 | 146.4 696.5 | 263.1 570.3 | 389.3 420.1 | 614.4 378.1 | 925.7 340.3 | 1186.9 306.3 | 1326.0 275.7 |
| 新风 | 显热(W) | 15.8 66.7 | 8.8 72.8 | 6.5 75.9 | 3.4 75.2 | 1.1 69.0 | -0.4 65.9 | 4.2 57.4 | 14.2 46.6 | 26.6 35.8 | 38.1 28.1 | 48.2 22.7 | 58.2 18.1 |
|  | 全热(W) | 177.3 232.0 | 173.3 236.8 | 169.5 238.5 | 170.6 237.1 | 172.6 236.8 | 175.0 233.0 | 181.9 228.3 | 187.9 221.2 | 196.7 214.8 | 205.7 204.8 | 215.7 194.7 | 224.4 184.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.24 0.22 | 0.24 0.23 | 0.25 0.23 | 0.25 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.25 | 0.23 0.25 | 0.23 0.24 | 0.23 0.23 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9131 12482 | 8433 12651 | 7895 12848 | 7390 13038 | 7024 13364 | 6776 13686 | 6756 13863 | 9235 13871 | 10248 13982 | 11077 11520 | 11707 10544 | 12160 9824 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 8970 11503 | 8269 11673 | 7732 11872 | 7223 12062 | 6853 12383 | 6601 12706 | 6515 12879 | 8248 12946 | 9264 13053 | 10096 11343 | 10726 10372 | 11181 9657 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 8954 12250 | 8260 12414 | 7726 12609 | 7220 12800 | 6852 13127 | 6601 13453 | 6574 13635 | 9047 13649 | 10051 13767 | 10871 11315 | 11491 10349 | 11936 9639 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 8954 11437 | 8260 11601 | 7726 11796 | 7220 11987 | 6852 12314 | 6601 12640 | 6510 12821 | 8234 12899 | 9238 13017 | 10058 11315 | 10678 10349 | 11123 9639 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 | 1.21 1.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[客房] |  | 11.70 | 96.91 | 26 | 60 | 1493.2 | 15 | 8695.3 | 16 | 1.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 24.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=94.61 K=0.32 D=3.54 | 377.5 243.0 | 355.1 240.0 | 332.5 237.6 | 306.9 252.1 | 285.4 276.7 | 276.8 305.1 | 269.9 334.5 | 264.2 358.5 | 259.2 376.0 | 255.4 388.4 | 249.8 392.6 | 246.5 390.0 |
| 屋顶 | F=2.29 K=1.62 D=3.05 | 43.3 28.8 | 40.5 28.5 | 37.2 30.3 | 34.5 33.4 | 33.5 37.0 | 32.6 40.7 | 31.9 43.7 | 31.2 45.9 | 30.8 47.5 | 30.1 48.0 | 29.6 47.7 | 29.2 46.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 407.0 1148.4 | 348.9 1192.0 | 305.3 1221.0 | 276.2 1250.1 | 232.6 1279.2 | 218.0 1293.7 | 581.4 1322.8 | 755.9 973.9 | 886.7 784.9 | 973.9 654.1 | 1046.6 552.4 | 1104.7 465.2 |
| 照明 | 显热(W) | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 | 775.3 775.3 |
| 人体 | 显热(W) | 102.6 652.2 | 87.9 666.9 | 73.3 674.2 | 66.0 681.6 | 51.3 688.9 | 44.0 696.2 | 381.1 703.5 | 520.3 359.1 | 564.3 219.9 | 593.6 175.9 | 615.6 146.6 | 637.6 124.6 |
|  | 全热(W) | 102.6 1540.2 | 87.9 1554.8 | 73.3 1562.1 | 66.0 1569.5 | 51.3 1576.8 | 44.0 1584.1 | 1269.0 1591.5 | 1408.2 359.1 | 1452.2 219.9 | 1481.5 175.9 | 1503.5 146.6 | 1525.5 124.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 221.4 935.4 | 124.1 1021.9 | 91.6 1065.2 | 48.3 1054.4 | 15.9 967.8 | -5.8 924.6 | 59.2 805.6 | 199.8 654.1 | 372.9 502.7 | 535.1 394.5 | 675.8 318.8 | 816.4 253.9 |
|  | 全热(W) | 2487.7 3254.4 | 2430.8 3321.9 | 2377.5 3345.6 | 2394.1 3326.7 | 2421.3 3321.9 | 2454.5 3268.6 | 2551.7 3203.4 | 2635.8 3103.9 | 2759.0 3013.8 | 2885.8 2872.8 | 3025.7 2731.8 | 3148.9 2589.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.19 3.23 | 3.25 3.19 | 3.22 3.17 | 3.31 3.15 | 3.40 3.27 | 3.48 3.26 | 3.52 3.34 | 3.43 3.42 | 3.35 3.52 | 3.29 3.48 | 3.28 3.39 | 3.25 3.29 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=17.86 | 320.7 1649.1 | 263.9 1565.3 | 230.9 1419.0 | 196.6 1222.0 | 167.9 1113.1 | 144.5 1000.1 | 282.5 834.8 | 454.8 634.9 | 736.8 543.2 | 1101.4 469.8 | 1408.7 410.9 | 1594.0 359.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 72.7 307.1 | 40.7 335.5 | 30.1 349.7 | 15.9 346.2 | 5.2 317.7 | -1.9 303.5 | 19.4 264.5 | 65.6 214.8 | 122.4 165.0 | 175.7 129.5 | 221.9 104.7 | 268.0 83.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 248.0 1342.0 | 223.2 1229.8 | 200.9 1069.3 | 180.8 875.8 | 162.7 795.4 | 146.4 696.5 | 263.1 570.3 | 389.3 420.1 | 614.4 378.1 | 925.7 340.3 | 1186.9 306.3 | 1326.0 275.7 |
| 挑空楼板 | F=6.91 K=0.42 D=2.42 | 21.3 16.1 | 19.9 17.5 | 19.1 19.1 | 18.4 20.9 | 17.9 22.4 | 17.4 23.6 | 17.1 24.6 | 16.5 25.1 | 16.2 25.2 | 15.9 24.8 | 15.6 23.7 | 15.3 22.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4535 8655 | 4322 8695 | 4151 8610 | 4068 8450 | 3985 8402 | 3963 8291 | 5779 8130 | 6342 6277 | 6916 5786 | 7519 5409 | 8055 5081 | 8439 4772 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2269 5448 | 2016 5507 | 1865 5442 | 1722 5290 | 1580 5160 | 1503 5059 | 2398 4845 | 3018 3827 | 3642 3275 | 4281 2931 | 4817 2668 | 5219 2437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2048 5401 | 1892 5373 | 1774 5265 | 1674 5123 | 1564 5080 | 1509 5023 | 3227 4927 | 3706 3173 | 4157 2772 | 4633 2536 | 5029 2349 | 5290 2183 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2048 4513 | 1892 4485 | 1774 4377 | 1674 4235 | 1564 4193 | 1509 4135 | 2339 4039 | 2818 3173 | 3269 2772 | 3746 2536 | 4141 2349 | 4403 2183 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[客房] |  | 11.70 | 94.51 | 26 | 60 | 1493.2 | 15 | 7096.4 | 16 | 1.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 25.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=94.51 K=0.32 D=3.54 | 377.1 242.7 | 354.8 239.8 | 332.2 237.4 | 306.6 251.8 | 285.1 276.4 | 276.5 304.7 | 269.6 334.1 | 263.9 358.1 | 258.9 375.6 | 255.2 387.9 | 249.5 392.1 | 246.2 389.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.9 1119.9 | 340.2 1162.5 | 297.7 1190.8 | 269.4 1219.2 | 226.8 1247.5 | 212.6 1261.7 | 567.1 1290.1 | 737.2 949.8 | 864.8 765.5 | 949.8 637.9 | 1020.7 538.7 | 1077.4 453.6 |
| 照明 | 显热(W) | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 | 760.6 760.6 |
| 人体 | 显热(W) | 95.3 605.8 | 81.7 619.4 | 68.1 626.2 | 61.3 633.0 | 47.6 639.8 | 40.8 646.6 | 353.9 653.4 | 483.2 333.5 | 524.1 204.2 | 551.3 163.4 | 571.7 136.1 | 592.1 115.7 |
|  | 全热(W) | 95.3 1430.4 | 81.7 1444.0 | 68.1 1450.8 | 61.3 1457.6 | 47.6 1464.4 | 40.8 1471.2 | 1178.6 1478.0 | 1307.9 333.5 | 1348.7 204.2 | 1375.9 163.4 | 1396.4 136.1 | 1416.8 115.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 5.0 31.5 | 4.2 32.2 | 3.5 32.6 | 3.2 32.9 | 2.5 33.3 | 2.1 33.6 | 18.4 34.0 | 25.1 17.3 | 27.3 10.6 | 28.7 8.5 | 29.7 7.1 | 30.8 6.0 |
|  | 全热(W) | 5.0 57.1 | 4.2 57.8 | 3.5 58.2 | 3.2 58.5 | 2.5 58.9 | 2.1 59.2 | 44.0 59.6 | 50.7 17.3 | 52.9 10.6 | 54.3 8.5 | 55.3 7.1 | 56.4 6.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 215.9 912.3 | 121.0 996.7 | 89.3 1038.9 | 47.1 1028.3 | 15.5 943.9 | -5.6 901.7 | 57.7 785.7 | 194.8 637.9 | 363.6 490.2 | 521.9 384.7 | 659.0 310.9 | 796.2 247.6 |
|  | 全热(W) | 2426.1 3173.9 | 2370.7 3239.7 | 2318.7 3262.9 | 2334.8 3244.4 | 2361.4 3239.7 | 2393.8 3187.7 | 2488.5 3124.2 | 2570.6 3027.1 | 2690.8 2939.3 | 2814.4 2801.7 | 2950.8 2664.2 | 3071.0 2525.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.11 3.15 | 3.17 3.12 | 3.14 3.09 | 3.23 3.08 | 3.31 3.19 | 3.39 3.18 | 3.43 3.26 | 3.35 3.34 | 3.27 3.43 | 3.21 3.39 | 3.20 3.31 | 3.17 3.20 |
| 内墙1 | F=8.93 K=0.90 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 | 33.8 33.8 |
| 挑空楼板 | F=4.51 K=0.42 D=2.42 | 13.9 10.5 | 13.0 11.4 | 12.5 12.5 | 12.0 13.6 | 11.7 14.6 | 11.4 15.4 | 11.2 16.0 | 10.8 16.4 | 10.6 16.5 | 10.3 16.2 | 10.2 15.4 | 10.0 14.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4109 6829 | 3959 6950 | 3827 7007 | 3782 7040 | 3730 7096 | 3732 7094 | 5353 7096 | 5735 5497 | 6021 5106 | 6254 4810 | 6477 4548 | 6672 4300 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1899 3717 | 1709 3856 | 1598 3933 | 1494 3973 | 1384 3950 | 1332 3958 | 2072 3908 | 2510 3108 | 2844 2657 | 3112 2393 | 3335 2195 | 3547 2022 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1683 3655 | 1588 3710 | 1508 3744 | 1447 3795 | 1368 3856 | 1338 3907 | 2865 3972 | 3165 2470 | 3330 2167 | 3440 2008 | 3526 1884 | 3601 1774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1683 2805 | 1588 2860 | 1508 2894 | 1447 2945 | 1368 3006 | 1338 3056 | 2015 3122 | 2315 2470 | 2480 2167 | 2590 2008 | 2676 1884 | 2751 1774 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[客房] |  | 11.70 | 94.31 | 26 | 60 | 1493.2 | 15 | 7122.0 | 16 | 1.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 24.0(㎡/人) |  | 设备 | 45.0(W/㎡) |  | 照明 | 25.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=92.47 K=0.32 D=3.54 | 369.0 237.5 | 347.1 234.6 | 325.0 232.2 | 300.0 246.4 | 278.9 270.5 | 270.6 298.1 | 263.8 326.9 | 258.2 350.3 | 253.3 367.5 | 249.6 379.5 | 244.1 383.7 | 240.9 381.1 |
| 屋顶 | F=1.84 K=1.62 D=3.05 | 34.9 23.2 | 32.6 23.0 | 30.0 24.4 | 27.8 26.9 | 26.9 29.8 | 26.2 32.8 | 25.6 35.2 | 25.1 37.0 | 24.8 38.2 | 24.2 38.6 | 23.8 38.4 | 23.5 37.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.1 1117.6 | 339.5 1160.0 | 297.1 1188.3 | 268.8 1216.6 | 226.3 1244.9 | 212.2 1259.1 | 565.9 1287.4 | 735.6 947.8 | 863.0 763.9 | 947.8 636.6 | 1018.6 537.6 | 1075.2 452.7 |
| 照明 | 显热(W) | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 | 758.8 758.8 |
| 人体 | 显热(W) | 95.3 605.8 | 81.7 619.4 | 68.1 626.2 | 61.3 633.0 | 47.6 639.8 | 40.8 646.6 | 353.9 653.4 | 483.2 333.5 | 524.1 204.2 | 551.3 163.4 | 571.7 136.1 | 592.1 115.7 |
|  | 全热(W) | 95.3 1430.4 | 81.7 1444.0 | 68.1 1450.8 | 61.3 1457.6 | 47.6 1464.4 | 40.8 1471.2 | 1178.6 1478.0 | 1307.9 333.5 | 1348.7 204.2 | 1375.9 163.4 | 1396.4 136.1 | 1416.8 115.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 人体 | 显热(W) | 4.7 30.1 | 4.1 30.8 | 3.4 31.1 | 3.0 31.5 | 2.4 31.8 | 2.0 32.2 | 17.6 32.5 | 24.0 16.6 | 26.1 10.2 | 27.4 8.1 | 28.4 6.8 | 29.5 5.8 |
|  | 全热(W) | 4.7 54.6 | 4.1 55.3 | 3.4 55.6 | 3.0 56.0 | 2.4 56.3 | 2.0 56.6 | 42.1 57.0 | 48.5 16.6 | 50.5 10.2 | 51.9 8.1 | 52.9 6.8 | 53.9 5.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 215.5 910.3 | 120.7 994.6 | 89.2 1036.7 | 47.0 1026.2 | 15.5 941.9 | -5.6 899.8 | 57.6 784.0 | 194.4 636.6 | 362.9 489.2 | 520.8 383.9 | 657.7 310.2 | 794.5 247.1 |
|  | 全热(W) | 2421.1 3167.2 | 2365.7 3233.0 | 2313.8 3256.0 | 2329.9 3237.6 | 2356.5 3233.0 | 2388.8 3181.1 | 2483.3 3117.6 | 2565.2 3020.8 | 2685.2 2933.1 | 2808.6 2795.9 | 2944.6 2658.6 | 3064.6 2520.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.10 3.14 | 3.16 3.11 | 3.14 3.08 | 3.22 3.07 | 3.31 3.19 | 3.38 3.17 | 3.42 3.25 | 3.34 3.33 | 3.26 3.43 | 3.20 3.39 | 3.20 3.30 | 3.16 3.20 |
| 东外墙 | F=7.41 K=0.18 D=5.54 | 17.3 12.8 | 16.4 12.6 | 15.4 12.5 | 15.3 12.3 | 15.3 12.1 | 15.1 12.0 | 14.8 11.9 | 14.5 11.8 | 14.1 14.6 | 13.5 16.3 | 13.2 17.3 | 13.0 17.7 |
| 内墙1 | F=8.94 K=0.90 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 |
| 挑空楼板 | F=4.31 K=0.42 D=2.42 | 13.3 10.0 | 12.5 10.9 | 11.9 12.0 | 11.5 13.0 | 11.2 14.0 | 10.9 14.7 | 10.7 15.3 | 10.3 15.7 | 10.1 15.7 | 9.9 15.5 | 9.7 14.8 | 9.6 14.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4144 6846 | 3992 6966 | 3857 7025 | 3810 7059 | 3758 7118 | 3759 7118 | 5377 7122 | 5758 5526 | 6042 5140 | 6274 4847 | 6496 4586 | 6690 4337 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1939 3740 | 1747 3878 | 1633 3956 | 1527 3998 | 1417 3977 | 1365 3988 | 2103 3939 | 2538 3142 | 2871 2696 | 3137 2435 | 3360 2237 | 3571 2064 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 | 4.69 4.69 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1723 3679 | 1626 3733 | 1543 3768 | 1480 3821 | 1401 3885 | 1371 3937 | 2894 4004 | 3193 2505 | 3357 2207 | 3466 2051 | 3551 1927 | 3625 1817 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1723 2830 | 1626 2884 | 1543 2919 | 1480 2972 | 1401 3036 | 1371 3088 | 2045 3155 | 2344 2505 | 2508 2207 | 2616 2051 | 2702 1927 | 2776 1817 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[客房] |  | 7.80 | 90.00 | 26 | 60 | 1595.5 | 17 | 6916.3 | 18 | 1.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=83.00 K=0.32 D=3.54 | 331.2 213.2 | 311.6 210.6 | 291.7 208.5 | 269.3 221.1 | 250.4 242.8 | 242.9 267.6 | 236.7 293.4 | 231.8 314.5 | 227.3 329.9 | 224.1 340.7 | 219.1 344.4 | 216.2 342.1 |
| 屋顶 | F=7.00 K=1.62 D=3.05 | 132.2 88.0 | 123.5 87.1 | 113.7 92.6 | 105.4 102.1 | 102.2 113.0 | 99.5 124.3 | 97.3 133.5 | 95.4 140.3 | 93.9 145.0 | 91.8 146.6 | 90.5 145.6 | 89.1 140.8 |
| 东外墙 | F=54.60 K=0.18 D=5.54 | 127.4 94.1 | 121.3 92.8 | 113.2 91.9 | 112.8 90.3 | 112.7 89.5 | 111.6 88.5 | 109.2 87.8 | 107.0 87.1 | 103.7 107.7 | 99.7 120.5 | 97.4 127.4 | 95.6 130.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 378.0 1066.5 | 324.0 1107.0 | 283.5 1134.0 | 256.5 1161.0 | 216.0 1188.0 | 202.5 1201.5 | 540.0 1228.5 | 702.0 904.5 | 823.5 729.0 | 904.5 607.5 | 972.0 513.0 | 1026.0 432.0 |
| 照明 | 显热(W) | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 | 720.0 720.0 |
| 人体 | 显热(W) | 95.3 605.8 | 81.7 619.4 | 68.1 626.2 | 61.3 633.0 | 47.6 639.8 | 40.8 646.6 | 353.9 653.4 | 483.2 333.5 | 524.1 204.2 | 551.3 163.4 | 571.7 136.1 | 592.1 115.7 |
|  | 全热(W) | 95.3 1430.4 | 81.7 1444.0 | 68.1 1450.8 | 61.3 1457.6 | 47.6 1464.4 | 40.8 1471.2 | 1178.6 1478.0 | 1307.9 333.5 | 1348.7 204.2 | 1375.9 163.4 | 1396.4 136.1 | 1416.8 115.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 0.00 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 | 1.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 205.6 868.7 | 115.2 949.1 | 85.1 989.3 | 44.9 979.2 | 14.7 898.9 | -5.3 858.7 | 54.9 748.2 | 185.5 607.5 | 346.3 466.9 | 497.0 366.4 | 627.6 296.1 | 758.2 235.8 |
|  | 全热(W) | 2310.4 3022.4 | 2257.5 3085.1 | 2208.0 3107.1 | 2223.4 3089.5 | 2248.7 3085.1 | 2279.5 3035.6 | 2369.8 2975.1 | 2447.9 2882.6 | 2562.4 2799.0 | 2680.1 2668.0 | 2810.0 2537.1 | 2924.5 2405.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.96 3.00 | 3.02 2.97 | 2.99 2.94 | 3.07 2.93 | 3.15 3.04 | 3.23 3.03 | 3.27 3.11 | 3.19 3.18 | 3.11 3.27 | 3.06 3.23 | 3.05 3.15 | 3.02 3.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4095 6635 | 3940 6747 | 3798 6805 | 3749 6842 | 3698 6903 | 3697 6909 | 5252 6916 | 5612 5383 | 5880 5035 | 6096 4767 | 6305 4524 | 6488 4286 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1990 3656 | 1797 3786 | 1675 3862 | 1570 3907 | 1464 3892 | 1412 3907 | 2112 3865 | 2525 3107 | 2839 2703 | 3088 2465 | 3298 2283 | 3497 2117 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 | 4.49 4.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1784 3612 | 1682 3661 | 1590 3698 | 1525 3752 | 1449 3818 | 1417 3873 | 2882 3941 | 3164 2500 | 3317 2236 | 3416 2099 | 3495 1987 | 3564 1881 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1784 2788 | 1682 2837 | 1590 2873 | 1525 2928 | 1449 2993 | 1417 3049 | 2057 3117 | 2339 2500 | 2493 2236 | 2591 2099 | 2671 1987 | 2739 1881 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[大厅] |  | 7.80 | 1378.87 | 26 | 60 | 896.5 | 18 | 104168.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1570.75 K=0.32 D=3.54 | 6114.1 3907.5 | 5708.1 3859.3 | 5305.1 3820.0 | 4883.8 3967.0 | 4601.3 4364.3 | 4461.2 4856.5 | 4347.3 5378.7 | 4254.7 5811.8 | 4172.2 6129.1 | 4111.6 6346.2 | 4019.1 6412.9 | 3964.5 6351.9 |
| 屋顶 | F=41.44 K=1.62 D=3.05 | 762.6 507.7 | 708.1 502.3 | 650.3 524.9 | 609.6 579.6 | 590.4 646.4 | 574.7 717.1 | 562.0 775.5 | 550.6 818.2 | 542.3 847.6 | 529.6 856.8 | 522.1 849.0 | 514.3 817.2 |
| 北外墙 | F=163.09 K=0.18 D=5.54 | 221.3 193.7 | 228.5 190.2 | 234.4 187.8 | 238.2 183.4 | 239.8 181.1 | 238.1 178.5 | 233.2 176.3 | 238.2 174.6 | 233.0 199.4 | 208.6 206.6 | 202.5 206.7 | 197.5 213.1 |
| 西外墙 | F=73.12 K=0.18 D=5.54 | 132.5 124.3 | 135.7 122.2 | 138.3 120.6 | 152.1 118.2 | 165.7 116.8 | 175.1 115.4 | 177.0 114.1 | 173.4 113.1 | 159.5 116.1 | 133.3 120.0 | 129.7 124.4 | 126.7 128.8 |
| 南外墙 | F=45.62 K=0.18 D=5.54 | 73.5 60.7 | 77.9 59.6 | 80.8 58.9 | 81.7 57.6 | 80.6 57.0 | 77.4 56.2 | 72.6 55.6 | 70.9 55.1 | 68.3 57.1 | 65.1 59.6 | 63.2 62.4 | 61.8 67.8 |
| 东外墙 | F=9.00 K=0.18 D=5.54 | 21.0 15.5 | 20.0 15.3 | 18.7 15.2 | 18.6 14.9 | 18.6 14.7 | 18.4 14.6 | 18.0 14.5 | 17.6 14.4 | 17.1 17.8 | 16.4 19.9 | 16.1 21.0 | 15.8 21.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 77.2 286.2 | 63.3 299.4 | 55.3 303.8 | 46.9 294.3 | 40.0 261.9 | 34.3 259.0 | 134.5 249.3 | 151.0 158.2 | 162.4 131.4 | 199.1 113.5 | 234.4 99.1 | 263.1 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 58.9 208.8 | 53.0 214.9 | 47.7 215.7 | 42.9 207.1 | 38.6 181.8 | 34.8 182.6 | 129.6 182.7 | 134.5 104.1 | 131.6 89.8 | 154.8 80.8 | 178.5 72.7 | 195.6 65.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.00 | 197.6 521.2 | 166.7 701.7 | 147.1 1019.4 | 127.4 1286.5 | 110.6 1394.9 | 96.6 1375.0 | 155.2 1135.3 | 224.1 621.8 | 297.1 325.5 | 371.1 284.5 | 432.2 250.7 | 481.7 220.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 32.6 137.6 | 18.2 150.3 | 13.5 156.6 | 7.1 155.0 | 2.3 142.3 | -0.8 136.0 | 8.7 118.5 | 29.4 96.2 | 54.8 73.9 | 78.7 58.0 | 99.4 46.9 | 120.1 37.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 165.0 383.7 | 148.5 551.5 | 133.6 862.8 | 120.3 1131.4 | 108.3 1252.6 | 97.4 1239.1 | 146.5 1016.8 | 194.7 525.6 | 242.3 251.6 | 292.4 226.4 | 332.8 203.8 | 361.7 183.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 55.7 291.6 | 46.4 212.7 | 40.7 212.0 | 35.0 203.3 | 30.1 185.0 | 26.1 166.3 | 231.6 139.8 | 357.5 108.2 | 429.6 93.1 | 459.2 80.9 | 426.1 71.0 | 349.7 62.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 11.0 46.4 | 6.2 50.7 | 4.5 52.9 | 2.4 52.3 | 0.8 48.0 | -0.3 45.9 | 2.9 40.0 | 9.9 32.5 | 18.5 24.9 | 26.6 19.6 | 33.5 15.8 | 40.5 12.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 44.7 245.2 | 40.2 161.9 | 36.2 159.1 | 32.6 151.0 | 29.3 137.0 | 26.4 120.4 | 228.7 99.8 | 347.5 75.7 | 411.1 68.2 | 432.7 61.3 | 392.5 55.2 | 309.2 49.7 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=3.74 | 64.1 237.6 | 52.5 248.6 | 45.9 252.2 | 39.0 244.4 | 33.2 217.4 | 28.5 215.1 | 111.7 207.0 | 125.4 131.4 | 134.8 109.1 | 165.3 94.2 | 194.6 82.3 | 218.5 71.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 15.2 64.2 | 8.5 70.2 | 6.3 73.2 | 3.3 72.4 | 1.1 66.5 | -0.4 63.5 | 4.1 55.3 | 13.7 44.9 | 25.6 34.5 | 36.8 27.1 | 46.4 21.9 | 56.1 17.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 48.9 173.3 | 44.0 178.4 | 39.6 179.1 | 35.6 171.9 | 32.1 150.9 | 28.9 151.6 | 107.6 151.7 | 111.7 86.4 | 109.2 74.6 | 128.5 67.1 | 148.2 60.4 | 162.4 54.4 |
| 内墙1 | F=9.06 K=0.90 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 | 58.8 58.8 |
| 内墙1 | F=36.69 K=0.90 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 | 238.3 238.3 |
| 内墙1 | F=9.23 K=0.90 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 | 59.9 59.9 |
| 内墙1 | F=32.58 K=0.90 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 | 211.6 211.6 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 | 54.4 54.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 5791.2 16339.6 | 4963.9 16960.1 | 4343.4 17373.7 | 3929.8 17787.4 | 3309.3 18201.1 | 3102.5 18407.9 | 8273.2 18821.5 | 10755.2 13857.6 | 12616.6 11168.8 | 13857.6 9307.4 | 14891.8 7859.5 | 15719.1 6618.6 |
| 照明 | 显热(W) | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 | 12409.8 12409.8 |
| 人体 | 显热(W) | 1515.4 9633.5 | 1298.9 9849.9 | 1082.4 9958.2 | 974.2 10066.4 | 757.7 10174.7 | 649.4 10282.9 | 5628.5 10391.1 | 7685.1 5303.8 | 8334.6 3247.2 | 8767.5 2597.8 | 9092.3 2164.8 | 9417.0 1840.1 |
|  | 全热(W) | 1515.4 17458.5 | 1298.9 17675.0 | 1082.4 17783.3 | 974.2 17891.5 | 757.7 17999.7 | 649.4 18108.0 | 13453.6 18216.2 | 15510.2 5303.8 | 16159.6 3247.2 | 16592.6 2597.8 | 16917.3 2164.8 | 17242.1 1840.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.72 | 0.00 11.72 | 0.00 11.72 | 0.00 11.72 | 0.00 11.72 | 0.00 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 0.00 | 11.72 0.00 | 11.72 0.00 | 11.72 0.00 | 11.72 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 3150.5 13309.4 | 1765.2 14540.8 | 1303.4 15156.5 | 687.7 15002.6 | 226.0 13771.2 | -81.9 13155.5 | 841.7 11462.4 | 2842.7 9307.4 | 5305.4 7152.5 | 7614.3 5613.3 | 9615.3 4535.8 | 11616.3 3612.3 |
|  | 全热(W) | 35396.3 46305.5 | 34587.0 47266.6 | 33828.2 47603.8 | 34064.3 47334.0 | 34452.1 47266.6 | 34924.2 46507.8 | 36306.8 45580.5 | 37504.0 44164.1 | 39257.5 42882.7 | 41061.7 40876.2 | 43051.3 38869.7 | 44804.9 36846.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 45.38 45.90 | 46.26 45.46 | 45.87 45.04 | 47.10 44.88 | 48.33 46.58 | 49.45 46.41 | 50.05 47.58 | 48.80 48.73 | 47.67 50.08 | 46.84 49.50 | 46.72 48.25 | 46.26 46.75 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 63614 99441 | 61249 101305 | 59162 102467 | 58392 103154 | 57621 104099 | 57598 104169 | 77268 104056 | 83125 84524 | 87442 78517 | 90963 74155 | 94292 70265 | 97151 66538 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 31368 58620 | 28427 60754 | 26638 62195 | 25016 62997 | 23395 62778 | 22592 62992 | 33978 62113 | 40638 49667 | 45665 42786 | 49690 38892 | 53031 35931 | 56138 33304 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 | 61.77 61.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 28218 53136 | 26662 54038 | 25334 54863 | 24328 55820 | 23169 56832 | 22674 57661 | 40962 58475 | 45621 40360 | 48184 35634 | 49901 33279 | 51241 31396 | 52347 29692 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 28218 45311 | 26662 46213 | 25334 47038 | 24328 47995 | 23169 49007 | 22674 49836 | 33136 50650 | 37795 40360 | 40359 35634 | 42076 33279 | 43416 31396 | 44521 29692 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 | 11.72 11.72 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[布草] |  | 7.80 | 44.71 | 26 | 60 | 1719.8 | 15 | 6764.2 | 16 | 1.89 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=502.51 K=0.32 D=3.54 | 1967.4 1259.5 | 1840.2 1244.1 | 1713.4 1231.4 | 1578.4 1285.6 | 1482.3 1413.6 | 1437.3 1569.3 | 1400.7 1733.8 | 1371.0 1869.7 | 1344.5 1969.2 | 1325.0 2037.7 | 1295.4 2059.2 | 1277.8 2041.1 |
| 屋顶 | F=6.79 K=1.62 D=3.05 | 128.3 85.4 | 119.9 84.5 | 110.3 89.9 | 102.3 99.1 | 99.1 109.6 | 96.5 120.6 | 94.4 129.6 | 92.5 136.1 | 91.1 140.7 | 89.0 142.3 | 87.8 141.3 | 86.5 136.7 |
| 内墙1 | F=23.40 K=0.90 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 | 152.0 152.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 187.8 529.8 | 160.9 549.9 | 140.8 563.3 | 127.4 576.7 | 107.3 590.1 | 100.6 596.8 | 268.2 610.3 | 348.7 449.3 | 409.1 362.1 | 449.3 301.8 | 482.8 254.8 | 509.7 214.6 |
| 照明 | 显热(W) | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 | 357.7 357.7 |
| 人体 | 显热(W) | 47.3 300.9 | 40.6 307.7 | 33.8 311.1 | 30.4 314.4 | 23.7 317.8 | 20.3 321.2 | 175.8 324.6 | 240.1 165.7 | 260.3 101.4 | 273.9 81.1 | 284.0 67.6 | 294.1 57.5 |
|  | 全热(W) | 47.3 710.5 | 40.6 717.3 | 33.8 720.7 | 30.4 724.1 | 23.7 727.4 | 20.3 730.8 | 585.4 734.2 | 649.7 165.7 | 670.0 101.4 | 683.5 81.1 | 693.6 67.6 | 703.8 57.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 102.1 431.5 | 57.2 471.5 | 42.3 491.4 | 22.3 486.4 | 7.3 446.5 | -2.7 426.5 | 27.3 371.6 | 92.2 301.8 | 172.0 231.9 | 246.9 182.0 | 311.8 147.1 | 376.6 117.1 |
|  | 全热(W) | 1147.7 1501.4 | 1121.4 1532.5 | 1096.8 1543.5 | 1104.5 1534.7 | 1117.0 1532.5 | 1132.4 1507.9 | 1177.2 1477.9 | 1216.0 1431.9 | 1272.9 1390.4 | 1331.4 1325.3 | 1395.9 1260.3 | 1452.7 1194.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.47 1.49 | 1.50 1.47 | 1.49 1.46 | 1.53 1.46 | 1.57 1.51 | 1.60 1.50 | 1.62 1.54 | 1.58 1.58 | 1.55 1.62 | 1.52 1.60 | 1.51 1.56 | 1.50 1.52 |
| 北外墙 | F=30.60 K=0.18 D=5.54 | 41.5 36.3 | 42.9 35.7 | 44.0 35.2 | 44.7 34.4 | 45.0 34.0 | 44.7 33.5 | 43.8 33.1 | 44.7 32.8 | 43.7 37.4 | 39.1 38.8 | 38.0 38.8 | 37.1 40.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 77.2 286.2 | 63.3 299.4 | 55.3 303.8 | 46.9 294.3 | 40.0 261.9 | 34.3 259.0 | 134.5 249.3 | 151.0 158.2 | 162.4 131.4 | 199.1 113.5 | 234.4 99.1 | 263.1 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 58.9 208.8 | 53.0 214.9 | 47.7 215.7 | 42.9 207.1 | 38.6 181.8 | 34.8 182.6 | 129.6 182.7 | 134.5 104.1 | 131.6 89.8 | 154.8 80.8 | 178.5 72.7 | 195.6 65.5 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=17.86 | 328.0 1491.5 | 270.5 1684.2 | 236.9 1747.6 | 202.0 1638.9 | 172.7 1384.4 | 148.9 1146.7 | 286.4 848.5 | 446.2 647.3 | 614.7 554.3 | 784.6 479.9 | 934.2 420.0 | 1205.0 367.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 72.7 307.1 | 40.7 335.5 | 30.1 349.7 | 15.9 346.2 | 5.2 317.7 | -1.9 303.5 | 19.4 264.5 | 65.6 214.8 | 122.4 165.0 | 175.7 129.5 | 221.9 104.7 | 268.0 83.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 255.3 1184.4 | 229.8 1348.7 | 206.8 1397.9 | 186.1 1292.8 | 167.5 1066.7 | 150.7 843.2 | 266.9 584.1 | 380.6 432.5 | 492.3 389.3 | 608.9 350.3 | 712.3 315.3 | 936.9 283.8 |
| 挑空楼板 | F=6.91 K=0.42 D=2.42 | 21.3 16.1 | 19.9 17.5 | 19.1 19.1 | 18.4 20.9 | 17.9 22.4 | 17.4 23.6 | 17.1 24.6 | 16.5 25.1 | 16.2 25.2 | 15.9 24.8 | 15.6 23.7 | 15.3 22.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4456 6426 | 4189 6675 | 3960 6764 | 3765 6718 | 3615 6586 | 3542 6498 | 4517 6351 | 4846 5426 | 5134 5222 | 5427 5055 | 5687 4874 | 6061 4670 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3411 4947 | 3125 5204 | 2906 5303 | 2683 5260 | 2505 5090 | 2407 5007 | 2958 4835 | 3313 4295 | 3624 4063 | 3932 3911 | 4194 3761 | 4575 3593 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 2.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3308 4925 | 3068 5142 | 2863 5221 | 2660 5184 | 2498 5053 | 2410 4990 | 3340 4873 | 3630 3994 | 3861 3831 | 4095 3729 | 4291 3614 | 4608 3476 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3308 4515 | 3068 4732 | 2863 4811 | 2660 4774 | 2498 4643 | 2410 4580 | 2931 4463 | 3220 3994 | 3452 3831 | 3686 3729 | 3882 3614 | 4198 3476 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[普通办公室] |  | 7.80 | 27.39 | 26 | 60 | 373.3 | 15 | 5721.5 | 16 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=125.61 K=0.32 D=3.54 | 501.2 322.6 | 471.5 318.7 | 441.5 315.5 | 407.5 334.7 | 378.9 367.4 | 367.6 405.0 | 358.3 444.1 | 350.8 475.9 | 344.1 499.2 | 339.1 515.6 | 331.6 521.2 | 327.2 517.8 |
| 屋顶 | F=9.77 K=1.62 D=3.05 | 184.6 122.9 | 172.5 121.6 | 158.7 129.3 | 147.2 142.5 | 142.6 157.7 | 138.9 173.5 | 135.8 186.4 | 133.1 195.8 | 131.1 202.4 | 128.1 204.7 | 126.3 203.3 | 124.4 196.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 115.0 324.5 | 98.6 336.8 | 86.3 345.1 | 78.0 353.3 | 65.7 361.5 | 61.6 365.6 | 164.3 373.8 | 213.6 275.2 | 250.6 221.8 | 275.2 184.9 | 295.8 156.1 | 312.2 131.5 |
| 照明 | 显热(W) | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 | 219.1 219.1 |
| 人体 | 显热(W) | 29.0 184.3 | 24.9 188.5 | 20.7 190.5 | 18.6 192.6 | 14.5 194.7 | 12.4 196.7 | 107.7 198.8 | 147.0 101.5 | 159.5 62.1 | 167.8 49.7 | 174.0 41.4 | 180.2 35.2 |
|  | 全热(W) | 29.0 435.2 | 24.9 439.4 | 20.7 441.5 | 18.6 443.5 | 14.5 445.6 | 12.4 447.7 | 358.6 449.7 | 398.0 101.5 | 410.4 62.1 | 418.7 49.7 | 424.9 41.4 | 431.1 35.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 62.6 264.3 | 35.1 288.8 | 25.9 301.0 | 13.7 298.0 | 4.5 273.5 | -1.6 261.3 | 16.7 227.7 | 56.5 184.9 | 105.4 142.1 | 151.2 111.5 | 191.0 90.1 | 230.7 71.7 |
|  | 全热(W) | 703.0 919.7 | 686.9 938.8 | 671.9 945.5 | 676.5 940.1 | 684.2 938.8 | 693.6 923.7 | 721.1 905.3 | 744.9 877.1 | 779.7 851.7 | 815.5 811.8 | 855.0 772.0 | 889.9 731.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.90 0.91 | 0.92 0.90 | 0.91 0.89 | 0.94 0.89 | 0.96 0.93 | 0.98 0.92 | 0.99 0.94 | 0.97 0.97 | 0.95 0.99 | 0.93 0.98 | 0.93 0.96 | 0.92 0.93 |
| 北外墙 | F=30.60 K=0.18 D=5.54 | 41.5 36.3 | 42.9 35.7 | 44.0 35.2 | 44.7 34.4 | 45.0 34.0 | 44.7 33.5 | 43.8 33.1 | 44.7 32.8 | 43.7 37.4 | 39.1 38.8 | 38.0 38.8 | 37.1 40.0 |
| 西外墙 | F=7.97 K=0.18 D=5.54 | 14.4 13.5 | 14.8 13.3 | 15.1 13.1 | 16.6 12.9 | 18.1 12.7 | 19.1 12.6 | 19.3 12.4 | 18.9 12.3 | 17.4 12.6 | 14.5 13.1 | 14.1 13.6 | 13.8 14.0 |
| 南外墙 | F=2.34 K=0.18 D=5.54 | 3.8 3.1 | 4.0 3.1 | 4.1 3.0 | 4.2 3.0 | 4.1 2.9 | 4.0 2.9 | 3.7 2.9 | 3.6 2.8 | 3.5 2.9 | 3.3 3.1 | 3.2 3.2 | 3.2 3.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 77.2 286.2 | 63.3 299.4 | 55.3 303.8 | 46.9 294.3 | 40.0 261.9 | 34.3 259.0 | 134.5 249.3 | 151.0 158.2 | 162.4 131.4 | 199.1 113.5 | 234.4 99.1 | 263.1 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 58.9 208.8 | 53.0 214.9 | 47.7 215.7 | 42.9 207.1 | 38.6 181.8 | 34.8 182.6 | 129.6 182.7 | 134.5 104.1 | 131.6 89.8 | 154.8 80.8 | 178.5 72.7 | 195.6 65.5 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=32.76 | 584.0 2855.7 | 480.3 2949.3 | 420.2 2814.6 | 357.7 2492.2 | 305.3 2032.1 | 262.7 1825.6 | 515.9 1523.4 | 810.1 1157.5 | 1119.9 989.9 | 1486.5 856.1 | 2018.4 748.6 | 2512.4 653.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 133.3 563.3 | 74.7 615.4 | 55.2 641.4 | 29.1 634.9 | 9.6 582.8 | -3.5 556.8 | 35.6 485.1 | 120.3 393.9 | 224.5 302.7 | 322.2 237.6 | 406.9 192.0 | 491.6 152.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 450.7 2292.4 | 405.6 2333.9 | 365.1 2173.2 | 328.5 1857.3 | 295.7 1449.3 | 266.1 1268.9 | 480.3 1038.3 | 689.8 763.6 | 895.4 687.2 | 1164.2 618.5 | 1611.5 556.7 | 2020.8 501.0 |
| 挑空楼板 | F=18.39 K=0.42 D=2.42 | 56.7 42.7 | 53.1 46.5 | 50.9 51.0 | 49.1 55.6 | 47.7 59.5 | 46.4 62.8 | 45.6 65.3 | 44.0 66.8 | 43.1 67.1 | 42.2 66.0 | 41.4 63.0 | 40.8 60.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2530 5582 | 2332 5721 | 2188 5617 | 2066 5326 | 1965 4893 | 1904 4731 | 2720 4465 | 3132 3575 | 3525 3298 | 3980 3076 | 4602 2879 | 5174 2690 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1889 4675 | 1680 4821 | 1542 4721 | 1403 4432 | 1285 3977 | 1209 3818 | 1765 3536 | 2192 2883 | 2600 2588 | 3065 2376 | 3687 2197 | 4264 2030 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1827 4662 | 1645 4783 | 1516 4671 | 1390 4385 | 1281 3954 | 1211 3807 | 1999 3559 | 2387 2698 | 2745 2446 | 3165 2264 | 3747 2107 | 4284 1958 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1827 4411 | 1645 4532 | 1516 4420 | 1390 4135 | 1281 3703 | 1211 3556 | 1748 3309 | 2136 2698 | 2494 2446 | 2914 2264 | 3496 2107 | 4033 1958 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[普通办公室] |  | 3.90 | 9.00 | 26 | 60 | 373.3 | 15 | 1406.1 | 16 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  | 2013,2014,2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=112.50 K=0.32 D=3.54 | 448.9 288.9 | 422.3 285.4 | 395.4 282.6 | 365.0 299.7 | 339.4 329.1 | 329.2 362.7 | 320.9 397.7 | 314.2 426.2 | 308.1 447.1 | 303.7 461.8 | 297.0 466.8 | 293.1 463.7 |
| 屋顶 | F=4.50 K=1.62 D=3.05 | 85.0 56.6 | 79.4 56.0 | 73.1 59.6 | 67.8 65.6 | 65.7 72.6 | 63.9 79.9 | 62.5 85.8 | 61.3 90.2 | 60.4 93.2 | 59.0 94.2 | 58.2 93.6 | 57.3 90.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 106.7 | 32.4 110.7 | 28.4 113.4 | 25.7 116.1 | 21.6 118.8 | 20.3 120.2 | 54.0 122.9 | 70.2 90.5 | 82.4 72.9 | 90.5 60.8 | 97.2 51.3 | 102.6 43.2 |
| 照明 | 显热(W) | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 |
| 人体 | 显热(W) | 9.5 60.6 | 8.2 61.9 | 6.8 62.6 | 6.1 63.3 | 4.8 64.0 | 4.1 64.7 | 35.4 65.3 | 48.3 33.4 | 52.4 20.4 | 55.1 16.3 | 57.2 13.6 | 59.2 11.6 |
|  | 全热(W) | 9.5 143.0 | 8.2 144.4 | 6.8 145.1 | 6.1 145.8 | 4.8 146.4 | 4.1 147.1 | 117.9 147.8 | 130.8 33.4 | 134.9 20.4 | 137.6 16.3 | 139.6 13.6 | 141.7 11.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 20.6 86.9 | 11.5 94.9 | 8.5 98.9 | 4.5 97.9 | 1.5 89.9 | -0.5 85.9 | 5.5 74.8 | 18.6 60.8 | 34.6 46.7 | 49.7 36.6 | 62.8 29.6 | 75.8 23.6 |
|  | 全热(W) | 231.0 302.2 | 225.8 308.5 | 220.8 310.7 | 222.3 309.0 | 224.9 308.5 | 228.0 303.6 | 237.0 297.5 | 244.8 288.3 | 256.2 279.9 | 268.0 266.8 | 281.0 253.7 | 292.4 240.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.29 | 0.31 0.29 | 0.32 0.30 | 0.32 0.30 | 0.33 0.31 | 0.32 0.32 | 0.31 0.33 | 0.31 0.32 | 0.30 0.31 | 0.30 0.31 |
| 北外墙 | F=30.60 K=0.18 D=5.54 | 41.5 36.3 | 42.9 35.7 | 44.0 35.2 | 44.7 34.4 | 45.0 34.0 | 44.7 33.5 | 43.8 33.1 | 44.7 32.8 | 43.7 37.4 | 39.1 38.8 | 38.0 38.8 | 37.1 40.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 77.2 286.2 | 63.3 299.4 | 55.3 303.8 | 46.9 294.3 | 40.0 261.9 | 34.3 259.0 | 134.5 249.3 | 151.0 158.2 | 162.4 131.4 | 199.1 113.5 | 234.4 99.1 | 263.1 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 58.9 208.8 | 53.0 214.9 | 47.7 215.7 | 42.9 207.1 | 38.6 181.8 | 34.8 182.6 | 129.6 182.7 | 134.5 104.1 | 131.6 89.8 | 154.8 80.8 | 178.5 72.7 | 195.6 65.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1003 1292 | 946 1312 | 896 1322 | 850 1337 | 813 1343 | 796 1378 | 1043 1406 | 1089 1191 | 1120 1154 | 1169 1124 | 1217 1089 | 1259 1048 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 793 994 | 732 1016 | 683 1028 | 633 1043 | 590 1042 | 568 1078 | 729 1101 | 780 964 | 816 921 | 868 894 | 917 865 | 960 831 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 772 990 | 720 1004 | 675 1012 | 628 1028 | 588 1035 | 568 1074 | 806 1109 | 844 903 | 864 874 | 901 857 | 936 835 | 967 807 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 772 907 | 720 921 | 675 929 | 628 946 | 588 952 | 568 992 | 723 1026 | 762 903 | 781 874 | 818 857 | 854 835 | 884 807 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[普通办公室] |  | 3.90 | 9.00 | 26 | 60 | 398.9 | 17 | 1598.8 | 18 | 0.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=105.75 K=0.32 D=3.54 | 422.0 271.6 | 396.9 268.3 | 371.7 265.6 | 343.1 281.8 | 319.0 309.3 | 309.4 341.0 | 301.6 373.9 | 295.3 400.7 | 289.7 420.3 | 285.5 434.1 | 279.2 438.8 | 275.5 435.9 |
| 屋顶 | F=11.25 K=1.62 D=3.05 | 212.5 141.4 | 198.5 140.0 | 182.8 148.9 | 169.5 164.1 | 164.2 181.6 | 159.9 199.8 | 156.4 214.6 | 153.3 225.4 | 151.0 233.0 | 147.5 235.6 | 145.4 234.0 | 143.3 226.3 |
| 东外墙 | F=54.60 K=0.18 D=5.54 | 127.4 94.1 | 121.3 92.8 | 113.2 91.9 | 112.8 90.3 | 112.7 89.5 | 111.6 88.5 | 109.2 87.8 | 107.0 87.1 | 103.7 107.7 | 99.7 120.5 | 97.4 127.4 | 95.6 130.1 |
| 北外墙 | F=30.60 K=0.18 D=5.54 | 41.5 36.3 | 42.9 35.7 | 44.0 35.2 | 44.7 34.4 | 45.0 34.0 | 44.7 33.5 | 43.8 33.1 | 44.7 32.8 | 43.7 37.4 | 39.1 38.8 | 38.0 38.8 | 37.1 40.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 106.7 | 32.4 110.7 | 28.4 113.4 | 25.7 116.1 | 21.6 118.8 | 20.3 120.2 | 54.0 122.9 | 70.2 90.5 | 82.4 72.9 | 90.5 60.8 | 97.2 51.3 | 102.6 43.2 |
| 照明 | 显热(W) | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 |
| 人体 | 显热(W) | 9.5 60.6 | 8.2 61.9 | 6.8 62.6 | 6.1 63.3 | 4.8 64.0 | 4.1 64.7 | 35.4 65.3 | 48.3 33.4 | 52.4 20.4 | 55.1 16.3 | 57.2 13.6 | 59.2 11.6 |
|  | 全热(W) | 9.5 143.0 | 8.2 144.4 | 6.8 145.1 | 6.1 145.8 | 4.8 146.4 | 4.1 147.1 | 117.9 147.8 | 130.8 33.4 | 134.9 20.4 | 137.6 16.3 | 139.6 13.6 | 141.7 11.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 20.6 86.9 | 11.5 94.9 | 8.5 98.9 | 4.5 97.9 | 1.5 89.9 | -0.5 85.9 | 5.5 74.8 | 18.6 60.8 | 34.6 46.7 | 49.7 36.6 | 62.8 29.6 | 75.8 23.6 |
|  | 全热(W) | 231.0 302.2 | 225.8 308.5 | 220.8 310.7 | 222.3 309.0 | 224.9 308.5 | 228.0 303.6 | 237.0 297.5 | 244.8 288.3 | 256.2 279.9 | 268.0 266.8 | 281.0 253.7 | 292.4 240.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.29 | 0.31 0.29 | 0.32 0.30 | 0.32 0.30 | 0.33 0.31 | 0.32 0.32 | 0.31 0.33 | 0.31 0.32 | 0.30 0.31 | 0.30 0.31 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 77.2 286.2 | 63.3 299.4 | 55.3 303.8 | 46.9 294.3 | 40.0 261.9 | 34.3 259.0 | 134.5 249.3 | 151.0 158.2 | 162.4 131.4 | 199.1 113.5 | 234.4 99.1 | 263.1 86.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 18.3 77.4 | 10.3 84.5 | 7.6 88.1 | 4.0 87.2 | 1.3 80.1 | -0.5 76.5 | 4.9 66.6 | 16.5 54.1 | 30.8 41.6 | 44.3 32.6 | 55.9 26.4 | 67.5 21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 58.9 208.8 | 53.0 214.9 | 47.7 215.7 | 42.9 207.1 | 38.6 181.8 | 34.8 182.6 | 129.6 182.7 | 134.5 104.1 | 131.6 89.8 | 154.8 80.8 | 178.5 72.7 | 195.6 65.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1231 1454 | 1161 1472 | 1095 1487 | 1043 1508 | 1004 1522 | 984 1565 | 1226 1599 | 1269 1388 | 1296 1375 | 1339 1358 | 1384 1329 | 1423 1286 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1021 1156 | 947 1176 | 883 1192 | 825 1214 | 781 1221 | 756 1264 | 912 1294 | 960 1161 | 992 1142 | 1038 1128 | 1084 1105 | 1124 1069 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1000 1151 | 935 1163 | 874 1176 | 821 1199 | 779 1213 | 756 1261 | 989 1301 | 1024 1100 | 1040 1095 | 1071 1092 | 1103 1075 | 1131 1046 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1000 1069 | 935 1081 | 874 1093 | 821 1116 | 779 1131 | 756 1179 | 907 1219 | 942 1100 | 957 1095 | 988 1092 | 1021 1075 | 1048 1046 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[普通办公室] |  | 3.90 | 216.00 | 26 | 60 | 9580.1 | 17 | 16808.0 | 18 | 10.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=192.50 K=0.32 D=3.54 | 768.1 494.4 | 722.6 488.4 | 676.5 483.5 | 624.5 512.9 | 580.7 563.0 | 563.3 620.7 | 549.1 680.6 | 537.6 729.4 | 527.3 765.1 | 519.7 790.1 | 508.2 798.7 | 501.4 793.5 |
| 屋顶 | F=23.50 K=1.62 D=3.05 | 443.9 295.5 | 414.7 292.4 | 381.8 311.0 | 354.0 342.8 | 342.9 379.3 | 334.0 417.3 | 326.6 448.2 | 320.1 470.9 | 315.3 486.8 | 308.1 492.2 | 303.8 488.9 | 299.3 472.8 |
| 东外墙 | F=23.40 K=0.18 D=5.54 | 54.6 40.3 | 52.0 39.8 | 48.5 39.4 | 48.3 38.7 | 48.3 38.3 | 47.8 37.9 | 46.8 37.6 | 45.8 37.3 | 44.4 46.2 | 42.7 51.6 | 41.7 54.6 | 41.0 55.8 |
| 北外墙 | F=140.40 K=0.18 D=5.54 | 190.5 166.7 | 196.7 163.7 | 201.8 161.6 | 205.1 157.9 | 206.4 155.9 | 205.0 153.7 | 200.8 151.8 | 205.1 150.3 | 200.6 171.7 | 179.6 177.9 | 174.3 177.9 | 170.1 183.4 |
| 西外墙 | F=23.40 K=0.18 D=5.54 | 42.4 39.8 | 43.4 39.1 | 44.3 38.6 | 48.7 37.8 | 53.0 37.4 | 56.0 36.9 | 56.6 36.5 | 55.5 36.2 | 51.0 37.1 | 42.7 38.4 | 41.5 39.8 | 40.6 41.2 |
| 内墙1 | F=8.28 K=0.90 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 | 53.8 53.8 |
| 内窗1 | F=2.25 K=2.20 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 | 35.6 35.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 907.2 2559.6 | 777.6 2656.8 | 680.4 2721.6 | 615.6 2786.4 | 518.4 2851.2 | 486.0 2883.6 | 1296.0 2948.4 | 1684.8 2170.8 | 1976.4 1749.6 | 2170.8 1458.0 | 2332.8 1231.2 | 2462.4 1036.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 | 1728.0 1728.0 |
| 人体 | 显热(W) | 228.7 1453.8 | 196.0 1486.5 | 163.4 1502.8 | 147.0 1519.2 | 114.3 1535.5 | 98.0 1551.8 | 849.4 1568.2 | 1159.8 800.4 | 1257.8 490.1 | 1323.1 392.0 | 1372.1 326.7 | 1421.1 277.7 |
|  | 全热(W) | 228.7 3432.9 | 196.0 3465.6 | 163.4 3481.9 | 147.0 3498.3 | 114.3 3514.6 | 98.0 3530.9 | 2828.5 3547.3 | 3138.9 800.4 | 3236.9 490.1 | 3302.2 392.0 | 3351.2 326.7 | 3400.2 277.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 493.5 2084.9 | 276.5 2277.8 | 204.2 2374.3 | 107.7 2350.2 | 35.4 2157.3 | -12.8 2060.8 | 131.8 1795.6 | 445.3 1458.0 | 831.1 1120.4 | 1192.8 879.3 | 1506.2 710.5 | 1819.7 565.9 |
|  | 全热(W) | 5544.8 7253.8 | 5418.1 7404.3 | 5299.2 7457.1 | 5336.2 7414.9 | 5396.9 7404.3 | 5470.9 7285.5 | 5687.5 7140.2 | 5875.0 6918.3 | 6149.7 6717.6 | 6432.3 6403.3 | 6744.0 6089.0 | 7018.7 5772.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.11 7.19 | 7.25 7.12 | 7.19 7.05 | 7.38 7.03 | 7.57 7.30 | 7.75 7.27 | 7.84 7.45 | 7.64 7.63 | 7.47 7.84 | 7.34 7.75 | 7.32 7.56 | 7.25 7.32 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9998 16100 | 9639 16367 | 9313 16512 | 9197 16607 | 9079 16762 | 9078 16784 | 12809 16808 | 13680 13131 | 14319 12281 | 14816 11621 | 15315 11024 | 15751 10451 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4946 8952 | 4497 9262 | 4218 9450 | 3968 9563 | 3717 9535 | 3595 9580 | 5275 9484 | 6271 7671 | 7021 6684 | 7597 6097 | 8098 5646 | 8573 5244 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 | 10.78 10.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4453 8847 | 4220 8963 | 4014 9055 | 3861 9192 | 3682 9357 | 3607 9498 | 7122 9668 | 7805 6213 | 8169 5564 | 8383 5218 | 8571 4935 | 8732 4679 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4453 6868 | 4220 6984 | 4014 7076 | 3861 7213 | 3682 7378 | 3607 7519 | 5143 7689 | 5826 6213 | 6190 5564 | 6404 5218 | 6592 4935 | 6753 4679 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X001[大厅] |  | 3.90 | 0.00 | 26 | 60 | 1581.2 | 22 | 1853.3 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=454.59 K=0.32 D=3.54 | 1765.9 1128.0 | 1647.7 1114.0 | 1530.6 1102.7 | 1408.7 1143.3 | 1328.5 1258.0 | 1288.0 1400.9 | 1255.1 1552.7 | 1228.3 1678.7 | 1204.5 1771.0 | 1187.0 1834.1 | 1160.2 1853.3 | 1144.5 1835.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1766 1128 | 1648 1114 | 1531 1103 | 1409 1143 | 1329 1258 | 1288 1401 | 1255 1553 | 1228 1679 | 1204 1771 | 1187 1834 | 1160 1853 | 1144 1835 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1766 1128 | 1648 1114 | 1531 1103 | 1409 1143 | 1329 1258 | 1288 1401 | 1255 1553 | 1228 1679 | 1204 1771 | 1187 1834 | 1160 1853 | 1144 1835 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1766 1128 | 1648 1114 | 1531 1103 | 1409 1143 | 1329 1258 | 1288 1401 | 1255 1553 | 1228 1679 | 1204 1771 | 1187 1834 | 1160 1853 | 1144 1835 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1766 1128 | 1648 1114 | 1531 1103 | 1409 1143 | 1329 1258 | 1288 1401 | 1255 1553 | 1228 1679 | 1204 1771 | 1187 1834 | 1160 1853 | 1144 1835 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X006[大厅] |  | 3.90 | 0.00 | 26 | 60 | 5835.5 | 13 | 5835.5 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=93.26 K=0.32 D=3.54 | 362.5 231.6 | 338.3 228.8 | 314.3 226.4 | 289.3 234.8 | 272.8 258.4 | 264.5 287.7 | 257.7 318.8 | 252.2 344.7 | 247.3 363.6 | 243.7 376.5 | 238.2 380.5 | 235.0 376.8 |
| 屋顶 | F=9.77 K=1.62 D=3.05 | 178.4 118.8 | 165.3 117.5 | 151.7 122.1 | 142.7 134.9 | 138.2 150.9 | 134.5 167.8 | 131.6 181.9 | 128.9 192.2 | 126.9 199.2 | 124.0 201.4 | 122.2 199.3 | 120.3 191.6 |
| 南外墙 | F=9.18 K=0.18 D=5.54 | 14.8 12.2 | 15.7 12.0 | 16.3 11.9 | 16.4 11.6 | 16.2 11.5 | 15.6 11.3 | 14.6 11.2 | 14.3 11.1 | 13.7 11.5 | 13.1 12.0 | 12.7 12.6 | 12.4 13.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=60.84 | 1084.6 5303.4 | 892.0 5477.2 | 780.4 5227.2 | 664.2 4628.4 | 566.9 3773.9 | 487.8 3390.5 | 958.1 2829.1 | 1504.4 2149.6 | 2079.8 1838.5 | 2760.6 1589.8 | 3748.5 1390.3 | 4665.8 1214.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 247.6 1046.1 | 138.7 1142.9 | 102.4 1191.2 | 54.1 1179.1 | 17.8 1082.4 | -6.4 1034.0 | 66.2 900.9 | 223.4 731.5 | 417.0 562.2 | 598.5 441.2 | 755.7 356.5 | 913.0 283.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 837.0 4257.3 | 753.3 4334.3 | 678.0 4035.9 | 610.2 3449.2 | 549.1 2691.5 | 494.2 2356.5 | 892.0 1928.2 | 1281.0 1418.1 | 1662.9 1276.3 | 2162.1 1148.7 | 2992.7 1033.8 | 3752.8 930.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1640 5666 | 1411 5835 | 1263 5588 | 1113 5010 | 994 4195 | 902 3857 | 1362 3341 | 1900 2698 | 2468 2413 | 3141 2180 | 4122 1983 | 5034 1796 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1640 5666 | 1411 5835 | 1263 5588 | 1113 5010 | 994 4195 | 902 3857 | 1362 3341 | 1900 2698 | 2468 2413 | 3141 2180 | 4122 1983 | 5034 1796 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1640 5666 | 1411 5835 | 1263 5588 | 1113 5010 | 994 4195 | 902 3857 | 1362 3341 | 1900 2698 | 2468 2413 | 3141 2180 | 4122 1983 | 5034 1796 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1640 5666 | 1411 5835 | 1263 5588 | 1113 5010 | 994 4195 | 902 3857 | 1362 3341 | 1900 2698 | 2468 2413 | 3141 2180 | 4122 1983 | 5034 1796 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X007[大厅] |  | 3.90 | 0.00 | 26 | 60 | 230.2 | 22 | 230.2 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.36 K=0.32 D=3.54 | 44.2 28.2 | 41.2 27.9 | 38.3 27.6 | 35.2 28.6 | 33.2 31.5 | 32.2 35.0 | 31.4 38.8 | 30.7 42.0 | 30.1 44.3 | 29.7 45.9 | 29.0 46.3 | 28.6 45.9 |
| 屋顶 | F=1.06 K=1.62 D=3.05 | 19.4 12.9 | 18.0 12.8 | 16.5 13.3 | 15.5 14.7 | 15.1 16.4 | 14.7 18.3 | 14.3 19.8 | 14.0 20.9 | 13.8 21.7 | 13.5 21.9 | 13.3 21.7 | 13.1 20.9 |
| 南外墙 | F=7.63 K=0.18 D=5.54 | 12.3 10.1 | 13.0 10.0 | 13.5 9.8 | 13.6 9.6 | 13.5 9.5 | 12.9 9.4 | 12.1 9.3 | 11.9 9.2 | 11.4 9.5 | 10.9 10.0 | 10.6 10.4 | 10.3 11.3 |
| 内墙1 | F=23.35 K=0.90 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 | 151.7 151.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 228 203 | 224 202 | 220 202 | 216 205 | 213 209 | 211 214 | 210 220 | 208 224 | 207 227 | 206 229 | 205 230 | 204 230 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 228 203 | 224 202 | 220 202 | 216 205 | 213 209 | 211 214 | 210 220 | 208 224 | 207 227 | 206 229 | 205 230 | 204 230 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 228 203 | 224 202 | 220 202 | 216 205 | 213 209 | 211 214 | 210 220 | 208 224 | 207 227 | 206 229 | 205 230 | 204 230 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 203 | 224 202 | 220 202 | 216 205 | 213 209 | 211 214 | 210 220 | 208 224 | 207 227 | 206 229 | 205 230 | 204 230 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X013[库房] |  | 3.90 | 63.00 | 26 | 60 | 3972.5 | 15 | 9034.8 | 16 | 7.62 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.79 K=0.32 D=3.54 | 247.8 158.3 | 231.2 156.3 | 214.8 154.7 | 197.7 160.4 | 186.4 176.5 | 180.7 196.6 | 176.1 217.9 | 172.4 235.6 | 169.0 248.5 | 166.6 257.4 | 162.8 260.1 | 160.6 257.5 |
| 屋顶 | F=4.91 K=1.62 D=3.05 | 89.5 59.6 | 82.9 59.0 | 76.1 61.2 | 71.6 67.7 | 69.3 75.7 | 67.5 84.2 | 66.0 91.2 | 64.7 96.4 | 63.7 99.9 | 62.2 101.0 | 61.3 100.0 | 60.4 96.1 |
| 西外墙 | F=31.10 K=0.18 D=5.54 | 56.4 52.9 | 57.7 52.0 | 58.8 51.3 | 64.7 50.3 | 70.5 49.7 | 74.5 49.1 | 75.3 48.5 | 73.8 48.1 | 67.8 49.4 | 56.7 51.1 | 55.2 52.9 | 53.9 54.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 98.8 260.6 | 83.4 350.9 | 73.6 509.7 | 63.7 643.2 | 55.3 697.5 | 48.3 687.5 | 77.6 567.6 | 112.1 310.9 | 148.6 162.8 | 185.5 142.2 | 216.1 125.3 | 240.9 110.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 16.3 68.8 | 9.1 75.1 | 6.7 78.3 | 3.6 77.5 | 1.2 71.2 | -0.4 68.0 | 4.3 59.2 | 14.7 48.1 | 27.4 37.0 | 39.3 29.0 | 49.7 23.4 | 60.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 82.5 191.8 | 74.2 275.7 | 66.8 431.4 | 60.1 565.7 | 54.1 626.3 | 48.7 619.5 | 73.2 508.4 | 97.4 262.8 | 121.2 125.8 | 146.2 113.2 | 166.4 101.9 | 180.8 91.7 |
| 照明 | 显热(W) | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 | 315.0 315.0 |
| 人体 | 显热(W) | 161.7 1028.0 | 138.6 1051.1 | 115.5 1062.6 | 104.0 1074.2 | 80.9 1085.7 | 69.3 1097.3 | 600.6 1108.8 | 820.1 566.0 | 889.4 346.5 | 935.6 277.2 | 970.2 231.0 | 1004.9 196.4 |
|  | 全热(W) | 161.7 2427.3 | 138.6 2450.4 | 115.5 2462.0 | 104.0 2473.5 | 80.9 2485.1 | 69.3 2496.6 | 2000.0 2508.2 | 2219.4 566.0 | 2288.7 346.5 | 2334.9 277.2 | 2369.6 231.0 | 2404.2 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 0.00 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 | 2.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 349.0 1474.2 | 195.5 1610.6 | 144.4 1678.8 | 76.2 1661.7 | 25.0 1525.3 | -9.1 1457.1 | 93.2 1269.6 | 314.9 1030.9 | 587.6 792.2 | 843.4 621.7 | 1065.0 502.4 | 1286.7 400.1 |
|  | 全热(W) | 3920.6 5128.9 | 3831.0 5235.4 | 3746.9 5272.7 | 3773.1 5242.9 | 3816.0 5235.4 | 3868.3 5151.3 | 4021.4 5048.6 | 4154.0 4891.7 | 4348.3 4749.8 | 4548.1 4527.6 | 4768.5 4305.3 | 4962.7 4081.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.03 5.08 | 5.12 5.04 | 5.08 4.99 | 5.22 4.97 | 5.35 5.16 | 5.48 5.14 | 5.54 5.27 | 5.41 5.40 | 5.28 5.55 | 5.19 5.48 | 5.17 5.34 | 5.12 5.18 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4890 8403 | 4740 8619 | 4601 8827 | 4590 8953 | 4593 9035 | 4624 8980 | 6731 8797 | 7111 6464 | 7401 5972 | 7669 5671 | 7948 5390 | 8198 5111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1318 3349 | 1104 3595 | 998 3833 | 893 3972 | 802 3925 | 746 3887 | 1404 3619 | 1873 2603 | 2241 2014 | 2565 1766 | 2846 1587 | 3122 1430 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 | 7.62 7.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 969 3274 | 909 3384 | 854 3554 | 817 3710 | 777 3799 | 755 3829 | 2710 3748 | 2957 1572 | 3053 1222 | 3121 1144 | 3180 1084 | 3235 1030 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 969 1874 | 909 1984 | 854 2155 | 817 2311 | 777 2400 | 755 2430 | 1311 2349 | 1558 1572 | 1653 1222 | 1722 1144 | 1781 1084 | 1836 1030 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 | 2.08 2.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X015[办公室] |  | 3.90 | 39.16 | 26 | 60 | 1884.2 | 10 | 2930.9 | 10 | 1.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.33 K=0.32 D=3.54 | 156.7 100.1 | 146.2 98.8 | 135.8 97.8 | 125.0 101.4 | 117.9 111.6 | 114.3 124.3 | 111.3 137.7 | 109.0 148.9 | 106.9 157.1 | 105.3 162.7 | 102.9 164.4 | 101.5 162.8 |
| 屋顶 | F=2.37 K=1.62 D=3.05 | 43.3 28.8 | 40.1 28.5 | 36.8 29.6 | 34.6 32.7 | 33.5 36.6 | 32.6 40.7 | 31.9 44.1 | 31.3 46.6 | 30.8 48.3 | 30.1 48.8 | 29.6 48.4 | 29.2 46.5 |
| 东外墙 | F=12.97 K=0.18 D=5.54 | 30.3 22.4 | 28.8 22.1 | 26.9 21.8 | 26.8 21.5 | 26.8 21.3 | 26.5 21.0 | 25.9 20.8 | 25.4 20.7 | 24.6 25.6 | 23.7 28.6 | 23.1 30.3 | 22.7 30.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.00 | 82.5 432.0 | 68.7 315.0 | 60.4 314.1 | 51.8 301.2 | 44.6 274.1 | 38.7 246.3 | 343.2 207.1 | 529.6 160.3 | 636.5 137.9 | 680.3 119.9 | 631.2 105.2 | 518.1 92.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 16.3 68.8 | 9.1 75.1 | 6.7 78.3 | 3.6 77.5 | 1.2 71.2 | -0.4 68.0 | 4.3 59.2 | 14.7 48.1 | 27.4 37.0 | 39.3 29.0 | 49.7 23.4 | 60.0 18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 66.2 363.2 | 59.6 239.9 | 53.6 235.7 | 48.3 223.7 | 43.4 202.9 | 39.1 178.3 | 338.8 147.8 | 514.9 112.2 | 609.0 101.0 | 641.0 90.9 | 581.5 81.8 | 458.0 73.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 142.5 402.2 | 122.2 417.4 | 106.9 427.6 | 96.7 437.8 | 81.5 448.0 | 76.4 453.1 | 203.6 463.3 | 264.7 341.1 | 310.5 274.9 | 341.1 229.1 | 366.5 193.4 | 386.9 162.9 |
| 照明 | 显热(W) | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 | 313.3 313.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.2 210.9 | 28.4 215.6 | 23.7 218.0 | 21.3 220.3 | 16.6 222.7 | 14.2 225.1 | 123.2 227.4 | 168.2 116.1 | 182.4 71.1 | 191.9 56.9 | 199.0 47.4 | 206.1 40.3 |
|  | 全热(W) | 33.2 497.9 | 28.4 502.6 | 23.7 505.0 | 21.3 507.4 | 16.6 509.7 | 14.2 512.1 | 410.2 514.5 | 455.2 116.1 | 469.5 71.1 | 478.9 56.9 | 486.0 47.4 | 493.1 40.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 71.6 302.4 | 40.1 330.4 | 29.6 344.3 | 15.6 340.9 | 5.1 312.9 | -1.9 298.9 | 19.1 260.4 | 64.6 211.5 | 120.5 162.5 | 173.0 127.5 | 218.5 103.1 | 263.9 82.1 |
|  | 全热(W) | 804.2 1052.0 | 785.8 1073.9 | 768.6 1081.5 | 773.9 1075.4 | 782.7 1073.9 | 793.5 1056.6 | 824.9 1035.6 | 852.1 1003.4 | 891.9 974.3 | 932.9 928.7 | 978.1 883.1 | 1017.9 837.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.03 1.04 | 1.05 1.03 | 1.04 1.02 | 1.07 1.02 | 1.10 1.06 | 1.12 1.05 | 1.14 1.08 | 1.11 1.11 | 1.08 1.14 | 1.06 1.12 | 1.06 1.10 | 1.05 1.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1606 2849 | 1533 2772 | 1472 2791 | 1443 2791 | 1417 2788 | 1409 2767 | 2264 2736 | 2581 2150 | 2784 2002 | 2906 1888 | 2931 1785 | 2883 1686 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 873 1812 | 788 1741 | 733 1767 | 685 1769 | 639 1740 | 614 1723 | 1172 1674 | 1506 1358 | 1725 1191 | 1859 1087 | 1884 1005 | 1842 931 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 802 1797 | 748 1698 | 704 1709 | 670 1715 | 634 1715 | 616 1711 | 1439 1701 | 1728 1147 | 1892 1028 | 1973 959 | 1953 902 | 1865 849 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 802 1509 | 748 1411 | 704 1422 | 670 1428 | 634 1427 | 616 1424 | 1152 1414 | 1441 1147 | 1605 1028 | 1686 959 | 1666 902 | 1578 849 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X029[餐饮店] |  | 3.90 | 26.62 | 26 | 60 | 2348.1 | 14 | 6494.2 | 14 | 6.32 | 20 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.63 K=0.32 D=3.54 | 103.4 66.1 | 96.5 65.3 | 89.7 64.6 | 82.5 67.0 | 77.8 73.7 | 75.4 82.1 | 73.5 90.9 | 72.0 98.3 | 70.6 103.7 | 69.5 107.4 | 68.0 108.6 | 67.0 107.5 |
| 屋顶 | F=2.39 K=1.62 D=3.05 | 43.7 29.1 | 40.5 28.8 | 37.1 29.9 | 34.9 33.0 | 33.8 36.9 | 32.9 41.1 | 32.2 44.5 | 31.6 47.0 | 31.1 48.8 | 30.3 49.3 | 29.9 48.8 | 29.5 46.9 |
| 北外墙 | F=14.93 K=0.18 D=5.54 | 20.3 17.7 | 20.9 17.4 | 21.5 17.2 | 21.8 16.8 | 22.0 16.6 | 21.8 16.3 | 21.4 16.1 | 21.8 16.0 | 21.3 18.3 | 19.1 18.9 | 18.5 18.9 | 18.1 19.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.20 | 37.7 139.9 | 30.9 146.4 | 27.0 148.5 | 22.9 143.9 | 19.5 128.0 | 16.8 126.6 | 65.8 121.9 | 73.8 77.4 | 79.4 64.2 | 97.3 55.5 | 114.6 48.5 | 128.7 42.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 9.0 37.8 | 5.0 41.3 | 3.7 43.1 | 2.0 42.6 | 0.6 39.1 | -0.2 37.4 | 2.4 32.6 | 8.1 26.5 | 15.1 20.3 | 21.6 16.0 | 27.3 12.9 | 33.0 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.8 102.1 | 25.9 105.0 | 23.3 105.4 | 21.0 101.2 | 18.9 88.9 | 17.0 89.2 | 63.4 89.3 | 65.7 50.9 | 64.3 43.9 | 75.7 39.5 | 87.3 35.6 | 95.6 32.0 |
| 照明 | 显热(W) | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 | 212.9 212.9 |
| 人体 | 显热(W) | 162.6 673.8 | 131.7 689.3 | 108.4 704.8 | 92.9 712.5 | 77.5 720.3 | 69.7 728.0 | 62.0 735.8 | 410.5 743.5 | 557.6 743.5 | 596.4 387.3 | 635.1 232.4 | 658.3 193.6 |
|  | 全热(W) | 162.6 2314.7 | 131.7 2330.2 | 108.4 2345.6 | 92.9 2353.4 | 77.5 2361.1 | 69.7 2368.9 | 62.0 2376.6 | 2051.3 2384.4 | 2198.5 2384.4 | 2237.2 387.3 | 2275.9 232.4 | 2299.2 193.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 0.00 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 | 2.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 243.2 1027.6 | 136.3 1122.7 | 100.6 1170.2 | 53.1 1158.3 | 17.4 1063.3 | -6.3 1015.7 | 65.0 885.0 | 219.5 718.6 | 409.6 552.2 | 587.9 433.4 | 742.4 350.2 | 896.9 278.9 |
|  | 全热(W) | 2732.9 3575.2 | 2670.5 3649.4 | 2611.9 3675.5 | 2630.1 3654.6 | 2660.0 3649.4 | 2696.5 3590.9 | 2803.2 3519.3 | 2895.7 3409.9 | 3031.1 3311.0 | 3170.4 3156.0 | 3324.0 3001.1 | 3459.4 2844.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 3.50 3.54 | 3.57 3.51 | 3.54 3.48 | 3.64 3.47 | 3.73 3.60 | 3.82 3.58 | 3.86 3.67 | 3.77 3.76 | 3.68 3.87 | 3.62 3.82 | 3.61 3.73 | 3.57 3.61 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3314 6356 | 3204 6450 | 3108 6494 | 3098 6482 | 3104 6479 | 3126 6439 | 3271 6382 | 5359 6246 | 5645 6143 | 5837 3987 | 6044 3671 | 6215 3468 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 824 2167 | 670 2283 | 597 2348 | 521 2344 | 461 2252 | 423 2223 | 533 2107 | 1042 1914 | 1383 1744 | 1613 1265 | 1821 1020 | 2011 902 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 | 6.32 6.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 581 2780 | 533 2801 | 497 2819 | 468 2827 | 444 2829 | 430 2848 | 468 2863 | 2463 2836 | 2614 2832 | 2666 831 | 2720 670 | 2755 623 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 581 1140 | 533 1160 | 497 1178 | 468 1186 | 444 1188 | 430 1207 | 468 1222 | 823 1195 | 973 1191 | 1026 831 | 1079 670 | 1114 623 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 | 2.45 2.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X031[餐饮店] |  | 3.90 | 54.54 | 26 | 60 | 4658.6 | 14 | 13154.7 | 14 | 12.94 | 20 |
| 相同房间 |  | X032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=54.57 K=0.32 D=3.54 | 212.0 135.4 | 197.8 133.7 | 183.7 132.4 | 169.1 137.2 | 159.5 151.0 | 154.6 168.1 | 150.6 186.4 | 147.4 201.5 | 144.6 212.6 | 142.5 220.1 | 139.3 222.5 | 137.4 220.3 |
| 屋顶 | F=4.91 K=1.62 D=3.05 | 89.5 59.6 | 82.9 59.0 | 76.1 61.2 | 71.6 67.7 | 69.3 75.7 | 67.5 84.2 | 66.0 91.2 | 64.7 96.4 | 63.7 99.9 | 62.2 101.0 | 61.3 100.0 | 60.4 96.1 |
| 北外墙 | F=32.90 K=0.18 D=5.54 | 44.6 39.1 | 46.1 38.4 | 47.3 37.9 | 48.1 37.0 | 48.4 36.5 | 48.0 36.0 | 47.1 35.6 | 48.1 35.2 | 47.0 40.2 | 42.1 41.7 | 40.8 41.7 | 39.9 43.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.20 | 37.7 139.9 | 30.9 146.4 | 27.0 148.5 | 22.9 143.9 | 19.5 128.0 | 16.8 126.6 | 65.8 121.9 | 73.8 77.4 | 79.4 64.2 | 97.3 55.5 | 114.6 48.5 | 128.7 42.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 9.0 37.8 | 5.0 41.3 | 3.7 43.1 | 2.0 42.6 | 0.6 39.1 | -0.2 37.4 | 2.4 32.6 | 8.1 26.5 | 15.1 20.3 | 21.6 16.0 | 27.3 12.9 | 33.0 10.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.8 102.1 | 25.9 105.0 | 23.3 105.4 | 21.0 101.2 | 18.9 88.9 | 17.0 89.2 | 63.4 89.3 | 65.7 50.9 | 64.3 43.9 | 75.7 39.5 | 87.3 35.6 | 95.6 32.0 |
| 照明 | 显热(W) | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 | 436.3 436.3 |
| 人体 | 显热(W) | 333.3 1380.8 | 269.8 1412.5 | 222.2 1444.3 | 190.5 1460.1 | 158.7 1476.0 | 142.8 1491.9 | 127.0 1507.8 | 841.2 1523.6 | 1142.7 1523.6 | 1222.1 793.6 | 1301.4 476.1 | 1349.0 396.8 |
|  | 全热(W) | 333.3 4743.2 | 269.8 4774.9 | 222.2 4806.7 | 190.5 4822.5 | 158.7 4838.4 | 142.8 4854.3 | 127.0 4870.1 | 4203.6 4886.0 | 4505.1 4886.0 | 4584.5 793.6 | 4663.8 476.1 | 4711.4 396.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 0.00 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 0.00 | 5.02 0.00 | 5.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 498.5 2105.8 | 279.3 2300.6 | 206.2 2398.0 | 108.8 2373.7 | 35.8 2178.8 | -13.0 2081.4 | 133.2 1813.5 | 449.8 1472.6 | 839.4 1131.6 | 1204.7 888.1 | 1521.3 717.6 | 1837.9 571.5 |
|  | 全热(W) | 5600.3 7326.3 | 5472.2 7478.4 | 5352.2 7531.7 | 5389.5 7489.0 | 5450.9 7478.4 | 5525.6 7358.3 | 5744.3 7211.6 | 5933.8 6987.5 | 6211.2 6784.8 | 6496.6 6467.3 | 6811.4 6149.8 | 7088.9 5829.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.18 7.26 | 7.32 7.19 | 7.26 7.13 | 7.45 7.10 | 7.65 7.37 | 7.82 7.34 | 7.92 7.53 | 7.72 7.71 | 7.54 7.92 | 7.41 7.83 | 7.39 7.63 | 7.32 7.40 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6754 12880 | 6536 13067 | 6345 13155 | 6328 13134 | 6343 13144 | 6392 13064 | 6637 12953 | 10908 12720 | 11487 12524 | 11861 8116 | 12268 7475 | 12603 7064 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1652 4297 | 1343 4527 | 1199 4659 | 1047 4656 | 927 4482 | 853 4425 | 1026 4193 | 2061 3843 | 2753 3509 | 3207 2536 | 3615 2043 | 3989 1806 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 | 12.94 12.94 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1153 5553 | 1064 5589 | 993 5623 | 938 5645 | 892 5666 | 866 5706 | 893 5742 | 4974 5733 | 5276 5739 | 5365 1648 | 5456 1325 | 5514 1235 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1153 2191 | 1064 2226 | 993 2261 | 938 2282 | 892 2304 | 866 2343 | 893 2379 | 1611 2370 | 1914 2377 | 2002 1648 | 2094 1325 | 2152 1235 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 | 5.02 5.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X033[大厅] |  | 3.90 | 0.00 | 26 | 60 | 46.4 | 22 | 46.4 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.37 K=0.32 D=3.54 | 44.2 28.2 | 41.2 27.9 | 38.3 27.6 | 35.2 28.6 | 33.2 31.5 | 32.2 35.0 | 31.4 38.8 | 30.7 42.0 | 30.1 44.3 | 29.7 45.9 | 29.0 46.4 | 28.6 45.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 28 | 41 28 | 38 28 | 35 29 | 33 31 | 32 35 | 31 39 | 31 42 | 30 44 | 30 46 | 29 46 | 29 46 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 28 | 41 28 | 38 28 | 35 29 | 33 31 | 32 35 | 31 39 | 31 42 | 30 44 | 30 46 | 29 46 | 29 46 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44 28 | 41 28 | 38 28 | 35 29 | 33 31 | 32 35 | 31 39 | 31 42 | 30 44 | 30 46 | 29 46 | 29 46 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 28 | 41 28 | 38 28 | 35 29 | 33 31 | 32 35 | 31 39 | 31 42 | 30 44 | 30 46 | 29 46 | 29 46 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X034[卫生间] |  | 3.90 | 6.01 | 28 | 60 | 123.3 | 20 | 123.3 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.56 K=0.32 D=3.54 | 21.2 12.0 | 19.5 11.8 | 17.8 11.7 | 16.1 12.3 | 14.9 13.9 | 14.3 16.0 | 13.9 18.2 | 13.5 20.0 | 13.1 21.3 | 12.9 22.2 | 12.5 22.5 | 12.3 22.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 29.7 59.4 | 25.0 61.8 | 21.9 64.1 | 18.8 65.7 | 16.4 67.2 | 14.9 68.8 | 12.5 69.6 | 31.3 71.1 | 40.6 71.9 | 47.7 52.4 | 52.4 42.2 | 56.3 35.2 |
| 照明 | 显热(W) | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 | 30.1 30.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 81 102 | 75 104 | 70 106 | 65 108 | 61 111 | 59 115 | 56 118 | 75 121 | 84 123 | 91 105 | 95 95 | 99 87 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 81 102 | 75 104 | 70 106 | 65 108 | 61 111 | 59 115 | 56 118 | 75 121 | 84 123 | 91 105 | 95 95 | 99 87 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 81 102 | 75 104 | 70 106 | 65 108 | 61 111 | 59 115 | 56 118 | 75 121 | 84 123 | 91 105 | 95 95 | 99 87 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 81 102 | 75 104 | 70 106 | 65 108 | 61 111 | 59 115 | 56 118 | 75 121 | 84 123 | 91 105 | 95 95 | 99 87 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X036[卫生间] |  | 3.90 | 14.11 | 28 | 60 | 424.8 | 20 | 424.8 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.10 K=0.32 D=3.54 | 45.7 25.9 | 42.0 25.5 | 38.4 25.1 | 34.6 26.4 | 32.1 29.9 | 30.9 34.4 | 29.8 39.1 | 29.0 43.0 | 28.3 45.8 | 27.7 47.8 | 26.9 48.4 | 26.4 47.8 |
| 屋顶 | F=1.28 K=1.62 D=3.05 | 19.2 11.4 | 17.5 11.3 | 15.7 11.9 | 14.6 13.5 | 14.0 15.6 | 13.5 17.8 | 13.1 19.7 | 12.8 21.0 | 12.5 22.0 | 12.1 22.3 | 11.9 22.0 | 11.6 21.0 |
| 北外墙 | F=9.17 K=0.18 D=5.54 | 9.2 7.6 | 9.6 7.4 | 9.9 7.3 | 10.1 7.1 | 10.2 6.9 | 10.1 6.8 | 9.9 6.7 | 10.1 6.6 | 9.8 8.0 | 8.5 8.4 | 8.1 8.4 | 7.9 8.7 |
| 内墙1 | F=23.40 K=0.90 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 | 109.8 109.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.7 139.4 | 58.7 144.9 | 51.4 150.4 | 44.0 154.1 | 38.5 157.8 | 34.9 161.4 | 29.3 163.3 | 73.4 166.9 | 95.4 168.8 | 111.9 122.9 | 122.9 99.1 | 132.1 82.5 |
| 照明 | 显热(W) | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 324 365 | 308 369 | 296 375 | 284 381 | 275 391 | 270 401 | 262 409 | 306 418 | 326 425 | 340 382 | 350 358 | 358 340 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 324 365 | 308 369 | 296 375 | 284 381 | 275 391 | 270 401 | 262 409 | 306 418 | 326 425 | 340 382 | 350 358 | 358 340 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 324 365 | 308 369 | 296 375 | 284 381 | 275 391 | 270 401 | 262 409 | 306 418 | 326 425 | 340 382 | 350 358 | 358 340 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 324 365 | 308 369 | 296 375 | 284 381 | 275 391 | 270 401 | 262 409 | 306 418 | 326 425 | 340 382 | 350 358 | 358 340 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | X038[卫生间] |  | 3.90 | 13.06 | 28 | 60 | 308.1 | 20 | 308.1 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.24 K=0.32 D=3.54 | 39.6 22.5 | 36.4 22.1 | 33.3 21.8 | 30.0 22.9 | 27.9 26.0 | 26.8 29.8 | 25.9 33.9 | 25.2 37.3 | 24.5 39.8 | 24.0 41.5 | 23.3 42.0 | 22.9 41.5 |
| 屋顶 | F=2.01 K=1.62 D=3.05 | 30.1 17.9 | 27.4 17.6 | 24.6 18.5 | 22.8 21.2 | 21.9 24.4 | 21.1 27.9 | 20.5 30.8 | 19.9 32.9 | 19.5 34.4 | 18.9 34.8 | 18.6 34.4 | 18.2 32.8 |
| 北外墙 | F=14.35 K=0.18 D=5.54 | 14.4 11.9 | 15.0 11.6 | 15.5 11.4 | 15.9 11.0 | 16.0 10.8 | 15.8 10.6 | 15.4 10.4 | 15.9 10.3 | 15.4 12.4 | 13.3 13.1 | 12.7 13.1 | 12.3 13.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 64.5 129.0 | 54.3 134.1 | 47.5 139.2 | 40.7 142.6 | 35.7 146.0 | 32.3 149.4 | 27.2 151.1 | 67.9 154.5 | 88.3 156.2 | 103.6 113.8 | 113.8 91.7 | 122.2 76.4 |
| 照明 | 显热(W) | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 | 65.3 65.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 214 247 | 198 251 | 186 256 | 175 263 | 167 273 | 161 283 | 154 292 | 194 300 | 213 308 | 225 268 | 234 246 | 241 230 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 214 247 | 198 251 | 186 256 | 175 263 | 167 273 | 161 283 | 154 292 | 194 300 | 213 308 | 225 268 | 234 246 | 241 230 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 214 247 | 198 251 | 186 256 | 175 263 | 167 273 | 161 283 | 154 292 | 194 300 | 213 308 | 225 268 | 234 246 | 241 230 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 214 247 | 198 251 | 186 256 | 175 263 | 167 273 | 161 283 | 154 292 | 194 300 | 213 308 | 225 268 | 234 246 | 241 230 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |