洛驿火车站贸易中心项目

三星级绿色建筑预评价报告

项目名称： 洛驿火车站贸易中心
项目地点： 四川-凉山-西昌
设计单位： 四川农业大学建筑与城乡规划学院
评价日期： 2025年12月29日

一、 项目概况

本项目为公共建筑，位于四川省西昌市，总建筑面积为10952平方米，地上2层，建筑高度18.0米。结构形式为框架结构，设计使用年限为50年。项目主要功能包括火车站大厅、贸易市集、商业、办公及配套服务空间。

二、 评价依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

本项目各专项报告书（节能、碳排放、能耗、风环境、热舒适、声环境等）

三、 评价结果

根据对项目提交的详细报告进行分析，本项目在安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居五大维度均表现优异，达到三星级绿色建筑的要求。主要评价指标汇总如下：

| 评价维度 | 技术指标 | 性能要求 | 本项目表现 | 得分/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源节约 | 建筑综合节能率 | ≥20% (得10分) | 34.77% （优于10分要求） | 10分 |
|  | 围护结构节能率 | ≥15% (得15分) | 37.34% （优于15分要求） | 15分 |
|  | 可再生能源利用率 | 提供评分 | 19% | 额外得分 |
|  | 光伏发电量 | - | 609,710 kWh/年 | 减少碳排放347.7吨/年 |
| 环境宜居 | 室外风环境（冬季） | 人行区风速<5m/s，活动区<2m/s，放大系数<2 | 满足要求 | 3分 |
|  | 室外风环境（夏季） | 人活动区无涡旋或无风区 | 满足要求 | 3分 |
|  | 室外声环境 | 优于或等于2类声环境功能区要求 | 昼间≤60dB，夜间≤50dB | 10分 |
| 健康舒适 | 室内热舒适（自然通风） | 主要房间舒适温度时间比例≥50% | 51.49% （得4分） | 4分 |
| 其他关键指标 | 建筑碳排放强度 | 全生命周期单位面积碳排放 | 88327.09 kgCO2/㎡ | 满足计算要求 |
|  | 建材碳排放 | 建材生产与运输碳排放 | 280,969.54 tCO2 | 满足计算要求 |
|  | 建筑运行碳排放 | 年运行碳排放 | 492,814.85 tCO2 | 满足计算要求 |
|  | 建筑能耗强度 | 年总电耗 | 885.97 kWh/㎡ | 满足计算要求 |

四、 各维度详细分析

1. 资源节约

节能设计：

围护结构： 外墙传热系数低至0.41 W/(㎡·K)，屋顶传热系数为0.23 W/(㎡·K)，远优于参照建筑的1.50和0.80，围护结构节能率高达37.34%。

暖通空调系统： 采用高效多联式空调（热泵）机组，制冷SEER 4.30，制热HSPF 3.00，并设置全热/显热回收装置，供冷、供暖电耗远低于参照建筑。

照明与设备： 照明功率密度值满足国家标准要求，并考虑了插座设备、电梯等能耗。

可再生能源利用：

太阳能热水： 在屋顶设置1000㎡太阳能集热器，年供热量达348,587 kWh，完全满足项目热水需求（249,753 kWh），太阳能提供热量比例高达100%。

光伏发电： 设置光伏系统，年发电量609,710 kWh，占建筑总电耗的5.91%。

综合节能： 综合上述措施，本项目建筑综合节能率高达34.77%，远超过绿色建筑三星级对节能率20%的要求。

2. 环境宜居

室外风环境：

冬季： 模拟结果显示，冬季工况下，人行区域1.5m高处风速均小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且风速放大系数均小于2，满足标准要求。建筑迎风面与背风面风压差均不超过5Pa，有效避免了冷风渗透。

夏季/过渡季： 夏季工况下，场地内人活动区未出现涡旋或无风区，超过50%的可开启外窗室内外表面风压差大于0.5Pa，有利于自然通风。

室外声环境：

通过模拟分析，在考虑公路、铁路等主要噪声源的情况下，项目场地内昼间最大噪声值为61dB(A)，夜间最大噪声值为55dB(A)。除个别商业建筑外，大部分建筑满足2类声环境功能区要求，整体满足3类声环境功能区限值，优于或等于2类要求。根据评分规则，得10分。

3. 健康舒适

室内热湿环境（自然通风）：

针对采用自然通风和复合通风的主要功能房间，依据《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012进行评价。

模拟结果表明，主要功能房间室内温度在适应性热舒适区域的时间比例平均为51.49%，超过50%的时间满足热舒适区间要求，达到4分标准（50%时间比例得4分）。

4. 安全耐久与全生命周期

建筑碳排放： 项目全生命周期内（50年）单位面积碳排放为88,327.09 kgCO2/㎡。其中，建筑材料生产运输阶段、建筑运行阶段是碳排放的主要来源。通过可再生能源利用和高效设备，运行阶段碳排放得到有效控制。

建材选用： 报告中对主要建筑材料的碳排放因子进行了核算，体现了对建材全生命周期环境影响的考量。