隔热检查计算书 公共建筑

高校教学楼

| 工程地点 | ： | 湖南-湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湘潭市建筑施工研究院 |
| 设计单位 | ： | 湘潭市建筑设计研究院 |
| 设计人 | ： | 罗泳秋 王恺宇 王磊 陈婧怡 杨闵岚 |
| 校对人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 审定人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13077002569 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	6

6	屋顶外墙隔热计算	7

6.1	屋顶构造	7

6.2	外墙（填充墙）构造	8

6.3	屋顶外墙计算结论	10

7	透光围护结构隔热计算	10

7.1	天窗	10

7.2	外窗	10

7.3	透光围护结构计算结论	11

8	结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 高校教学楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘潭 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 建筑面积 | 地上14914㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 25.5m |
| 结构类型 | 框架结构 |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.20 | 32.60 | 32.10 | 31.60 | 31.10 | 30.60 | 30.70 | 31.30 | 32.20 | 33.60 | 35.20 | 36.70 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 38.00 | 39.10 | 39.90 | 40.40 | 40.40 | 39.90 | 38.80 | 37.40 | 36.20 | 35.40 | 34.70 | 33.90 |

注：气象数据参考 湖南-长沙

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6:00 | 156.78 | 53.60 | 58.51 | 29.93 | 129.90 |
| 7:00 | 293.98 | 135.58 | 121.79 | 87.93 | 301.50 |
| 8:00 | 402.73 | 213.54 | 167.13 | 136.53 | 494.30 |
| 9:00 | 422.58 | 299.76 | 210.59 | 173.38 | 675.00 |
| 10:00 | 390.76 | 390.88 | 259.61 | 214.40 | 857.10 |
| 11:00 | 296.62 | 450.26 | 296.62 | 244.61 | 965.90 |
| 12:00 | 309.04 | 458.95 | 454.07 | 254.29 | 984.40 |
| 13:00 | 297.09 | 419.32 | 578.78 | 243.91 | 925.70 |
| 14:00 | 266.07 | 340.62 | 656.51 | 217.72 | 801.00 |
| 15:00 | 221.08 | 236.30 | 667.56 | 153.78 | 623.90 |
| 16:00 | 164.80 | 127.15 | 574.80 | 62.76 | 409.80 |
| 17:00 | 90.30 | 29.33 | 367.76 | 7.95 | 186.10 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 湖南-长沙

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 《新疆公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土砌块墙 | 0.220 | 3.490 | 700.0 | 1087.6 | 0.0111 |  |
| 聚氨酯防水涂料 | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0014 |  |
| 五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) | 0.200 | 2.918 | 1100.0 | 532.1 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.4880 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 | 四川65%导则 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0443 |  |
| 干铺聚酯无纺布一层 | 0.930 | 11.033 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0100 |  |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) | 0.024 | 0.360 | 45.0 | 1650.1 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

屋顶构造一（上人倒置式屋面）

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 50 | 10.0 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.039 | 0.530 |
| 干铺聚酯无纺布一层 | 0 | 0.0 | － | 11.033 | － | 0.000 | 0.000 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 85 | 7.1 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 2.361 | 1.530 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 3.0 | 0.230 | 9.370 | 1.20 | 0.011 | 0.122 |
| 现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(B1级) | 2 | 2.0 | 0.024 | 0.360 | 1.25 | 0.067 | 0.030 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 30 | 7.5 | 0.440 | 6.300 | 1.00 | 0.068 | 0.430 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | － | 2.649 | 4.189 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.02 | 27.00 | 26.98 | 26.95 | 26.92 | 26.88 | 26.85 | 26.82 | 26.78 | 26.75 | 26.73 | 26.71 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.70 | 26.70 | 26.72 | 26.76 | 26.80 | 26.85 | 26.90 | 26.95 | 26.99 | 27.02 | 27.03 | 27.03 |

外墙（填充墙）构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 45 | 7.5 | 0.045 | 0.750 | 1.05 | 0.952 | 0.750 |
| 聚氨酯防水涂料 | 1.5 | 1.5 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.010 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 6 | 6.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 五排孔陶粒混凝土自保温砖墙（200mm厚) | 200 | 8.7 | 0.200 | 2.918 | 1.00 | 1.000 | 2.918 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 292.5 | － | － | － | － | 2.012 | 4.288 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.85 | 26.85 | 26.84 | 26.83 | 26.81 | 26.79 | 26.78 | 26.76 | 26.73 | 26.71 | 26.70 | 26.69 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.69 | 26.69 | 26.70 | 26.72 | 26.74 | 26.76 | 26.78 | 26.80 | 26.82 | 26.84 | 26.85 | 26.85 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.99 | 26.99 | 26.98 | 26.97 | 26.95 | 26.93 | 26.91 | 26.88 | 26.85 | 26.83 | 26.80 | 26.78 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.76 | 26.75 | 26.74 | 26.75 | 26.76 | 26.78 | 26.82 | 26.85 | 26.90 | 26.93 | 26.96 | 26.98 |

屋顶外墙计算结论

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一（上人倒置式屋面） | 22:30 | 27.03 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:外墙（填充墙）构造一 | 23:30 | 26.85 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙（填充墙）构造一 | 0:25 | 26.99 | 28.00 | 满足 |

透光围护结构隔热计算

天窗

天窗夏季太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔塑钢型材窗 6 高透光单银 Low-E+12A+6 透明 | 369 | 1.85 | 0.45 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝合金型材窗断桥宽度 14.8mm6 中透光三银 Low-E+12air +6 透明(暖边间隔条） | 424 | 1.70 | 0.23 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1016，C1218，C1224，C1230，C1624，C22724，C3024，C3030，C3033，C3309，C3324，C3430，C3433，C3609，C3624，C3630，C3633，C3909，C3921，C3924，C4124，C4124[1724]，C4124[2424]，C4130，C4509，C6009，C6609，C7224，C7318，C7416，C7424，C7618，C8109，C8409，C8524，C9424，C0824，C11924，C1524，C1530，C1824，C3830，C4018，C4024，C4024[0224]，C4024[0324]，C4024[0424]，C4024[3624]，C4024[3724]，C4024[3824]，C7324，C7518，C7524，C7918，C7924，C8424，C9824，C9827，C9830 |  |  |  |
|  | 来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳50 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1314.97 | 1.73 | 0.27 | 0.44 | 夏季SHGC≤0.50 | 满足 |
| 西向 | 1003.35 | 1.71 | 0.23 | 0.34 | 夏季SHGC≤0.50 | 满足 |
| 综合平均 | 2318.31 | 1.72 | 0.26 | 0.39 |  |  |
| 标准依据 | 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第6.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表6.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

透光围护结构计算结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗夏季太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

结论

综上所述，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）5.1.7条，本项目屋顶和外墙的隔热性能满足《建筑环境通用规范》GB 55016的相关要求；透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176的相关要求。