热负荷计算报告书

高校教学楼

| 工程地点 | ： | 湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湘潭市建筑施工研究院 |
| 设计单位 | ： | 湘潭市建筑设计研究院 |
| 设计人 | ： | 罗泳秋 王恺宇 王磊 陈婧怡 杨闵岚 |
| 校对人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 审定人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 报告日期 | : | 2026年1月1日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13077002569 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	8

14	新风负荷表	12

15	房间热负荷详细表	14

建筑概况

| 地理位置 | 湖南-湘潭 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 27.90 |  |
| 东经 | 112.90 |  |
| 建筑名称 | 高校教学楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 14914.15 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 25.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 45° |  |

气象参数

| 气象位置 | 湖南-长沙-长沙（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -1.9 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一（上人倒置式屋面） | 0.357 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.463 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.682 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.949 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.949 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 3.162 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 3.162 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝合金型材窗断桥宽度 14.8mm6 中透光三银 Low-E+12air +6 透明(暖边间隔条） | 1.70 | 0.26 |
| 多腔塑钢型材窗 6 高透光单银 Low-E+12A+6 透明 | 1.85 | 0.52 |
| 断桥铝合金型材14.8mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明 | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木（塑料）框—单层玻璃门（玻璃比例30%—60%） | 3.80 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| -5302780 | 14914.15 | -355.55 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 7216.37 | -734.83 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[专业教室] | 83.15 | 18 | 1951 | -264717 | 0 | 210213 | 0 | -52553 | -632.0 |
|  | 1003[门厅] | 949.34 | 20 | 69481 | -1015213 | 0 | 756585 | 0 | -189146 | -199.2 |
|  | 1004[专业教室] | 67.80 | 18 | 1309 | -214295 | 0 | 170388 | 0 | -42597 | -628.3 |
|  | 1005[多媒体教室] | 99.70 | 18 | 3298 | -315140 | 0 | 249473 | 0 | -62368 | -625.6 |
|  | 1006[多媒体教室] | 146.73 | 18 | 3296 | -466407 | 0 | 370488 | 0 | -92622 | -631.2 |
|  | 1007[多媒体教室] | 66.55 | 18 | 1005 | -214295 | 0 | 170632 | 0 | -42658 | -641.0 |
|  | 1008[女厕] | 10.49 | 16 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 51.7 |
|  | 1009[男厕] | 8.25 | 16 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 25.8 |
|  | 1010[学术报告厅] | 210.94 | 18 | 5913 | -741208 | 0 | 588236 | 0 | -147059 | -697.1 |
|  | 1011[专业教室] | 73.28 | 18 | 1402 | -226900 | 0 | 180399 | 0 | -45100 | -615.4 |
|  | 1015[专业教室] | 76.93 | 18 | 2279 | -239506 | 0 | 189782 | 0 | -47445 | -616.8 |
|  | 1026[专业教室] | 138.29 | 18 | 3836 | -441195 | 0 | 349887 | 0 | -87472 | -632.5 |
|  | 1038[配电房] | 44.88 | 18 | 971 | -138661 | 0 | 110152 | 0 | -27538 | -613.6 |
|  | 1087[研讨室] | 31.73 | 20 | 2948 | -216003 | 0 | 170443 | 0 | -42611 | -1342.8 |
|  | 1134[女卫] | 19.35 | 16 | -107 | 0 | 0 | 85 | 0 | -21 | -1.1 |
|  | 1139[男卫] | 12.19 | 16 | -103 | 0 | 0 | 83 | 0 | -21 | -1.7 |
|  | 1151[残卫] | 6.09 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 24.6 |
|  | 1169[残卫] | 5.53 | 16 | -158 | 0 | 0 | 127 | 0 | -32 | -5.7 |
|  | 2001[无障碍电梯] | 61.22 | 20 | 3899 | -216003 | 0 | 169683 | 0 | -42421 | -693.0 |
|  | 2002[女厕] | 10.15 | 16 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 53.9 |
|  | 2003[男厕] | 7.95 | 16 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 46.7 |
|  | 2005[专业教室（四合班）] | 70.08 | 18 | 1982 | -226900 | 0 | 179935 | 0 | -44984 | -641.9 |
|  | 2009[制图毕设教室] | 164.72 | 18 | 4699 | -516829 | 0 | 409704 | 0 | -102426 | -621.8 |
|  | 2025[专业教室（四合班）] | 70.08 | 18 | 2162 | -226900 | 0 | 179791 | 0 | -44948 | -641.4 |
|  | 2030[专业教室（四合班）] | 137.90 | 18 | 3627 | -428590 | 0 | 339970 | 0 | -84993 | -616.3 |
|  | 2037[门厅上空] | 99.55 | 20 | 5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157 | 51.8 |
|  | 2050[专业教室（二合班）] | 70.33 | 18 | 1535 | -226900 | 0 | 180292 | 0 | -45073 | -640.9 |
|  | 2052[专业教室（二合班）] | 70.16 | 18 | 1646 | -226900 | 0 | 180204 | 0 | -45051 | -642.1 |
|  | 2054[教师休息室] | 71.11 | 20 | 3405 | -259203 | 0 | 204639 | 0 | -51160 | -719.4 |
|  | 2058[专业教室（二合班）] | 70.07 | 18 | 5439 | -226900 | 0 | 177169 | 0 | -44292 | -632.1 |
|  | 2073[研究生教室] | 54.47 | 18 | 1607 | -176478 | 0 | 139897 | 0 | -34974 | -642.1 |
|  | 2075[研究生教室] | 54.44 | 18 | 1425 | -176478 | 0 | 140042 | 0 | -35011 | -643.1 |
|  | 2083[研究生教室] | 38.00 | 18 | 1814 | -113450 | 0 | 89309 | 0 | -22327 | -587.6 |
|  | 2084[研究生教室] | 37.98 | 18 | 3276 | -113450 | 0 | 88139 | 0 | -22035 | -580.1 |
|  | 2124[女卫] | 22.08 | 16 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 22.5 |
|  | 2126[男卫] | 21.94 | 16 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 23.7 |
|  | 2131[普通办公室] | 21.49 | 20 | 1223 | -64801 | 0 | 50862 | 0 | -12716 | -591.7 |
|  | 2156[残卫] | 5.88 | 16 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 62.5 |
|  | 2170[普通办公室] | 4.89 | 20 | 606 | -21600 | 0 | 16796 | 0 | -4199 | -859.1 |
|  | 3003[普通教室] | 20.77 | 18 | 868 | -226900 | 0 | 180826 | 0 | -45206 | -2176.1 |
|  | 3004[专业教室（二合班）] | 70.28 | 18 | 1890 | -226900 | 0 | 180009 | 0 | -45002 | -640.4 |
|  | 3006[办公室] | 36.79 | 20 | 1949 | -129602 | 0 | 102122 | 0 | -25531 | -694.0 |
|  | 3017[资料室] | 166.00 | 18 | 5268 | -1800077 | 0 | 1435847 | 0 | -358962 | -2162.4 |
|  | 3024[专业教室（四合班）] | 71.05 | 18 | 2039 | -226900 | 0 | 179889 | 0 | -44972 | -633.0 |
|  | 3031[专业教室（四合班）] | 137.63 | 18 | 3684 | -428590 | 0 | 339925 | 0 | -84981 | -617.5 |
|  | 3033[制图教室] | 100.66 | 18 | 2566 | -315140 | 0 | 250059 | 0 | -62515 | -621.1 |
|  | 3034[制图教室] | 82.49 | 18 | 2596 | -264717 | 0 | 209697 | 0 | -52424 | -635.5 |
|  | 3047[专业教室（二合班）] | 70.33 | 18 | 1451 | -226900 | 0 | 180359 | 0 | -45090 | -641.1 |
|  | 3053[专业教室（二合班）] | 70.06 | 18 | 2137 | -226900 | 0 | 179811 | 0 | -44953 | -641.7 |
|  | 3057[专业教室（二合班）] | 70.12 | 18 | 1395 | -226900 | 0 | 180404 | 0 | -45101 | -643.2 |
|  | 3066[教研室] | 54.54 | 18 | 1870 | -176478 | 0 | 139687 | 0 | -34922 | -640.3 |
|  | 3104[普通办公室] | 26.77 | 18 | 774 | -287407 | 0 | 229307 | 0 | -57327 | -2141.2 |
|  | 3105[普通办公室] | 26.52 | 20 | 1253 | -64801 | 0 | 50838 | 0 | -12710 | -479.2 |
|  | 3112[博、教工作室] | 24.55 | 18 | 3842 | -272281 | 0 | 214751 | 0 | -53688 | -2187.1 |
|  | 3120[女卫] | 22.08 | 16 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 29.1 |
|  | 3129,5128[男卫] | 21.94 | 16 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 30.4 |
|  | 3130[心理] | 21.56 | 20 | 3326 | -86401 | 0 | 66460 | 0 | -16615 | -770.7 |
|  | 3132[普通办公室] | 21.53 | 20 | 1088 | -86401 | 0 | 68251 | 0 | -17063 | -792.6 |
|  | 3142[女厕] | 10.11 | 16 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 57.7 |
|  | 3146[普通办公室] | 9.29 | 18 | 1445 | -105887 | 0 | 83554 | 0 | -20888 | -2249.6 |
|  | 3149[男厕] | 7.93 | 16 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 43.5 |
|  | 3152,4153,5154[残卫] | 5.88 | 16 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 72.6 |
|  | 3165[残卫] | 5.19 | 16 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 56.4 |
|  | 4002[土木机房] | 70.22 | 18 | 2111 | -771462 | 0 | 615480 | 0 | -153870 | -2191.4 |
|  | 4003[计算机房] | 71.19 | 18 | 5198 | -771462 | 0 | 613011 | 0 | -153253 | -2152.8 |
|  | 4006[院普通机房] | 75.84 | 18 | 2652 | -831968 | 0 | 663453 | 0 | -165863 | -2186.9 |
|  | 4009[制图教室] | 100.59 | 18 | 3373 | -315140 | 0 | 249413 | 0 | -62353 | -619.9 |
|  | 4016[教学模型室（院）] | 147.76 | 20 | 7560 | -1123214 | 0 | 892524 | 0 | -223131 | -1510.1 |
|  | 4027[土木合班教室] | 138.12 | 18 | 3665 | -441195 | 0 | 350024 | 0 | -87506 | -633.6 |
|  | 4035[制图教室] | 100.74 | 18 | 1296 | -315140 | 0 | 251075 | 0 | -62769 | -623.1 |
|  | 4040[教研室] | 77.21 | 20 | 8806 | -280804 | 0 | 217598 | 0 | -54399 | -704.6 |
|  | 4048[建筑学机房] | 70.33 | 18 | 1607 | -771462 | 0 | 615884 | 0 | -153971 | -2189.3 |
|  | 4055[建环机房] | 70.12 | 18 | 2111 | -756335 | 0 | 603379 | 0 | -150845 | -2151.1 |
|  | 4061[工管机房] | 70.07 | 18 | 5445 | -756335 | 0 | 600712 | 0 | -150178 | -2143.4 |
|  | 4062[博、教工作室] | 61.13 | 18 | 3848 | -189084 | 0 | 148188 | 0 | -37047 | -606.0 |
|  | 4072[博、教工作室] | 21.37 | 20 | 1207 | -86401 | 0 | 68156 | 0 | -17039 | -797.2 |
|  | 4077[教研室] | 54.42 | 18 | 1705 | -176478 | 0 | 139818 | 0 | -34955 | -642.3 |
|  | 4078[教研室] | 54.40 | 18 | 1248 | -176478 | 0 | 140184 | 0 | -35046 | -644.2 |
|  | 4123[女卫] | 22.35 | 16 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 28.7 |
|  | 4127[男卫] | 22.21 | 16 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 30.0 |
|  | 4143[女厕] | 10.44 | 16 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 56.3 |
|  | 4150[男厕] | 8.21 | 16 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 59.2 |
|  | 4168[残卫] | 5.53 | 16 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 64.0 |
|  | 5002[教研室] | 20.89 | 20 | 1296 | -64801 | 0 | 50804 | 0 | -12701 | -607.9 |
|  | 5003[教研室] | 70.26 | 18 | 2716 | -226900 | 0 | 179348 | 0 | -44837 | -638.1 |
|  | 5023[普通办公室] | 70.48 | 18 | 3070 | -226900 | 0 | 179064 | 0 | -44766 | -635.1 |
|  | 5028[建筑学合班教室] | 138.12 | 18 | 2469 | -441195 | 0 | 350981 | 0 | -87745 | -635.3 |
|  | 5032[阅览室] | 127.55 | 20 | 8721 | -964812 | 0 | 764873 | 0 | -191218 | -1499.2 |
|  | 5049[普通办公室] | 70.33 | 18 | 2137 | -226900 | 0 | 179811 | 0 | -44953 | -639.2 |
|  | 5056[普通办公室] | 70.12 | 18 | 2538 | -226900 | 0 | 179490 | 0 | -44873 | -639.9 |
|  | 5060[普通办公室] | 70.13 | 18 | 2987 | -226900 | 0 | 179131 | 0 | -44783 | -638.6 |
|  | 5063[博、教工作室] | 37.63 | 20 | 1955 | -129602 | 0 | 102118 | 0 | -25529 | -678.4 |
|  | 5067[学术研讨室] | 54.57 | 18 | 5717 | -176478 | 0 | 136609 | 0 | -34152 | -625.8 |
|  | 5068[教研室] | 54.56 | 18 | 1590 | -176478 | 0 | 139911 | 0 | -34978 | -641.1 |
|  | 5070[教研室] | 54.53 | 18 | 1535 | -176478 | 0 | 139954 | 0 | -34989 | -641.6 |
|  | 5074[博、教工作室] | 54.29 | 20 | 6078 | -194402 | 0 | 150660 | 0 | -37665 | -693.8 |
|  | 5121[女卫] | 22.08 | 16 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 26.5 |
|  | 5144[女厕] | 10.11 | 16 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 58.1 |
|  | 5148[男厕] | 7.93 | 16 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 38.8 |
|  | 5167[残卫] | 5.19 | 16 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 68.2 |
|  | 6001[博、教工作室] | 67.29 | 20 | 4743 | -237603 | 0 | 186288 | 0 | -46572 | -692.1 |
|  | 6003[研究所] | 34.44 | 18 | 1775 | -113450 | 0 | 89340 | 0 | -22335 | -648.6 |
|  | 6004[教职工会议室] | 91.74 | 20 | 3340 | -604808 | 0 | 481174 | 0 | -120294 | -1311.2 |
|  | 6013[教职工会议室] | 93.55 | 20 | 4855 | -604808 | 0 | 479962 | 0 | -119991 | -1282.6 |
|  | 6029[绘图室] | 138.03 | 20 | 5597 | -367205 | 0 | 289286 | 0 | -72321 | -524.0 |
|  | 6042[教研室] | 77.76 | 18 | 5745 | -239506 | 0 | 187009 | 0 | -46752 | -601.2 |
|  | 6069[普通办公室] | 54.53 | 18 | 2064 | -176478 | 0 | 139531 | 0 | -34883 | -639.7 |
|  | 6080[普通办公室] | 54.56 | 18 | 1980 | -176478 | 0 | 139599 | 0 | -34900 | -639.6 |
|  | 6122[女卫] | 22.35 | 16 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 33.0 |
|  | 6125[男卫] | 22.21 | 16 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 36.9 |
|  | 6138[普通办公室] | 16.11 | 20 | 1150 | -43201 | 0 | 33640 | 0 | -8410 | -522.1 |
|  | 6145[女厕] | 10.44 | 16 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 62.2 |
|  | 6147[男厕] | 8.21 | 16 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 67.7 |
|  | 6155[残卫] | 5.88 | 16 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 80.1 |
|  | 6166[残卫] | 5.53 | 16 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 71.1 |
|  | 7135[库房] | 18.82 | 20 | 2466 | -43201 | 0 | 32587 | 0 | -8147 | -433.0 |
|  | 合计 | 7315.92 |  | 324502 | -26922554 | 0 | 21295272 | 0 | -5302780 | -724.8 |
| 总计 |  | 7216.37 |  | 324502 | -26922554 | 0 | 21295272 |  | -5302780 | -734.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[专业教室] | 83.15 | 18 | 1951 | -264717 | 0 | 210213 | 0 | -52553 | -632.0 |
|  | 1003[门厅] | 949.34 | 20 | 69481 | -1015213 | 0 | 756585 | 0 | -189146 | -199.2 |
|  | 1004[专业教室] | 67.80 | 18 | 1309 | -214295 | 0 | 170388 | 0 | -42597 | -628.3 |
|  | 1005[多媒体教室] | 99.70 | 18 | 3298 | -315140 | 0 | 249473 | 0 | -62368 | -625.6 |
|  | 1006[多媒体教室] | 146.73 | 18 | 3296 | -466407 | 0 | 370488 | 0 | -92622 | -631.2 |
|  | 1007[多媒体教室] | 66.55 | 18 | 1005 | -214295 | 0 | 170632 | 0 | -42658 | -641.0 |
|  | 1008[女厕] | 10.49 | 16 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 51.7 |
|  | 1009[男厕] | 8.25 | 16 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 25.8 |
|  | 1010[学术报告厅] | 210.94 | 18 | 5913 | -741208 | 0 | 588236 | 0 | -147059 | -697.1 |
|  | 1011[专业教室] | 73.28 | 18 | 1402 | -226900 | 0 | 180399 | 0 | -45100 | -615.4 |
|  | 1015[专业教室] | 76.93 | 18 | 2279 | -239506 | 0 | 189782 | 0 | -47445 | -616.8 |
|  | 1026[专业教室] | 138.29 | 18 | 3836 | -441195 | 0 | 349887 | 0 | -87472 | -632.5 |
|  | 1038[配电房] | 44.88 | 18 | 971 | -138661 | 0 | 110152 | 0 | -27538 | -613.6 |
|  | 1087[研讨室] | 31.73 | 20 | 2948 | -216003 | 0 | 170443 | 0 | -42611 | -1342.8 |
|  | 1134[女卫] | 19.35 | 16 | -107 | 0 | 0 | 85 | 0 | -21 | -1.1 |
|  | 1139[男卫] | 12.19 | 16 | -103 | 0 | 0 | 83 | 0 | -21 | -1.7 |
|  | 1151[残卫] | 6.09 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 24.6 |
|  | 1169[残卫] | 5.53 | 16 | -158 | 0 | 0 | 127 | 0 | -32 | -5.7 |
|  | 合计 | 2051.21 |  | 98226 | -4493541 | 0 | 3516976 |  | -878339 | -428.2 |
| 2层 | 2001[无障碍电梯] | 61.22 | 20 | 3899 | -216003 | 0 | 169683 | 0 | -42421 | -693.0 |
|  | 2002[女厕] | 10.15 | 16 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 53.9 |
|  | 2003[男厕] | 7.95 | 16 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 46.7 |
|  | 2005[专业教室（四合班）] | 70.08 | 18 | 1982 | -226900 | 0 | 179935 | 0 | -44984 | -641.9 |
|  | 2009[制图毕设教室] | 164.72 | 18 | 4699 | -516829 | 0 | 409704 | 0 | -102426 | -621.8 |
|  | 2025[专业教室（四合班）] | 70.08 | 18 | 2162 | -226900 | 0 | 179791 | 0 | -44948 | -641.4 |
|  | 2030[专业教室（四合班）] | 137.90 | 18 | 3627 | -428590 | 0 | 339970 | 0 | -84993 | -616.3 |
|  | 2037[门厅上空] | 99.55 | 20 | 5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157 | 51.8 |
|  | 2050[专业教室（二合班）] | 70.33 | 18 | 1535 | -226900 | 0 | 180292 | 0 | -45073 | -640.9 |
|  | 2052[专业教室（二合班）] | 70.16 | 18 | 1646 | -226900 | 0 | 180204 | 0 | -45051 | -642.1 |
|  | 2054[教师休息室] | 71.11 | 20 | 3405 | -259203 | 0 | 204639 | 0 | -51160 | -719.4 |
|  | 2058[专业教室（二合班）] | 70.07 | 18 | 5439 | -226900 | 0 | 177169 | 0 | -44292 | -632.1 |
|  | 2073[研究生教室] | 54.47 | 18 | 1607 | -176478 | 0 | 139897 | 0 | -34974 | -642.1 |
|  | 2075[研究生教室] | 54.44 | 18 | 1425 | -176478 | 0 | 140042 | 0 | -35011 | -643.1 |
|  | 2083[研究生教室] | 38.00 | 18 | 1814 | -113450 | 0 | 89309 | 0 | -22327 | -587.6 |
|  | 2084[研究生教室] | 37.98 | 18 | 3276 | -113450 | 0 | 88139 | 0 | -22035 | -580.1 |
|  | 2124[女卫] | 22.08 | 16 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 22.5 |
|  | 2126[男卫] | 21.94 | 16 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 23.7 |
|  | 2131[普通办公室] | 21.49 | 20 | 1223 | -64801 | 0 | 50862 | 0 | -12716 | -591.7 |
|  | 2156[残卫] | 5.88 | 16 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 62.5 |
|  | 2170[普通办公室] | 4.89 | 20 | 606 | -21600 | 0 | 16796 | 0 | -4199 | -859.1 |
|  | 合计 | 1064.92 |  | 45805 | -3221385 | 0 | 2546432 |  | -629149 | -590.8 |
| 3层 | 3003[普通教室] | 20.77 | 18 | 868 | -226900 | 0 | 180826 | 0 | -45206 | -2176.1 |
|  | 3004[专业教室（二合班）] | 70.28 | 18 | 1890 | -226900 | 0 | 180009 | 0 | -45002 | -640.4 |
|  | 3006[办公室] | 36.79 | 20 | 1949 | -129602 | 0 | 102122 | 0 | -25531 | -694.0 |
|  | 3017[资料室] | 166.00 | 18 | 5268 | -1800077 | 0 | 1435847 | 0 | -358962 | -2162.4 |
|  | 3024[专业教室（四合班）] | 71.05 | 18 | 2039 | -226900 | 0 | 179889 | 0 | -44972 | -633.0 |
|  | 3031[专业教室（四合班）] | 137.63 | 18 | 3684 | -428590 | 0 | 339925 | 0 | -84981 | -617.5 |
|  | 3033[制图教室] | 100.66 | 18 | 2566 | -315140 | 0 | 250059 | 0 | -62515 | -621.1 |
|  | 3034[制图教室] | 82.49 | 18 | 2596 | -264717 | 0 | 209697 | 0 | -52424 | -635.5 |
|  | 3047[专业教室（二合班）] | 70.33 | 18 | 1451 | -226900 | 0 | 180359 | 0 | -45090 | -641.1 |
|  | 3053[专业教室（二合班）] | 70.06 | 18 | 2137 | -226900 | 0 | 179811 | 0 | -44953 | -641.7 |
|  | 3057[专业教室（二合班）] | 70.12 | 18 | 1395 | -226900 | 0 | 180404 | 0 | -45101 | -643.2 |
|  | 3066[教研室] | 54.54 | 18 | 1870 | -176478 | 0 | 139687 | 0 | -34922 | -640.3 |
|  | 3104[普通办公室] | 26.77 | 18 | 774 | -287407 | 0 | 229307 | 0 | -57327 | -2141.2 |
|  | 3105[普通办公室] | 26.52 | 20 | 1253 | -64801 | 0 | 50838 | 0 | -12710 | -479.2 |
|  | 3112[博、教工作室] | 24.55 | 18 | 3842 | -272281 | 0 | 214751 | 0 | -53688 | -2187.1 |
|  | 3120[女卫] | 22.08 | 16 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 29.1 |
|  | 3129[男卫] | 21.94 | 16 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 30.4 |
|  | 3130[心理] | 21.56 | 20 | 3326 | -86401 | 0 | 66460 | 0 | -16615 | -770.7 |
|  | 3132[普通办公室] | 21.53 | 20 | 1088 | -86401 | 0 | 68251 | 0 | -17063 | -792.6 |
|  | 3142[女厕] | 10.11 | 16 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 57.7 |
|  | 3146[普通办公室] | 9.29 | 18 | 1445 | -105887 | 0 | 83554 | 0 | -20888 | -2249.6 |
|  | 3149[男厕] | 7.93 | 16 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 43.5 |
|  | 3152[残卫] | 5.88 | 16 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 72.6 |
|  | 3165[残卫] | 5.19 | 16 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 56.4 |
|  | 合计 | 1154.05 |  | 42397 | -5379184 | 0 | 4271795 |  | -1064993 | -922.8 |
| 4层 | 4002[土木机房] | 70.22 | 18 | 2111 | -771462 | 0 | 615480 | 0 | -153870 | -2191.4 |
|  | 4003[计算机房] | 71.19 | 18 | 5198 | -771462 | 0 | 613011 | 0 | -153253 | -2152.8 |
|  | 4006[院普通机房] | 75.84 | 18 | 2652 | -831968 | 0 | 663453 | 0 | -165863 | -2186.9 |
|  | 4009[制图教室] | 100.59 | 18 | 3373 | -315140 | 0 | 249413 | 0 | -62353 | -619.9 |
|  | 4016[教学模型室（院）] | 147.76 | 20 | 7560 | -1123214 | 0 | 892524 | 0 | -223131 | -1510.1 |
|  | 4027[土木合班教室] | 138.12 | 18 | 3665 | -441195 | 0 | 350024 | 0 | -87506 | -633.6 |
|  | 4035[制图教室] | 100.74 | 18 | 1296 | -315140 | 0 | 251075 | 0 | -62769 | -623.1 |
|  | 4040[教研室] | 77.21 | 20 | 8806 | -280804 | 0 | 217598 | 0 | -54399 | -704.6 |
|  | 4048[建筑学机房] | 70.33 | 18 | 1607 | -771462 | 0 | 615884 | 0 | -153971 | -2189.3 |
|  | 4055[建环机房] | 70.12 | 18 | 2111 | -756335 | 0 | 603379 | 0 | -150845 | -2151.1 |
|  | 4061[工管机房] | 70.07 | 18 | 5445 | -756335 | 0 | 600712 | 0 | -150178 | -2143.4 |
|  | 4062[博、教工作室] | 61.13 | 18 | 3848 | -189084 | 0 | 148188 | 0 | -37047 | -606.0 |
|  | 4072[博、教工作室] | 21.37 | 20 | 1207 | -86401 | 0 | 68156 | 0 | -17039 | -797.2 |
|  | 4077[教研室] | 54.42 | 18 | 1705 | -176478 | 0 | 139818 | 0 | -34955 | -642.3 |
|  | 4078[教研室] | 54.40 | 18 | 1248 | -176478 | 0 | 140184 | 0 | -35046 | -644.2 |
|  | 4123[女卫] | 22.35 | 16 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 28.7 |
|  | 4127[男卫] | 22.21 | 16 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 30.0 |
|  | 4143[女厕] | 10.44 | 16 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 56.3 |
|  | 4150[男厕] | 8.21 | 16 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 59.2 |
|  | 4153[残卫] | 5.88 | 16 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 72.6 |
|  | 4168[残卫] | 5.53 | 16 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 64.0 |
|  | 合计 | 1258.15 |  | 54996 | -7762957 | 0 | 6168899 |  | -1539062 | -1223.3 |
| 5层 | 5002[教研室] | 20.89 | 20 | 1296 | -64801 | 0 | 50804 | 0 | -12701 | -607.9 |
|  | 5003[教研室] | 70.26 | 18 | 2716 | -226900 | 0 | 179348 | 0 | -44837 | -638.1 |
|  | 5023[普通办公室] | 70.48 | 18 | 3070 | -226900 | 0 | 179064 | 0 | -44766 | -635.1 |
|  | 5028[建筑学合班教室] | 138.12 | 18 | 2469 | -441195 | 0 | 350981 | 0 | -87745 | -635.3 |
|  | 5032[阅览室] | 127.55 | 20 | 8721 | -964812 | 0 | 764873 | 0 | -191218 | -1499.2 |
|  | 5049[普通办公室] | 70.33 | 18 | 2137 | -226900 | 0 | 179811 | 0 | -44953 | -639.2 |
|  | 5056[普通办公室] | 70.12 | 18 | 2538 | -226900 | 0 | 179490 | 0 | -44873 | -639.9 |
|  | 5060[普通办公室] | 70.13 | 18 | 2987 | -226900 | 0 | 179131 | 0 | -44783 | -638.6 |
|  | 5063[博、教工作室] | 37.63 | 20 | 1955 | -129602 | 0 | 102118 | 0 | -25529 | -678.4 |
|  | 5067[学术研讨室] | 54.57 | 18 | 5717 | -176478 | 0 | 136609 | 0 | -34152 | -625.8 |
|  | 5068[教研室] | 54.56 | 18 | 1590 | -176478 | 0 | 139911 | 0 | -34978 | -641.1 |
|  | 5070[教研室] | 54.53 | 18 | 1535 | -176478 | 0 | 139954 | 0 | -34989 | -641.6 |
|  | 5074[博、教工作室] | 54.29 | 20 | 6078 | -194402 | 0 | 150660 | 0 | -37665 | -693.8 |
|  | 5121[女卫] | 22.08 | 16 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 26.5 |
|  | 5128[男卫] | 21.94 | 16 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 30.4 |
|  | 5144[女厕] | 10.11 | 16 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 58.1 |
|  | 5148[男厕] | 7.93 | 16 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 38.8 |
|  | 5154[残卫] | 5.88 | 16 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 72.6 |
|  | 5167[残卫] | 5.19 | 16 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 68.2 |
|  | 合计 | 966.59 |  | 45736 | -3458750 | 0 | 2732753 |  | -680261 | -703.8 |
| 6层 | 6001[博、教工作室] | 67.29 | 20 | 4743 | -237603 | 0 | 186288 | 0 | -46572 | -692.1 |
|  | 6003[研究所] | 34.44 | 18 | 1775 | -113450 | 0 | 89340 | 0 | -22335 | -648.6 |
|  | 6004[教职工会议室] | 91.74 | 20 | 3340 | -604808 | 0 | 481174 | 0 | -120294 | -1311.2 |
|  | 6013[教职工会议室] | 93.55 | 20 | 4855 | -604808 | 0 | 479962 | 0 | -119991 | -1282.6 |
|  | 6029[绘图室] | 138.03 | 20 | 5597 | -367205 | 0 | 289286 | 0 | -72321 | -524.0 |
|  | 6042[教研室] | 77.76 | 18 | 5745 | -239506 | 0 | 187009 | 0 | -46752 | -601.2 |
|  | 6069[普通办公室] | 54.53 | 18 | 2064 | -176478 | 0 | 139531 | 0 | -34883 | -639.7 |
|  | 6080[普通办公室] | 54.56 | 18 | 1980 | -176478 | 0 | 139599 | 0 | -34900 | -639.6 |
|  | 6122[女卫] | 22.35 | 16 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 33.0 |
|  | 6125[男卫] | 22.21 | 16 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 36.9 |
|  | 6138[普通办公室] | 16.11 | 20 | 1150 | -43201 | 0 | 33640 | 0 | -8410 | -522.1 |
|  | 6145[女厕] | 10.44 | 16 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 62.2 |
|  | 6147[男厕] | 8.21 | 16 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 67.7 |
|  | 6155[残卫] | 5.88 | 16 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 80.1 |
|  | 6166[残卫] | 5.53 | 16 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 71.1 |
|  | 合计 | 702.64 |  | 34876 | -2563536 | 0 | 2025830 |  | -502830 | -715.6 |
| 7层 | 7135[库房] | 18.82 | 20 | 2466 | -43201 | 0 | 32587 | 0 | -8147 | -433.0 |
|  | 合计 | 18.82 |  | 2466 | -43201 | 0 | 32587 |  | -8147 | -433.0 |
| 总计 |  | 7216.37 |  | 324502 | -26922554 | 0 | 21295272 |  | -5302780 | -734.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[专业教室] | 83.15 | 420.00 | -264717 | -3183.46 |
|  | 1003[门厅] | 949.34 | 1410.00 | -1015213 | -1069.38 |
|  | 1004[专业教室] | 67.80 | 340.00 | -214295 | -3160.88 |
|  | 1005[多媒体教室] | 99.70 | 500.00 | -315140 | -3160.90 |
|  | 1006[多媒体教室] | 146.73 | 740.00 | -466407 | -3178.69 |
|  | 1007[多媒体教室] | 66.55 | 340.00 | -214295 | -3220.27 |
|  | 1008[女厕] | 10.49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1009[男厕] | 8.25 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1010[学术报告厅] | 210.94 | 1176.00 | -741208 | -3513.78 |
|  | 1011[专业教室] | 73.28 | 360.00 | -226900 | -3096.27 |
|  | 1015[专业教室] | 76.93 | 380.00 | -239506 | -3113.47 |
|  | 1026[专业教室] | 138.29 | 700.00 | -441195 | -3190.42 |
|  | 1038[配电房] | 44.88 | 220.00 | -138661 | -3089.57 |
|  | 1087[研讨室] | 31.73 | 300.00 | -216003 | -6806.84 |
|  | 1134[女卫] | 19.35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1139[男卫] | 12.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1151[残卫] | 6.09 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1169[残卫] | 5.53 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 2051.21 | 6886.00 | -4493541 | -2190.68 |
| 2层 | 2001[无障碍电梯] | 61.22 | 300.00 | -216003 | -3528.53 |
|  | 2002[女厕] | 10.15 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2003[男厕] | 7.95 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2005,2025[专业教室（四合班）];2058[专业教室（二合班）] | 70.08 | 360.00 | -226900 | -3237.93 |
|  | 2009[制图毕设教室] | 164.72 | 820.00 | -516829 | -3137.60 |
|  | 2030[专业教室（四合班）] | 137.90 | 680.00 | -428590 | -3108.05 |
|  | 2037[门厅上空] | 99.55 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2050[专业教室（二合班）] | 70.33 | 360.00 | -226900 | -3226.43 |
|  | 2052[专业教室（二合班）] | 70.16 | 360.00 | -226900 | -3233.87 |
|  | 2054[教师休息室] | 71.11 | 360.00 | -259203 | -3644.93 |
|  | 2073[研究生教室] | 54.47 | 280.00 | -176478 | -3240.02 |
|  | 2075[研究生教室] | 54.44 | 280.00 | -176478 | -3241.69 |
|  | 2083[研究生教室] | 38.00 | 180.00 | -113450 | -2985.70 |
|  | 2084[研究生教室] | 37.98 | 180.00 | -113450 | -2986.92 |
|  | 2124[女卫] | 22.08 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2126[男卫] | 21.94 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2131[普通办公室] | 21.49 | 90.00 | -64801 | -3015.42 |
|  | 2156[残卫] | 5.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2170[普通办公室] | 4.89 | 30.00 | -21600 | -4419.19 |
|  | 合计 | 1064.92 | 5000.00 | -3221385 | -3025.01 |
| 3层 | 3003[普通教室] | 20.77 | 360.00 | -226900 | -10922.41 |
|  | 3004[专业教室（二合班）] | 70.28 | 360.00 | -226900 | -3228.67 |
|  | 3006[办公室] | 36.79 | 180.00 | -129602 | -3522.84 |
|  | 3017[资料室] | 166.00 | 2856.00 | -1800077 | -10843.84 |
|  | 3024[专业教室（四合班）] | 71.05 | 360.00 | -226900 | -3193.74 |
|  | 3031[专业教室（四合班）] | 137.63 | 680.00 | -428590 | -3114.17 |
|  | 3033[制图教室] | 100.66 | 500.00 | -315140 | -3130.82 |
|  | 3034[制图教室] | 82.49 | 420.00 | -264717 | -3209.18 |
|  | 3047[专业教室（二合班）] | 70.33 | 360.00 | -226900 | -3226.29 |
|  | 3053[专业教室（二合班）] | 70.06 | 360.00 | -226900 | -3238.84 |
|  | 3057[专业教室（二合班）] | 70.12 | 360.00 | -226900 | -3235.85 |
|  | 3066[教研室] | 54.54 | 280.00 | -176478 | -3235.65 |
|  | 3104[普通办公室] | 26.77 | 456.00 | -287407 | -10735.03 |
|  | 3105[普通办公室] | 26.52 | 90.00 | -64801 | -2443.12 |
|  | 3112[博、教工作室] | 24.55 | 432.00 | -272281 | -11091.88 |
|  | 3120[女卫] | 22.08 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3129[男卫] | 21.94 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3130[心理] | 21.56 | 120.00 | -86401 | -4007.63 |
|  | 3132[普通办公室] | 21.53 | 120.00 | -86401 | -4013.54 |
|  | 3142[女厕] | 10.11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3146[普通办公室] | 9.29 | 168.00 | -105887 | -11403.40 |
|  | 3149[男厕] | 7.93 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3152[残卫] | 5.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3165[残卫] | 5.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1154.05 | 8462.00 | -5379184 | -4661.14 |
| 4层 | 4002[土木机房] | 70.22 | 1224.00 | -771462 | -10987.05 |
|  | 4003[计算机房] | 71.19 | 1224.00 | -771462 | -10837.18 |
|  | 4006[院普通机房] | 75.84 | 1320.00 | -831968 | -10969.62 |
|  | 4009[制图教室] | 100.59 | 500.00 | -315140 | -3132.91 |
|  | 4016[教学模型室（院）] | 147.76 | 1560.00 | -1123214 | -7601.72 |
|  | 4027[土木合班教室] | 138.12 | 700.00 | -441195 | -3194.34 |
|  | 4035[制图教室] | 100.74 | 500.00 | -315140 | -3128.21 |
|  | 4040[教研室] | 77.21 | 390.00 | -280804 | -3636.91 |
|  | 4048[建筑学机房] | 70.33 | 1224.00 | -771462 | -10969.38 |
|  | 4055[建环机房] | 70.12 | 1200.00 | -756335 | -10785.74 |
|  | 4061[工管机房] | 70.07 | 1200.00 | -756335 | -10794.48 |
|  | 4062[博、教工作室] | 61.13 | 300.00 | -189084 | -3092.95 |
|  | 4072[博、教工作室] | 21.37 | 120.00 | -86401 | -4042.54 |
|  | 4077[教研室] | 54.42 | 280.00 | -176478 | -3242.75 |
|  | 4078[教研室] | 54.40 | 280.00 | -176478 | -3243.80 |
|  | 4123[女卫] | 22.35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4127[男卫] | 22.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4143[女厕] | 10.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4150[男厕] | 8.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4153[残卫] | 5.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4168[残卫] | 5.53 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1258.15 | 12022.00 | -7762957 | -6170.15 |
| 5层 | 5002[教研室] | 20.89 | 90.00 | -64801 | -3101.66 |
|  | 5003[教研室] | 70.26 | 360.00 | -226900 | -3229.35 |
|  | 5023[普通办公室] | 70.48 | 360.00 | -226900 | -3219.25 |
|  | 5028[建筑学合班教室] | 138.12 | 700.00 | -441195 | -3194.34 |
|  | 5032[阅览室] | 127.55 | 1340.00 | -964812 | -7564.38 |
|  | 5049[普通办公室] | 70.33 | 360.00 | -226900 | -3226.29 |
|  | 5056,5060[普通办公室] | 70.12 | 360.00 | -226900 | -3235.72 |
|  | 5063[博、教工作室] | 37.63 | 180.00 | -129602 | -3443.88 |
|  | 5067[学术研讨室] | 54.57 | 280.00 | -176478 | -3233.87 |
|  | 5068[教研室] | 54.56 | 280.00 | -176478 | -3234.63 |
|  | 5070[教研室] | 54.53 | 280.00 | -176478 | -3236.20 |
|  | 5074[博、教工作室] | 54.29 | 270.00 | -194402 | -3580.91 |
|  | 5121[女卫] | 22.08 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5128[男卫] | 21.94 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5144[女厕] | 10.11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5148[男厕] | 7.93 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5154[残卫] | 5.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5167[残卫] | 5.19 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 966.59 | 5220.00 | -3458750 | -3578.29 |
| 6层 | 6001[博、教工作室] | 67.29 | 330.00 | -237603 | -3531.22 |
|  | 6003[研究所] | 34.44 | 180.00 | -113450 | -3294.39 |
|  | 6004[教职工会议室] | 91.74 | 840.00 | -604808 | -6592.61 |
|  | 6013[教职工会议室] | 93.55 | 840.00 | -604808 | -6464.93 |
|  | 6029[绘图室] | 138.03 | 510.00 | -367205 | -2660.36 |
|  | 6042[教研室] | 77.76 | 380.00 | -239506 | -3080.03 |
|  | 6069[普通办公室] | 54.53 | 280.00 | -176478 | -3236.20 |
|  | 6080[普通办公室] | 54.56 | 280.00 | -176478 | -3234.49 |
|  | 6122[女卫] | 22.35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6125[男卫] | 22.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6138[普通办公室] | 16.11 | 60.00 | -43201 | -2681.89 |
|  | 6145[女厕] | 10.44 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6147[男厕] | 8.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6155[残卫] | 5.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 6166[残卫] | 5.53 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 702.64 | 3700.00 | -2563536 | -3648.44 |
| 7层 | 7135[库房] | 18.82 | 60.00 | -43201 | -2296.03 |
|  | 合计 | 18.82 | 60.00 | -43201 | -2296.03 |
| 总计 |  | 7216.37 | 41350.00 | -26922554 | -3730.76 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[专业教室] | 顶板 | 1.82 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 85.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.7 | 0.00 | 86.1 |
|  | 东南外墙 | 24.38 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 224.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 247.1 | 0.00 | 248.1 |
|  | 东南外窗 | 32.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1096.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1205.7 | 0.00 | 1210.5 |
|  | 内墙 | 65.84 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125.0 | 0.00 | -125.0 |
|  | 内窗 | 14.40 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.0 | 0.00 | -72.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.00 | -38.0 |
|  | 非周边地面 | 60.10 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 358.8 |  |  | 0.00 | 358.8 | 0.00 | 360.2 |
|  | 周边地面 | 27.04 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 279.8 |  |  | 0.00 | 279.8 | 0.00 | 280.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210213.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52553 |
| 1003[门厅] | 屋顶 | 21.16 | 0.36 | 20 | 21.9 | 1.0 | 165.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.4 | 0.00 | 166.1 |
|  | 顶板 | 759.88 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 39465.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39465.0 | 0.00 | 39622.9 |
|  | 顶板 | 29.58 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 187.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.1 | 0.00 | 187.8 |
|  | 顶板 | 11.57 | 3.16 | 20 | 4.0 | 1.0 | 146.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.4 | 0.00 | 146.9 |
|  | 顶板 | 11.50 | 3.16 | 20 | 4.0 | 1.0 | 145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.5 | 0.00 | 146.1 |
|  | 顶板 | 4.70 | 3.16 | 20 | 4.0 | 1.0 | 59.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.5 | 0.00 | 59.7 |
|  | 顶板 | 0.72 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
|  | 顶板 | 0.43 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
|  | 顶板 | 0.33 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 顶板 | 0.14 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.6 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 顶板 | 0.13 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
|  | 顶板 | 0.11 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.7 |
|  | 顶板 | 0.10 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
|  | 顶板 | 0.10 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
|  | 顶板 | 0.08 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 西南外墙 | 62.96 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 638.4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1276.8 | 0.00 | 1281.9 |
|  | 东北外墙 | 42.38 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 429.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 580.1 | 0.00 | 582.4 |
|  | 东南外墙 | 33.24 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 337.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 370.8 | 0.00 | 372.3 |
|  | 西南外窗 | 46.56 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1733.4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3466.9 | 0.00 | 3480.7 |
|  | 东南外窗 | 21.12 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 786.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 864.9 | 0.00 | 868.4 |
|  | 东北外窗 | 23.10 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 860.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1161.0 | 0.00 | 1165.7 |
|  | 西南外门 | 5.94 | 3.80 | 20 | 21.9 | 1.0 | 494.3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 988.7 | 0.00 | 992.6 |
|  | 东南外门 | 14.85 | 3.80 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1235.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1359.4 | 0.00 | 1364.8 |
|  | 东北外门 | 14.85 | 3.80 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1235.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1668.4 | 0.00 | 1675.0 |
|  | 内墙 | 53.58 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 101.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.7 | 0.00 | 101.7 |
|  | 内墙 | 13.52 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.6 | 168.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.6 | 0.00 | 168.6 |
|  | 内墙 | 38.17 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 72.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |
|  | 内墙 | 30.16 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
|  | 内墙 | 54.10 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 102.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.7 | 0.00 | 102.7 |
|  | 内墙 | 203.57 | 0.95 | 20 | 21.9 | 1.0 | 4230.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4230.8 | 0.00 | 4230.8 |
|  | 内墙 | 34.72 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
|  | 内墙 | 22.61 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 188.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.0 | 0.00 | 188.0 |
|  | 内墙 | 32.78 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 272.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.5 | 0.00 | 272.5 |
|  | 内墙 | 52.27 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.00 | 99.2 |
|  | 内墙 | 7.33 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 内墙 | 29.66 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.00 | 112.6 |
|  | 内墙 | 7.32 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.00 | 27.8 |
|  | 内墙 | 17.89 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 148.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.7 | 0.00 | 148.7 |
|  | 内墙 | 36.96 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.00 | 70.1 |
|  | 内墙 | 65.84 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 125.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
|  | 内墙 | 126.33 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 239.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.8 | 0.00 | 239.8 |
|  | 内墙 | 19.73 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 164.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.0 | 0.00 | 164.0 |
|  | 内墙 | 50.45 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 内墙 | 42.81 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.6 | 533.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.9 | 0.00 | 533.9 |
|  | 内墙 | 61.23 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 116.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.2 | 0.00 | 116.2 |
|  | 内墙 | 56.03 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 212.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.7 | 0.00 | 212.7 |
|  | 内墙 | 40.79 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 154.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.8 | 0.00 | 154.8 |
|  | 内墙 | 35.29 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 134.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.0 | 0.00 | 134.0 |
|  | 内墙 | 28.46 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 内窗 | 21.60 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.4 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.1 |
|  | 内窗 | 16.20 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 81.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.1 |
|  | 内窗 | 10.80 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.2 |
|  | 内窗 | 14.40 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.0 | 0.00 | 72.3 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.3 |
|  | 内窗 | 5.94 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.6 | 195.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.1 | 0.00 | 195.9 |
|  | 内窗 | 5.94 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.8 |
|  | 内窗 | 2.16 | 2.50 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.7 |
|  | 内窗 | 2.16 | 2.50 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.6 | 149.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.0 | 0.00 | 149.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 19.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.4 | 99.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.3 | 0.00 | 99.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 19.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.3 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.3 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.4 | 66.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.2 | 0.00 | 66.5 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 内门 | 10.50 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.6 | 149.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.0 | 0.00 | 149.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.00 | 25.3 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.4 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 38.0 |
|  | 非周边地面 | 760.94 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 4999.4 |  |  | 0.00 | 4999.4 | 0.00 | 5019.4 |
|  | 周边地面 | 223.04 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 2540.0 |  |  | 0.00 | 2540.0 | 0.00 | 2550.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756585.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -189146 |
| 1004[专业教室] | 顶板 | 1.17 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.6 |
|  | 东南外墙 | 14.52 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 133.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.00 | 147.7 |
|  | 东南外窗 | 21.60 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 730.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 803.8 | 0.00 | 807.0 |
|  | 内墙 | 54.10 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -102.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.7 | 0.00 | -102.7 |
|  | 内窗 | 16.20 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -81.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.0 | 0.00 | -81.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.9 | 0.00 | -19.0 |
|  | 非周边地面 | 53.96 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 322.1 |  |  | 0.00 | 322.1 | 0.00 | 323.4 |
|  | 周边地面 | 17.18 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 177.8 |  |  | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 178.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170388.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42597 |
| 1005[多媒体教室] | 屋顶 | 6.54 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.00 | 46.7 |
|  | 顶板 | 74.49 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -471.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -471.1 | 0.00 | -473.0 |
|  | 顶板 | 22.77 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1074.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1074.6 | 0.00 | 1078.9 |
|  | 东南外墙 | 20.56 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 189.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 208.3 | 0.00 | 209.2 |
|  | 西南外墙 | 33.19 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 305.8 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 611.6 | 0.00 | 614.1 |
|  | 东南外窗 | 32.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1096.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1205.7 | 0.00 | 1210.5 |
|  | 内墙 | 38.17 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -72.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.5 | 0.00 | -72.5 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.0 | 0.00 | -63.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.00 | -38.0 |
|  | 非周边地面 | 66.84 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 399.0 |  |  | 0.00 | 399.0 | 0.00 | 400.6 |
|  | 周边地面 | 37.02 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 383.1 |  |  | 0.00 | 383.1 | 0.00 | 384.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249473.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -62368 |
| 1006[多媒体教室] | 顶板 | 2.06 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.00 | 97.6 |
|  | 西北外墙 | 35.84 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 330.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 379.7 | 0.00 | 381.2 |
|  | 西北外窗 | 41.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1400.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1610.6 | 0.00 | 1617.1 |
|  | 内墙 | 53.58 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -101.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -101.7 | 0.00 | -101.7 |
|  | 内墙 | 33.14 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 375.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.5 | 0.00 | 375.5 |
|  | 内窗 | 21.60 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.0 | 0.00 | -108.4 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.00 | -38.0 |
|  | 非周边地面 | 115.27 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 688.1 |  |  | 0.00 | 688.1 | 0.00 | 690.9 |
|  | 周边地面 | 36.78 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 380.6 |  |  | 0.00 | 380.6 | 0.00 | 382.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370488.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -92622 |
| 1007[多媒体教室] | 顶板 | 0.08 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
|  | 西北外墙 | 25.28 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 233.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 267.9 | 0.00 | 269.0 |
|  | 西北外窗 | 10.80 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 365.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 420.2 | 0.00 | 421.8 |
|  | 内墙 | 61.23 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -116.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.2 | 0.00 | -116.2 |
|  | 内窗 | 5.94 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.7 | 0.00 | -29.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.00 | -38.0 |
|  | 非周边地面 | 52.72 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 314.7 |  |  | 0.00 | 314.7 | 0.00 | 316.0 |
|  | 周边地面 | 17.18 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 177.8 |  |  | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 178.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170632.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42658 |
| 1008[女厕] | 西北外墙 | 6.12 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 50.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.5 |
|  | 西北外窗 | 10.25 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 311.9 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 358.7 | 0.00 | 360.1 |
|  | 内墙 | 12.39 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 84.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.2 | 0.00 | 84.2 |
|  | 内墙 | 7.32 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.8 | 0.00 | -27.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.2 | 0.00 | -25.3 |
|  | 非周边地面 | 3.70 | 0.30 | 16 | 17.9 | 1.0 | 19.9 |  |  | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
|  | 周边地面 | 7.79 | 0.52 | 16 | 17.9 | 1.0 | 72.5 |  |  | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 |
| 1009[男厕] | 西北外墙 | 8.50 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 70.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.00 | 81.4 |
|  | 西北外窗 | 4.50 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 136.9 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 158.1 |
|  | 内墙 | 12.38 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.0 | 0.00 | -47.0 |
|  | 内墙 | 7.33 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.8 | 0.00 | -27.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.2 | 0.00 | -25.3 |
|  | 非周边地面 | 2.94 | 0.30 | 16 | 17.9 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 周边地面 | 6.19 | 0.52 | 16 | 17.9 | 1.0 | 57.6 |  |  | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 1010[学术报告厅] | 顶板 | 56.71 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 2676.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2676.3 | 0.00 | 2687.0 |
|  | 东南外墙 | 3.87 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 35.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 东北外墙 | 41.43 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 381.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 515.4 | 0.00 | 517.4 |
|  | 东北外窗 | 23.68 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 801.1 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1081.5 | 0.00 | 1085.8 |
|  | 内墙 | 126.33 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -239.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.8 | 0.00 | -239.8 |
|  | 内墙 | 17.63 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.4 | 133.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 内墙 | 17.58 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 232.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.4 | 0.00 | 232.4 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.0 | 0.00 | -63.3 |
|  | 内门 | 10.50 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.0 | 0.00 | -63.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.4 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 88.1 |
|  | 非周边地面 | 184.19 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1099.6 |  |  | 0.00 | 1099.6 | 0.00 | 1104.0 |
|  | 周边地面 | 32.87 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 340.1 |  |  | 0.00 | 340.1 | 0.00 | 341.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588236.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -147059 |
| 1011[专业教室] | 顶板 | 0.02 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
|  | 东南外墙 | 17.90 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 164.9 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 181.4 | 0.00 | 182.1 |
|  | 东南外窗 | 21.60 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 730.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 803.8 | 0.00 | 807.0 |
|  | 内墙 | 30.16 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.3 | 0.00 | -57.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.0 | 0.00 | -36.1 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.00 | -38.0 |
|  | 非周边地面 | 57.99 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 346.2 |  |  | 0.00 | 346.2 | 0.00 | 347.6 |
|  | 周边地面 | 18.80 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 194.5 |  |  | 0.00 | 194.5 | 0.00 | 195.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180399.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45100 |
| 1015[专业教室] | 屋顶 | 0.30 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 顶板 | 0.30 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.3 |
|  | 西北外墙 | 5.04 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 46.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.00 | 53.6 |
|  | 西南外墙 | 27.68 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 255.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 510.2 | 0.00 | 512.2 |
|  | 东南外墙 | 27.99 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 257.9 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.00 | 284.8 |
|  | 东南外窗 | 24.90 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 842.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 926.6 | 0.00 | 930.3 |
|  | 内墙 | 36.96 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.1 | 0.00 | -70.1 |
|  | 内窗 | 10.80 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.0 | 0.00 | -54.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.00 | -38.0 |
|  | 非周边地面 | 44.51 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 265.7 |  |  | 0.00 | 265.7 | 0.00 | 266.8 |
|  | 周边地面 | 36.31 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 375.7 |  |  | 0.00 | 375.7 | 0.00 | 377.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189781.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -47445 |
| 1026[专业教室] | 屋顶 | 0.07 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 顶板 | 0.45 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.4 |
|  | 西南外墙 | 10.93 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 100.7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 201.3 | 0.00 | 202.1 |
|  | 西北外墙 | 26.04 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 239.9 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 275.9 | 0.00 | 277.0 |
|  | 东北外墙 | 38.57 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 355.3 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 479.7 | 0.00 | 481.6 |
|  | 东南外墙 | 2.55 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 23.5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 25.9 |
|  | 西北外窗 | 29.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 994.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1143.8 | 0.00 | 1148.4 |
|  | 东北外窗 | 5.94 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 201.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 271.3 | 0.00 | 272.4 |
|  | 内墙 | 27.17 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 307.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.8 | 0.00 | 307.8 |
|  | 内墙 | 50.45 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95.7 | 0.00 | -95.7 |
|  | 内窗 | 5.94 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.6 | 177.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 178.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.8 | 0.00 | -38.0 |
|  | 非周边地面 | 98.28 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 586.8 |  |  | 0.00 | 586.8 | 0.00 | 589.1 |
|  | 周边地面 | 44.80 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 463.6 |  |  | 0.00 | 463.6 | 0.00 | 465.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349887.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -87472 |
| 1038[配电房] | 顶板 | 23.56 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -149.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149.0 | 0.00 | -149.6 |
|  | 顶板 | 22.54 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -142.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.5 | 0.00 | -143.1 |
|  | 顶板 | 1.58 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 74.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.5 | 0.00 | 74.8 |
|  | 西北外墙 | 16.27 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 149.9 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 172.4 | 0.00 | 173.1 |
|  | 西北外窗 | 21.60 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 730.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 840.3 | 0.00 | 843.7 |
|  | 内墙 | 52.27 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -99.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.2 | 0.00 | -99.2 |
|  | 内墙 | 20.56 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.0 | 0.00 | -39.0 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.0 | 0.00 | -36.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | -2.0 | 1.0 | -18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.9 | 0.00 | -19.0 |
|  | 非周边地面 | 29.69 | 0.30 | 18 | 19.9 | 1.0 | 177.2 |  |  | 0.00 | 177.2 | 0.00 | 178.0 |
|  | 周边地面 | 18.03 | 0.52 | 18 | 19.9 | 1.0 | 186.6 |  |  | 0.00 | 186.6 | 0.00 | 187.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110152.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27538 |
| 1087[研讨室] | 顶板 | 34.08 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1769.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1769.8 | 0.00 | 1776.9 |
|  | 西北外墙 | 11.98 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 121.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 139.7 | 0.00 | 140.3 |
|  | 西北外窗 | 15.30 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 569.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 655.1 | 0.00 | 657.7 |
|  | 内墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.0 | 0.00 | 47.0 |
|  | 内墙 | 20.56 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 非周边地面 | 21.08 | 0.30 | 20 | 21.9 | 1.0 | 138.5 |  |  | 0.00 | 138.5 | 0.00 | 139.0 |
|  | 周边地面 | 12.99 | 0.52 | 20 | 21.9 | 1.0 | 147.9 |  |  | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 148.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170443.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42611 |
| 1134[女卫] | 屋顶 | 6.09 | 0.36 | 16 | 17.9 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 39.0 |
|  | 内墙 | 56.03 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -212.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -212.7 | 0.00 | -212.7 |
|  | 内窗 | 2.16 | 2.50 | 16 | -4.0 | 1.0 | -21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.6 | 0.00 | -21.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.2 | 0.00 | -25.3 |
|  | 非周边地面 | 21.16 | 0.30 | 16 | 17.9 | 1.0 | 113.6 |  |  | 0.00 | 113.6 | 0.00 | 114.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21 |
| 1139[男卫] | 屋顶 | 3.92 | 0.36 | 16 | 17.9 | 1.0 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.00 | 25.2 |
|  | 内墙 | 40.79 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -154.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154.8 | 0.00 | -154.8 |
|  | 内窗 | 2.16 | 2.50 | 16 | -4.0 | 1.0 | -21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.6 | 0.00 | -21.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.2 | 0.00 | -25.3 |
|  | 非周边地面 | 13.64 | 0.30 | 16 | 17.9 | 1.0 | 73.2 |  |  | 0.00 | 73.2 | 0.00 | 73.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -21 |
| 1151[残卫] | 顶板 | 4.94 | 3.16 | 16 | 17.9 | 0.8 | 209.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.7 | 0.00 | 210.5 |
|  | 内墙 | 35.29 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -134.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.0 | 0.00 | -134.0 |
|  | 内墙 | 8.83 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.2 | 0.00 | -25.3 |
|  | 非周边地面 | 7.15 | 0.30 | 16 | 17.9 | 1.0 | 38.4 |  |  | 0.00 | 38.4 | 0.00 | 38.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 1169[残卫] | 顶板 | 5.81 | 3.16 | 16 | -4.0 | 1.0 | -73.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.5 | 0.00 | -73.8 |
|  | 顶板 | 0.29 | 3.16 | 16 | 17.9 | 0.8 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.00 | 12.2 |
|  | 内墙 | 29.66 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.6 | 0.00 | -112.6 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 16 | -4.0 | 1.0 | -17.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.3 | 0.00 | -17.3 |
|  | 非周边地面 | 6.14 | 0.30 | 16 | 17.9 | 1.0 | 32.9 |  |  | 0.00 | 32.9 | 0.00 | 33.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -32 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -878339 |
| 2001[无障碍电梯] | 顶板 | 25.33 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1315.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1315.5 | 0.00 | 1315.5 |
|  | 西北外墙 | 17.90 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 181.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 208.8 | 0.00 | 208.8 |
|  | 西北外窗 | 19.20 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 714.8 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 822.0 | 0.00 | 822.0 |
|  | 内墙 | 9.67 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 80.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.00 | 80.4 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.9 | 0.00 | 59.9 |
|  | 内墙 | 28.43 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 413.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.6 | 0.00 | 413.6 |
|  | 内墙 | 7.91 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.8 | 0.00 | 65.8 |
|  | 内窗 | 14.40 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 551.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.9 | 0.00 | 551.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 231.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 底板 | 23.56 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 149.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.0 | 0.00 | 149.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169683.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42421 |
| 2002[女厕] | 西北外墙 | 5.88 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 48.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 56.0 | 0.00 | 56.0 |
|  | 西北外窗 | 8.15 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 248.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 285.2 | 0.00 | 285.2 |
|  | 内墙 | 10.60 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 72.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.0 | 0.00 | 72.0 |
|  | 内墙 | 6.40 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 76.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 0.00 | 76.1 |
|  | 内墙 | 5.52 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.0 | 0.00 | -21.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 |
| 2003[男厕] | 西北外墙 | 11.15 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 92.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.00 | 106.3 |
|  | 内墙 | 16.60 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 197.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.4 | 0.00 | 197.4 |
|  | 内墙 | 3.05 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.6 | 0.00 | -11.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |
| 2005[专业教室（四合班）] | 顶板 | 0.03 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.00 | 153.4 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 50.87 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 672.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.5 | 0.00 | 672.5 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 0.33 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.1 | 0.00 | -2.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179934.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44984 |
| 2009[制图毕设教室] | 顶板 | 10.22 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 482.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.5 | 0.00 | 482.5 |
|  | 东北外墙 | 31.20 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 287.5 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 388.1 | 0.00 | 388.1 |
|  | 东南外墙 | 10.83 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 99.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 东北外窗 | 17.76 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 600.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 811.1 | 0.00 | 811.1 |
|  | 内墙 | 99.56 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 1316.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1316.2 | 0.00 | 1316.2 |
|  | 内窗 | 29.16 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 1015.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1015.5 | 0.00 | 1015.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 158.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.0 | 0.00 | 158.0 |
|  | 底板 | 5.41 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 255.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.1 | 0.00 | 255.1 |
|  | 底板 | 4.32 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.6 | 163.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.3 | 0.00 | 163.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409703.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -102426 |
| 2025[专业教室（四合班）] | 顶板 | 0.58 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 西北外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.3 | 0.00 | 160.3 |
|  | 西北外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.3 | 0.00 | 672.3 |
|  | 内墙 | 45.57 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 602.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.4 | 0.00 | 602.4 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 438.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.8 | 0.00 | 438.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 0.43 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.7 | 0.00 | -2.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179791.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44948 |
| 2030[专业教室（四合班）] | 屋顶 | 0.06 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
|  | 顶板 | 0.21 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 西南外墙 | 12.90 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 118.9 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
|  | 西北外墙 | 21.08 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 194.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 东北外墙 | 30.19 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 278.2 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 375.5 | 0.00 | 375.5 |
|  | 东南外墙 | 2.20 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 20.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
|  | 西北外窗 | 26.46 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 895.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1029.4 | 0.00 | 1029.4 |
|  | 东北外窗 | 7.56 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 255.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 345.3 | 0.00 | 345.3 |
|  | 内墙 | 30.54 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 403.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.7 | 0.00 | 403.7 |
|  | 内墙 | 24.48 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 277.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.3 | 0.00 | 277.3 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 438.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.8 | 0.00 | 438.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339970.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84993 |
| 2037[门厅上空] | 顶板 | 101.55 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 642.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.2 | 0.00 | 642.2 |
|  | 东南外墙 | 0.00 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 0.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 东北外墙 | 0.00 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 0.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 15.09 | 1.85 | 20 | 21.9 | 1.0 | 611.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 672.7 | 0.00 | 672.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 16.52 | 1.85 | 20 | 21.9 | 1.0 | 669.3 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 903.6 | 0.00 | 903.6 |
|  | 东南外窗 | 19.44 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 723.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 796.1 | 0.00 | 796.1 |
|  | 东北外窗 | 21.60 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 804.2 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1085.6 | 0.00 | 1085.6 |
|  | 内墙 | 72.64 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 1056.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1056.7 | 0.00 | 1056.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5157 |
| 2050[专业教室（二合班）] | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 23.07 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.8 | 0.00 | -43.8 |
|  | 内墙 | 22.43 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 296.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.6 | 0.00 | 296.6 |
|  | 内窗 | 5.40 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.0 | 0.00 | -27.0 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 0.10 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.6 | 0.00 | -0.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180292.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45073 |
| 2052[专业教室（二合班）] | 西北外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.3 | 0.00 | 160.3 |
|  | 西北外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.3 | 0.00 | 672.3 |
|  | 内墙 | 22.66 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 299.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.5 | 0.00 | 299.5 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 0.08 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 0.00 | -0.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180203.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45051 |
| 2054[教师休息室] | 顶板 | 73.56 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 465.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.2 | 0.00 | 465.2 |
|  | 顶板 | 0.97 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 东南外墙 | 15.07 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 152.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 168.1 | 0.00 | 168.1 |
|  | 西南外墙 | 6.52 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 66.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 132.2 | 0.00 | 132.2 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 643.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 707.7 | 0.00 | 707.7 |
|  | 内墙 | 38.96 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 566.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.8 | 0.00 | 566.8 |
|  | 内墙 | 23.07 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.8 | 0.00 | 43.8 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 482.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.9 | 0.00 | 482.9 |
|  | 内窗 | 5.40 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 289.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.7 | 0.00 | 289.7 |
|  | 底板 | 74.49 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 471.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.1 | 0.00 | 471.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204638.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -51160 |
| 2058[专业教室（二合班）] | 顶板 | 73.61 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 3474.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3474.1 | 0.00 | 3474.1 |
|  | 西北外墙 | 15.07 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 138.8 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.7 | 0.00 | 159.7 |
|  | 西北外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.3 | 0.00 | 672.3 |
|  | 内墙 | 28.39 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 321.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.7 | 0.00 | 321.7 |
|  | 内墙 | 22.57 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 298.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.3 | 0.00 | 298.3 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 0.10 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.6 | 0.00 | -0.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44292 |
| 2073[研究生教室] | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 48.83 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 645.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.5 | 0.00 | 645.5 |
|  | 内窗 | 4.05 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 141.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.0 | 0.00 | 141.0 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 29.58 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -187.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187.1 | 0.00 | -187.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139897.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34974 |
| 2075[研究生教室] | 顶板 | 28.65 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181.2 | 0.00 | -181.2 |
|  | 顶板 | 0.77 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 36.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.3 | 0.00 | 36.3 |
|  | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 23.71 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 313.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.4 | 0.00 | 313.4 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 0.13 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.9 | 0.00 | -0.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140042.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35011 |
| 2083[研究生教室] | 顶板 | 17.81 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 840.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.4 | 0.00 | 840.4 |
|  | 东南外墙 | 11.36 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 104.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 东南外窗 | 11.27 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 381.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 419.5 | 0.00 | 419.5 |
|  | 内墙 | 19.79 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 261.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.7 | 0.00 | 261.7 |
|  | 内窗 | 2.10 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 73.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.1 | 0.00 | 73.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 底板 | 0.11 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.7 | 0.00 | -0.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89308.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22327 |
| 2084[研究生教室] | 顶板 | 40.52 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1912.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1912.1 | 0.00 | 1912.1 |
|  | 西北外墙 | 2.14 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 19.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西南外墙 | 21.94 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 202.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 404.3 | 0.00 | 404.3 |
|  | 东南外墙 | 14.05 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 129.5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 142.4 | 0.00 | 142.4 |
|  | 东南外窗 | 8.65 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 292.5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 321.7 | 0.00 | 321.7 |
|  | 内墙 | 14.73 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 194.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.00 | 194.8 |
|  | 内窗 | 5.10 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 177.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.00 | 177.7 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 底板 | 0.72 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.5 | 0.00 | -4.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88139.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22035 |
| 2124[女卫] | 东北外墙 | 13.01 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 145.6 | 0.00 | 145.6 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 27.66 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 328.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 底板 | 11.57 | 3.16 | 16 | -4.0 | 1.0 | -146.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146.4 | 0.00 | -146.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 |
| 2126[男卫] | 东北外墙 | 12.92 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.1 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 144.5 | 0.00 | 144.5 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 26.88 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 319.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.7 | 0.00 | 319.7 |
|  | 内墙 | 5.02 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.00 | 34.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 底板 | 11.50 | 3.16 | 16 | -4.0 | 1.0 | -145.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -145.5 | 0.00 | -145.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |
| 2131[普通办公室] | 西北外墙 | 7.54 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 87.9 |
|  | 西北外窗 | 8.64 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 321.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 369.9 | 0.00 | 369.9 |
|  | 内墙 | 34.82 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 506.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.5 | 0.00 | 506.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 底板 | 22.54 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 142.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.5 | 0.00 | 142.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50862.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12716 |
| 2156[残卫] | 内墙 | 29.25 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 347.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.9 | 0.00 | 347.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 底板 | 4.70 | 3.16 | 16 | -4.0 | 1.0 | -59.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.5 | 0.00 | -59.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |
| 2170[普通办公室] | 顶板 | 5.85 | 3.16 | 20 | 4.0 | 1.0 | 74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.0 |
|  | 内墙 | 24.71 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 359.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.5 | 0.00 | 359.5 |
|  | 内墙 | 5.52 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 0.00 | 21.0 |
|  | 内墙 | 3.05 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 66.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.2 | 0.00 | 66.2 |
|  | 底板 | 5.81 | 3.16 | 20 | 4.0 | 1.0 | 73.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.5 | 0.00 | 73.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16795.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4199 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -629149 |
| 3003[普通教室] | 顶板 | 22.77 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -144.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144.0 | 0.00 | -144.0 |
|  | 东南外墙 | 5.73 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 52.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东南外窗 | 7.20 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 243.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 267.9 | 0.00 | 267.9 |
|  | 内墙 | 31.30 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 413.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.8 | 0.00 | 413.8 |
|  | 内窗 | 4.05 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 141.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.0 | 0.00 | 141.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 131.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180825.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45206 |
| 3004[专业教室（二合班）] | 顶板 | 0.06 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 东南外墙 | 23.77 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 219.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
|  | 东南外窗 | 8.64 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 292.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 内墙 | 44.95 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 594.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.3 | 0.00 | 594.3 |
|  | 内窗 | 13.14 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 457.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.6 | 0.00 | 457.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 0.20 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180008.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45002 |
| 3006[办公室] | 顶板 | 39.35 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 248.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.9 | 0.00 | 248.9 |
|  | 顶板 | 0.02 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 西北外墙 | 9.59 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 97.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.00 | 111.8 |
|  | 西北外窗 | 10.56 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 393.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.1 | 0.00 | 452.1 |
|  | 内墙 | 40.81 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 593.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.7 | 0.00 | 593.7 |
|  | 内墙 | 7.91 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.8 | 0.00 | 65.8 |
|  | 内墙 | 9.69 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 80.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 内墙 | 7.21 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.9 | 0.00 | 59.9 |
|  | 内窗 | 2.70 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.00 | 103.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 231.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102122.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25531 |
| 3017[资料室] | 顶板 | 152.66 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -965.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -965.4 | 0.00 | -965.4 |
|  | 东北外墙 | -0.00 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | -0.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 东南外墙 | -0.00 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | -0.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 42.05 | 1.85 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1548.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2089.8 | 0.00 | 2089.8 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 38.32 | 1.85 | 18 | 19.9 | 1.0 | 1410.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1551.8 | 0.00 | 1551.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 5.52 | 1.85 | 18 | 19.9 | 1.0 | 203.3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 406.5 | 0.00 | 406.5 |
|  | 东北外窗 | 7.02 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 237.5 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 320.6 | 0.00 | 320.6 |
|  | 东南外窗 | 7.02 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 237.5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 261.2 | 0.00 | 261.2 |
|  | 内墙 | 36.22 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 478.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.9 | 0.00 | 478.9 |
|  | 内门 | 8.40 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 351.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.0 | 0.00 | 351.0 |
|  | 挑空楼板 | 55.64 | 0.68 | 18 | 19.9 | 1.0 | 755.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.2 | 0.00 | 755.2 |
|  | 底板 | 101.55 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -642.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -642.2 | 0.00 | -642.2 |
|  | 底板 | 14.01 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 661.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.1 | 0.00 | 661.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435847.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -358962 |
| 3024[专业教室（四合班）] | 西北外墙 | 15.14 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.4 | 0.00 | 160.4 |
|  | 西北外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.3 | 0.00 | 672.3 |
|  | 内墙 | 56.80 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 750.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.8 | 0.00 | 750.8 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 131.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
|  | 底板 | 1.55 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 73.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.2 | 0.00 | 73.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179889.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44972 |
| 3031[专业教室（四合班）] | 西南外墙 | 12.90 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 118.9 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
|  | 西北外墙 | 21.08 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 194.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 东北外墙 | 32.02 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 295.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 398.3 | 0.00 | 398.3 |
|  | 东南外墙 | 2.20 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 20.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
|  | 西北外窗 | 26.46 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 895.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1029.4 | 0.00 | 1029.4 |
|  | 东北外窗 | 5.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 182.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.00 | 246.6 |
|  | 内墙 | 29.07 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 384.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 19.08 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 216.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.2 | 0.00 | 216.2 |
|  | 内窗 | 14.40 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 501.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.5 | 0.00 | 501.5 |
|  | 内窗 | 5.40 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.6 | 161.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.2 | 0.00 | 161.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339924.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -84981 |
| 3033[制图教室] | 东北外墙 | 12.47 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.9 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 155.1 | 0.00 | 155.1 |
|  | 东北外窗 | 17.76 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 600.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 811.1 | 0.00 | 811.1 |
|  | 内墙 | 50.83 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 671.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.9 | 0.00 | 671.9 |
|  | 内窗 | 21.60 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 752.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.2 | 0.00 | 752.2 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 175.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.5 | 0.00 | 175.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250059.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -62515 |
| 3034[制图教室] | 东北外墙 | 6.84 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 63.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.1 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 8.62 | 1.85 | 18 | 19.9 | 1.0 | 317.3 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 428.3 | 0.00 | 428.3 |
|  | 东北外窗 | 9.36 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 316.6 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 427.5 | 0.00 | 427.5 |
|  | 内墙 | 24.85 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.5 | 0.00 | 328.5 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 挑空楼板 | 7.20 | 0.68 | 18 | 19.9 | 1.0 | 97.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.00 | 97.7 |
|  | 底板 | 24.17 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1140.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140.7 | 0.00 | 1140.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209697.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52424 |
| 3047[专业教室（二合班）] | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 29.64 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 391.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.8 | 0.00 | 391.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180359.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45090 |
| 3053[专业教室（二合班）] | 西北外墙 | 15.07 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 138.9 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.7 | 0.00 | 159.7 |
|  | 西北外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.3 | 0.00 | 672.3 |
|  | 内墙 | 45.60 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 602.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.8 | 0.00 | 602.8 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 438.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.8 | 0.00 | 438.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179810.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44953 |
| 3057[专业教室（二合班）] | 西南外墙 | 6.52 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 60.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.00 | 120.1 |
|  | 东南外墙 | 15.07 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 138.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 152.7 | 0.00 | 152.7 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 51.53 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 681.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.3 | 0.00 | 681.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 73.56 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -465.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -465.2 | 0.00 | -465.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180404.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45101 |
| 3066[教研室] | 顶板 | 0.13 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 21.85 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 288.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 内墙 | 21.97 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.7 | 0.00 | -41.7 |
|  | 内墙 | 21.97 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 290.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.5 | 0.00 | 290.5 |
|  | 内窗 | 9.00 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 313.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.4 | 0.00 | 313.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 0.13 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139686.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34922 |
| 3104[普通办公室] | 顶板 | 0.89 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 东南外墙 | 7.62 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 70.2 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.00 | 77.3 |
|  | 东南外窗 | 8.64 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 292.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 内墙 | 22.02 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.8 | 0.00 | -41.8 |
|  | 内墙 | 17.19 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 227.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.00 | 227.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 底板 | 0.90 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 42.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229306.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -57327 |
| 3105[普通办公室] | 顶板 | 28.65 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.2 | 0.00 | 181.2 |
|  | 顶板 | 0.05 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 东南外墙 | 7.50 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 83.7 | 0.00 | 83.7 |
|  | 东南外窗 | 8.64 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 321.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.00 | 353.8 |
|  | 内墙 | 17.09 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 248.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.7 | 0.00 | 248.7 |
|  | 内墙 | 22.02 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 内墙 | 21.97 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 底板 | 28.65 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.2 | 0.00 | 181.2 |
|  | 底板 | 0.05 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50838.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12710 |
| 3112[博、教工作室] | 顶板 | 26.66 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1258.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1258.4 | 0.00 | 1258.4 |
|  | 东南外墙 | 7.18 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 66.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.00 | 72.8 |
|  | 东北外墙 | 14.77 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 136.1 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 183.7 | 0.00 | 183.7 |
|  | 东南外窗 | 7.92 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 267.9 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 294.7 | 0.00 | 294.7 |
|  | 内墙 | 23.27 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 307.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.6 | 0.00 | 307.6 |
|  | 内墙 | 18.76 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 248.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.0 | 0.00 | 248.0 |
|  | 内窗 | 3.24 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 112.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.8 | 0.00 | 112.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 底板 | 26.66 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1258.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1258.4 | 0.00 | 1258.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214751.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -53688 |
| 3120[女卫] | 东北外墙 | 13.01 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 145.6 | 0.00 | 145.6 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 27.66 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 328.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 3129[男卫] | 东北外墙 | 12.92 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.1 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 144.5 | 0.00 | 144.5 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 26.88 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 319.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.7 | 0.00 | 319.7 |
|  | 内墙 | 5.02 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.00 | 34.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 |
| 3130[心理] | 顶板 | 23.51 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1220.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1220.9 | 0.00 | 1220.9 |
|  | 西北外墙 | 7.59 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.9 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
|  | 西北外窗 | 8.64 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 321.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 369.9 | 0.00 | 369.9 |
|  | 内墙 | 13.37 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 194.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.6 | 0.00 | 194.6 |
|  | 内墙 | 19.39 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.00 | 36.8 |
|  | 内窗 | 2.07 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 底板 | 23.50 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1220.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1220.3 | 0.00 | 1220.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66459.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16615 |
| 3132[普通办公室] | 顶板 | 0.12 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
|  | 西北外墙 | 7.57 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
|  | 西北外窗 | 8.64 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 321.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 369.9 | 0.00 | 369.9 |
|  | 内墙 | 34.86 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 507.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.1 | 0.00 | 507.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68250.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17063 |
| 3142[女厕] | 西北外墙 | 5.09 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 42.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 西北外窗 | 8.94 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 272.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 312.8 | 0.00 | 312.8 |
|  | 内墙 | 5.97 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.00 | 71.0 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |
| 3146[普通办公室] | 顶板 | 10.72 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 506.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.0 | 0.00 | 506.0 |
|  | 西北外墙 | 3.56 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 32.8 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 西北外窗 | 3.60 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 121.8 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.00 | 140.1 |
|  | 内墙 | 13.89 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 183.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.6 | 0.00 | 183.6 |
|  | 内墙 | 19.39 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.8 | 0.00 | -36.8 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.95 | 18 | 2.0 | 1.0 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 底板 | 10.72 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 506.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.1 | 0.00 | 506.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83553.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20888 |
| 3149[男厕] | 西北外墙 | 6.90 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 57.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 西北外窗 | 4.26 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 129.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.1 | 0.00 | 149.1 |
|  | 内墙 | 5.99 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 71.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.2 | 0.00 | 71.2 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.95 | 16 | -2.0 | 1.0 | -20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.1 | 0.00 | -20.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |
| 3152[残卫] | 内墙 | 29.25 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 347.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.9 | 0.00 | 347.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 |
| 3165[残卫] | 内墙 | 25.23 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 0.00 | 300.0 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 底板 | 5.85 | 3.16 | 16 | -4.0 | 1.0 | -74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.0 | 0.00 | -74.0 |
|  | 底板 | 0.29 | 3.16 | 16 | 17.9 | 0.8 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1064993 |
| 4002[土木机房] | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.00 | 153.4 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 44.95 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 594.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.2 | 0.00 | 594.2 |
|  | 内窗 | 13.14 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 457.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.6 | 0.00 | 457.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615480.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -153870 |
| 4003[计算机房] | 顶板 | 74.61 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 3521.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3521.1 | 0.00 | 3521.1 |
|  | 西北外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 160.3 | 0.00 | 160.3 |
|  | 西北外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.3 | 0.00 | 672.3 |
|  | 内墙 | 20.40 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 269.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.7 | 0.00 | 269.7 |
|  | 内窗 | 7.56 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 1.02 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.3 | 0.00 | 48.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613010.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -153253 |
| 4006[院普通机房] | 顶板 | 5.38 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 254.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 西北外墙 | 16.73 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 154.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.2 | 0.00 | 177.2 |
|  | 西北外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.3 | 0.00 | 672.3 |
|  | 内墙 | 44.45 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 587.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.7 | 0.00 | 587.7 |
|  | 内窗 | 13.50 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 470.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.1 | 0.00 | 470.1 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 4.81 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 227.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.00 | 227.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663453.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -165863 |
| 4009[制图教室] | 屋顶 | 104.74 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 744.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.1 | 0.00 | 744.1 |
|  | 东北外墙 | 12.45 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 114.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 154.8 | 0.00 | 154.8 |
|  | 东北外窗 | 17.76 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 600.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 811.1 | 0.00 | 811.1 |
|  | 内墙 | 47.81 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 632.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.0 | 0.00 | 632.0 |
|  | 内窗 | 24.57 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 855.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.7 | 0.00 | 855.7 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 175.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.5 | 0.00 | 175.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249413.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -62353 |
| 4016[教学模型室（院）] | 屋顶 | 101.05 | 0.36 | 20 | 21.9 | 1.0 | 790.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.1 | 0.00 | 790.1 |
|  | 东北外墙 | -0.00 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | -0.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 东南外墙 | -0.00 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | -0.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 35.54 | 1.85 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1439.9 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1943.8 | 0.00 | 1943.8 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 37.24 | 1.85 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1508.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1659.6 | 0.00 | 1659.6 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 5.52 | 1.85 | 20 | 21.9 | 1.0 | 223.7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.00 | 447.4 |
|  | 东北外窗 | 8.10 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 301.6 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 407.1 | 0.00 | 407.1 |
|  | 东南外窗 | 8.10 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 301.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 331.7 | 0.00 | 331.7 |
|  | 内墙 | 22.66 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.0 | 0.00 | 43.0 |
|  | 内墙 | 28.49 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 414.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.4 | 0.00 | 414.4 |
|  | 内窗 | 21.60 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 内窗 | 5.67 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 217.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.3 | 0.00 | 217.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 231.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 底板 | 152.66 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 965.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.4 | 0.00 | 965.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892523.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -223131 |
| 4027[土木合班教室] | 西南外墙 | 12.90 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 118.9 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
|  | 西北外墙 | 21.08 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 194.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 东北外墙 | 32.37 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 298.2 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 402.6 | 0.00 | 402.6 |
|  | 东南外墙 | 2.20 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 20.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
|  | 西北外窗 | 26.46 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 895.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1029.4 | 0.00 | 1029.4 |
|  | 东北外窗 | 5.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 182.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.00 | 246.6 |
|  | 内墙 | 30.11 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 398.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.0 | 0.00 | 398.0 |
|  | 内墙 | 19.49 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 220.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.8 | 0.00 | 220.8 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 438.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.8 | 0.00 | 438.8 |
|  | 内窗 | 5.40 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.6 | 161.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.2 | 0.00 | 161.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.06 | 0.68 | 18 | 19.9 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
|  | 底板 | 0.43 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0.00 | 20.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350024.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -87506 |
| 4035[制图教室] | 屋顶 | 25.23 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 179.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.2 | 0.00 | 179.2 |
|  | 顶板 | 79.67 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -503.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -503.9 | 0.00 | -503.9 |
|  | 东北外墙 | 8.01 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 73.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 99.7 | 0.00 | 99.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 11.08 | 1.85 | 18 | 19.9 | 1.0 | 407.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 550.5 | 0.00 | 550.5 |
|  | 东北外窗 | 11.16 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 377.5 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 509.7 | 0.00 | 509.7 |
|  | 内墙 | 25.20 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 333.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.1 | 0.00 | 333.1 |
|  | 内墙 | 22.66 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -43.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.0 | 0.00 | -43.0 |
|  | 内窗 | 2.97 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 103.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.4 | 0.00 | 103.4 |
|  | 内窗 | 21.60 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.0 | 0.00 | -108.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 175.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.5 | 0.00 | 175.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251074.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -62769 |
| 4040[教研室] | 顶板 | 58.26 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 3025.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3025.9 | 0.00 | 3025.9 |
|  | 西北外墙 | 2.13 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 21.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
|  | 西南外墙 | 23.73 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 240.6 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 481.2 | 0.00 | 481.2 |
|  | 东南外墙 | 25.41 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 257.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 283.4 | 0.00 | 283.4 |
|  | 东南外窗 | 19.92 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 741.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 815.8 | 0.00 | 815.8 |
|  | 内墙 | 39.38 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 573.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.0 | 0.00 | 573.0 |
|  | 内墙 | 21.95 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
|  | 内窗 | 4.05 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 155.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.2 | 0.00 | 155.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 231.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 底板 | 58.33 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 3029.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3029.5 | 0.00 | 3029.5 |
|  | 底板 | 22.77 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 144.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.0 | 0.00 | 144.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217597.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54399 |
| 4048[建筑学机房] | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 296.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.6 | 0.00 | 296.6 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615883.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -153971 |
| 4055[建环机房] | 东南外墙 | 15.07 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 138.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 152.7 | 0.00 | 152.7 |
|  | 西南外墙 | 6.52 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 60.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.00 | 120.1 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 39.93 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 527.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.8 | 0.00 | 527.8 |
|  | 内窗 | 11.61 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 404.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.2 | 0.00 | 404.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603379.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -150845 |
| 4061[工管机房] | 西北外墙 | 15.07 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 138.8 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.7 | 0.00 | 159.7 |
|  | 西北外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 672.3 | 0.00 | 672.3 |
|  | 内墙 | 28.39 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 321.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.7 | 0.00 | 321.7 |
|  | 内墙 | 22.21 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 293.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.5 | 0.00 | 293.5 |
|  | 内窗 | 7.56 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 73.55 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 3471.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3471.1 | 0.00 | 3471.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600712.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -150178 |
| 4062[博、教工作室] | 顶板 | 40.19 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -254.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254.2 | 0.00 | -254.2 |
|  | 顶板 | 24.44 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1153.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1153.4 | 0.00 | 1153.4 |
|  | 西北外墙 | 17.92 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 165.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.9 | 0.00 | 189.9 |
|  | 西北外窗 | 19.20 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 649.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 747.0 | 0.00 | 747.0 |
|  | 内墙 | 17.67 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.5 | 0.00 | -33.5 |
|  | 内墙 | 36.20 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 478.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.6 | 0.00 | 478.6 |
|  | 内墙 | 7.98 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.4 | 60.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.3 | 0.00 | 60.3 |
|  | 内墙 | 9.68 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.4 | 73.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.1 | 0.00 | 73.1 |
|  | 内墙 | 7.19 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.4 | 54.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.3 | 0.00 | 54.3 |
|  | 内窗 | 6.48 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 225.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.7 | 0.00 | 225.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 39.35 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -248.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -248.9 | 0.00 | -248.9 |
|  | 底板 | 25.26 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1192.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1192.0 | 0.00 | 1192.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148188.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37047 |
| 4072[博、教工作室] | 顶板 | 0.07 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.00 | 3.8 |
|  | 西北外墙 | 7.53 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 76.3 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 西北外窗 | 8.64 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 321.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 369.9 | 0.00 | 369.9 |
|  | 内墙 | 30.99 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 450.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.9 | 0.00 | 450.9 |
|  | 内墙 | 17.67 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 内窗 | 3.78 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 144.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.9 | 0.00 | 144.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68155.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17039 |
| 4077[教研室] | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.00 | 153.4 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 52.82 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 698.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.3 | 0.00 | 698.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139818.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34955 |
| 4078[教研室] | 东南外墙 | 15.12 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 29.96 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
|  | 内墙 | 21.95 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.7 | 0.00 | -41.7 |
|  | 内窗 | 0.90 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 28.65 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -181.2 | 0.00 | -181.2 |
|  | 底板 | 0.77 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 36.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.3 | 0.00 | 36.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140184.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35046 |
| 4123[女卫] | 东北外墙 | 13.01 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 145.6 | 0.00 | 145.6 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 27.66 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 328.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.9 | 0.00 | 328.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 4127[男卫] | 东北外墙 | 12.92 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.1 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 144.5 | 0.00 | 144.5 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 26.88 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 319.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.7 | 0.00 | 319.7 |
|  | 内墙 | 5.02 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.00 | 34.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 |
| 4143[女厕] | 西北外墙 | 4.92 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 40.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
|  | 西北外窗 | 9.11 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 277.3 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 318.9 | 0.00 | 318.9 |
|  | 内墙 | 5.97 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.00 | 71.0 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |
| 4150[男厕] | 西北外墙 | 7.07 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 58.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.4 |
|  | 西北外窗 | 4.09 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 124.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 143.1 | 0.00 | 143.1 |
|  | 内墙 | 16.56 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 196.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 |
| 4153[残卫] | 内墙 | 29.25 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 347.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.9 | 0.00 | 347.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 |
| 4168[残卫] | 内墙 | 25.23 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 0.00 | 300.0 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1539062 |
| 5002[教研室] | 顶板 | 22.93 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 145.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.0 | 0.00 | 145.0 |
|  | 东南外墙 | 5.73 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 58.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.9 | 0.00 | 63.9 |
|  | 东南外窗 | 7.20 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 268.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 294.9 | 0.00 | 294.9 |
|  | 内墙 | 17.90 | 0.95 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内墙 | 31.93 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 464.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.5 | 0.00 | 464.5 |
|  | 内窗 | 4.05 | 2.50 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 内窗 | 4.05 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 155.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.2 | 0.00 | 155.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 底板 | 0.05 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50803.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12701 |
| 5003[教研室] | 屋顶 | 73.67 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 523.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.3 | 0.00 | 523.3 |
|  | 东南外墙 | 12.01 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 110.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 121.7 |
|  | 东南外窗 | 20.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 690.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 759.1 | 0.00 | 759.1 |
|  | 内墙 | 45.22 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 597.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.8 | 0.00 | 597.8 |
|  | 内窗 | 12.87 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 448.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.2 | 0.00 | 448.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 底板 | 0.04 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179347.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44837 |
| 5023[普通办公室] | 屋顶 | 73.84 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 524.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.6 | 0.00 | 524.6 |
|  | 西北外墙 | 11.94 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 110.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
|  | 西北外窗 | 20.16 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 682.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 784.3 | 0.00 | 784.3 |
|  | 内墙 | 80.50 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 1064.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1064.1 | 0.00 | 1064.1 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 438.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.8 | 0.00 | 438.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 131.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179064.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44766 |
| 5028[建筑学合班教室] | 顶板 | 142.83 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -903.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -903.2 | 0.00 | -903.2 |
|  | 西南外墙 | 12.90 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 118.9 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.00 | 237.8 |
|  | 西北外墙 | 21.08 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 194.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 东北外墙 | 32.37 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 298.2 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 402.6 | 0.00 | 402.6 |
|  | 东南外墙 | 2.20 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 20.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
|  | 西北外窗 | 26.46 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 895.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1029.4 | 0.00 | 1029.4 |
|  | 东北外窗 | 5.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 182.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.00 | 246.6 |
|  | 内墙 | 42.71 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 564.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.6 | 0.00 | 564.6 |
|  | 内墙 | 19.49 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 220.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.8 | 0.00 | 220.8 |
|  | 内窗 | 5.40 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.6 | 161.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.2 | 0.00 | 161.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350981.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -87745 |
| 5032[阅览室] | 顶板 | 28.63 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1487.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1487.0 | 0.00 | 1487.0 |
|  | 东南外墙 | -0.00 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | -0.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 东北外墙 | -0.00 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | -0.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 西北外墙 | 0.00 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 27.45 | 1.85 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1112.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1223.5 | 0.00 | 1223.5 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 39.11 | 1.85 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1584.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2139.4 | 0.00 | 2139.4 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 27.52 | 1.85 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1115.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1282.3 | 0.00 | 1282.3 |
|  | 东南外窗 | 7.02 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 261.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 287.5 | 0.00 | 287.5 |
|  | 东北外窗 | 10.53 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 392.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 529.2 | 0.00 | 529.2 |
|  | 西北外窗 | 7.02 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 261.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.6 | 0.00 | 300.6 |
|  | 内墙 | 43.34 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 630.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.6 | 0.00 | 630.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 289.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.7 | 0.00 | 289.7 |
|  | 底板 | 79.67 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 503.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.9 | 0.00 | 503.9 |
|  | 底板 | 0.92 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764872.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -191218 |
| 5049[普通办公室] | 屋顶 | 73.71 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 523.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.6 | 0.00 | 523.6 |
|  | 东南外墙 | 14.89 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 137.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 150.9 | 0.00 | 150.9 |
|  | 东南外窗 | 17.52 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 592.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 652.0 | 0.00 | 652.0 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 296.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.6 | 0.00 | 296.6 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179810.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44953 |
| 5056[普通办公室] | 屋顶 | 73.47 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 522.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.0 | 0.00 | 522.0 |
|  | 西南外墙 | 6.52 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 60.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.00 | 120.1 |
|  | 东南外墙 | 15.07 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 138.8 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 152.7 | 0.00 | 152.7 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 44.33 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 586.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.1 | 0.00 | 586.1 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179490.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44873 |
| 5060[普通办公室] | 屋顶 | 73.39 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 521.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.4 | 0.00 | 521.4 |
|  | 西北外墙 | 14.83 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 136.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.1 | 0.00 | 157.1 |
|  | 西北外窗 | 17.52 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 592.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 681.6 | 0.00 | 681.6 |
|  | 内墙 | 45.61 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 603.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.0 | 0.00 | 603.0 |
|  | 内墙 | 28.39 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.6 | 321.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.7 | 0.00 | 321.7 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 438.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.8 | 0.00 | 438.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 263.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179130.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -44783 |
| 5063[博、教工作室] | 顶板 | 0.78 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.00 | 40.4 |
|  | 西北外墙 | 9.39 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 95.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 109.5 | 0.00 | 109.5 |
|  | 西北外窗 | 10.80 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 402.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 462.4 | 0.00 | 462.4 |
|  | 内墙 | 41.95 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 610.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.3 | 0.00 | 610.3 |
|  | 内墙 | 7.98 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
|  | 内墙 | 9.68 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 80.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 内墙 | 7.20 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.9 | 0.00 | 59.9 |
|  | 内窗 | 4.05 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 155.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.2 | 0.00 | 155.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.00 | 115.9 |
|  | 底板 | 40.19 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 254.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.2 | 0.00 | 254.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102117.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25529 |
| 5067[学术研讨室] | 顶板 | 21.73 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 1025.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1025.6 | 0.00 | 1025.6 |
|  | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东北外墙 | 11.53 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 106.2 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 143.4 | 0.00 | 143.4 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 东北外窗 | 3.24 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 109.6 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 148.0 | 0.00 | 148.0 |
|  | 内墙 | 30.32 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 400.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.9 | 0.00 | 400.9 |
|  | 内窗 | 7.80 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 271.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.00 | 271.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 57.65 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 2720.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2720.7 | 0.00 | 2720.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136608.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34152 |
| 5068[教研室] | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 23.05 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 304.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.7 | 0.00 | 304.7 |
|  | 内窗 | 7.80 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 271.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.00 | 271.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 0.14 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139910.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34978 |
| 5070[教研室] | 东南外墙 | 15.12 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 23.06 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 304.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.8 | 0.00 | 304.8 |
|  | 内墙 | 17.90 | 0.95 | 18 | -2.0 | 1.0 | -34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.0 | 0.00 | -34.0 |
|  | 内窗 | 4.05 | 2.50 | 18 | -2.0 | 1.0 | -20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.3 | 0.00 | -20.3 |
|  | 内窗 | 7.80 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 271.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.00 | 271.6 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 0.13 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | 6.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139954.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34989 |
| 5074[博、教工作室] | 顶板 | 34.95 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1814.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1814.9 | 0.00 | 1814.9 |
|  | 西北外墙 | 18.69 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 189.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 217.9 | 0.00 | 217.9 |
|  | 西北外窗 | 20.88 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 777.4 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 894.0 | 0.00 | 894.0 |
|  | 内墙 | 54.95 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 799.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.3 | 0.00 | 799.3 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | 40.1 |
|  | 内窗 | 7.80 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 298.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.9 | 0.00 | 298.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 231.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 底板 | 34.29 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1780.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1780.8 | 0.00 | 1780.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150659.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -37665 |
| 5121[女卫] | 东南外墙 | 20.52 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 170.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 187.1 | 0.00 | 187.1 |
|  | 东北外墙 | 13.01 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 145.6 | 0.00 | 145.6 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 7.14 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 84.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.9 | 0.00 | 84.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |
| 5128[男卫] | 东北外墙 | 12.92 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.1 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 144.5 | 0.00 | 144.5 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 26.88 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 319.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.7 | 0.00 | 319.7 |
|  | 内墙 | 5.02 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.00 | 34.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 |
| 5144[女厕] | 西北外墙 | 4.92 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 40.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
|  | 西北外窗 | 9.11 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 277.3 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 318.9 | 0.00 | 318.9 |
|  | 内墙 | 5.97 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.00 | 71.0 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |
| 5148[男厕] | 西北外墙 | 7.56 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 62.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.0 | 0.00 | 72.0 |
|  | 西北外窗 | 3.60 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 109.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
|  | 内墙 | 5.99 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 71.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.2 | 0.00 | 71.2 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.95 | 16 | -4.0 | 1.0 | -40.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.1 | 0.00 | -40.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 5154[残卫] | 内墙 | 29.25 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 347.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.9 | 0.00 | 347.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 |
| 5167[残卫] | 内墙 | 25.23 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 0.00 | 300.0 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -680261 |
| 6001[博、教工作室] | 屋顶 | 71.02 | 0.36 | 20 | 21.9 | 1.0 | 555.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.3 | 0.00 | 555.3 |
|  | 西北外墙 | 19.77 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 200.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 230.6 | 0.00 | 230.6 |
|  | 西北外窗 | 28.80 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1072.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1233.1 | 0.00 | 1233.1 |
|  | 内墙 | 56.57 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 822.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.9 | 0.00 | 822.9 |
|  | 内窗 | 8.10 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 310.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.4 | 0.00 | 310.4 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 231.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 底板 | 26.16 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1358.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1358.9 | 0.00 | 1358.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186288.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -46572 |
| 6003[研究所] | 屋顶 | 36.90 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 262.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.2 | 0.00 | 262.2 |
|  | 东南外墙 | 11.91 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 109.7 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 120.7 | 0.00 | 120.7 |
|  | 东南外窗 | 8.64 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 292.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 321.5 | 0.00 | 321.5 |
|  | 内墙 | 27.40 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 362.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.2 | 0.00 | 362.2 |
|  | 内窗 | 16.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 564.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.2 | 0.00 | 564.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.00 | 105.3 |
|  | 底板 | 0.82 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.6 | 0.00 | 38.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89340.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22335 |
| 6004[教职工会议室] | 屋顶 | 95.61 | 0.36 | 20 | 21.9 | 1.0 | 747.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.5 | 0.00 | 747.5 |
|  | 内墙 | 64.62 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 940.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.1 | 0.00 | 940.1 |
|  | 内窗 | 34.47 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 1321.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1321.1 | 0.00 | 1321.1 |
|  | 内门 | 7.20 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 331.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.1 | 0.00 | 331.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481174.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -120294 |
| 6013[教职工会议室] | 屋顶 | 97.37 | 0.36 | 20 | 21.9 | 1.0 | 761.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.2 | 0.00 | 761.2 |
|  | 东南外墙 | 11.98 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 121.5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.00 | 133.6 |
|  | 东南外窗 | 22.56 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 839.9 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 923.9 | 0.00 | 923.9 |
|  | 内墙 | 48.03 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 698.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.7 | 0.00 | 698.7 |
|  | 内窗 | 20.07 | 2.50 | 20 | 21.9 | 0.7 | 769.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.2 | 0.00 | 769.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 231.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.8 | 0.00 | 231.8 |
|  | 挑空楼板 | 89.46 | 0.68 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1336.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1336.2 | 0.00 | 1336.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479962.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -119991 |
| 6029[绘图室] | 屋顶 | 142.83 | 0.36 | 20 | 21.9 | 1.0 | 1116.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1116.7 | 0.00 | 1116.7 |
|  | 西南外墙 | 12.90 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 130.8 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 261.7 | 0.00 | 261.7 |
|  | 西北外墙 | 23.99 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 243.2 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.00 | 279.7 |
|  | 东北外墙 | 30.48 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 309.0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 417.2 | 0.00 | 417.2 |
|  | 东南外墙 | 2.18 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 22.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.00 | 24.3 |
|  | 西北外窗 | 23.52 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 875.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1007.0 | 0.00 | 1007.0 |
|  | 东北外窗 | 7.29 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 271.4 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 366.4 | 0.00 | 366.4 |
|  | 内墙 | 42.70 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 621.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.2 | 0.00 | 621.2 |
|  | 内墙 | 24.89 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.6 | 310.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.3 | 0.00 | 310.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 289.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.7 | 0.00 | 289.7 |
|  | 底板 | 142.83 | 3.16 | 20 | 2.0 | 1.0 | 903.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.2 | 0.00 | 903.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289285.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -72321 |
| 6042[教研室] | 屋顶 | 81.67 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 580.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.2 | 0.00 | 580.2 |
|  | 西北外墙 | 2.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 19.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西南外墙 | 23.80 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 219.3 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 438.5 | 0.00 | 438.5 |
|  | 东南外墙 | 24.69 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 227.5 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 250.3 | 0.00 | 250.3 |
|  | 东南外窗 | 20.64 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 698.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 768.1 | 0.00 | 768.1 |
|  | 内墙 | 30.92 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 408.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.7 | 0.00 | 408.7 |
|  | 内窗 | 12.60 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 438.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.8 | 0.00 | 438.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 底板 | 58.73 | 3.16 | 18 | 19.9 | 0.8 | 2771.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2771.7 | 0.00 | 2771.7 |
|  | 底板 | 22.93 | 3.16 | 18 | -2.0 | 1.0 | -145.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -145.0 | 0.00 | -145.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187009.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -46752 |
| 6069[普通办公室] | 屋顶 | 57.61 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 409.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.3 | 0.00 | 409.3 |
|  | 东南外墙 | 12.00 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 110.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 121.6 | 0.00 | 121.6 |
|  | 东南外窗 | 20.40 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 690.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 759.1 | 0.00 | 759.1 |
|  | 内墙 | 23.66 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 312.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.7 | 0.00 | 312.7 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139531.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34883 |
| 6080[普通办公室] | 屋顶 | 57.64 | 0.36 | 18 | 19.9 | 1.0 | 409.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.5 | 0.00 | 409.5 |
|  | 东南外墙 | 15.13 | 0.46 | 18 | 19.9 | 1.0 | 139.4 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.00 | 153.3 |
|  | 东南外窗 | 17.28 | 1.70 | 18 | 19.9 | 1.0 | 584.6 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 643.0 | 0.00 | 643.0 |
|  | 内墙 | 23.65 | 0.95 | 18 | 19.9 | 0.7 | 312.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.7 | 0.00 | 312.7 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.50 | 18 | 19.9 | 0.7 | 250.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.7 | 0.00 | 250.7 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 19.9 | 0.7 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139598.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -34900 |
| 6122[女卫] | 屋顶 | 24.02 | 0.36 | 16 | 17.9 | 1.0 | 153.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 东南外墙 | 20.52 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 170.1 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 187.1 | 0.00 | 187.1 |
|  | 东北外墙 | 13.01 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.8 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 145.6 | 0.00 | 145.6 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 7.14 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 84.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.9 | 0.00 | 84.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |
| 6125[男卫] | 屋顶 | 23.93 | 0.36 | 16 | 17.9 | 1.0 | 152.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.9 | 0.00 | 152.9 |
|  | 东北外墙 | 12.99 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 107.6 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 145.3 | 0.00 | 145.3 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 65.7 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 88.7 | 0.00 | 88.7 |
|  | 内墙 | 26.88 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 319.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.7 | 0.00 | 319.7 |
|  | 内墙 | 5.02 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0.00 | 34.1 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |
| 6138[普通办公室] | 屋顶 | 7.05 | 0.36 | 20 | 21.9 | 1.0 | 55.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.1 | 0.00 | 55.1 |
|  | 顶板 | 10.74 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.6 | 446.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.4 | 0.00 | 446.4 |
|  | 西北外墙 | 2.77 | 0.46 | 20 | 21.9 | 1.0 | 28.1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 32.3 |
|  | 西北外窗 | 1.92 | 1.70 | 20 | 21.9 | 1.0 | 71.5 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 82.2 | 0.00 | 82.2 |
|  | 内墙 | 7.21 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.0 |
|  | 内墙 | 9.68 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 80.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 内墙 | 9.71 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 80.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.00 | 80.7 |
|  | 内墙 | 11.32 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.7 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 21.9 | 0.7 | 106.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 0.00 | 106.2 |
|  | 底板 | 0.81 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 42.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.3 | 0.00 | 42.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33640.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8410 |
| 6145[女厕] | 屋顶 | 11.44 | 0.36 | 16 | 17.9 | 1.0 | 73.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.1 | 0.00 | 73.1 |
|  | 西北外墙 | 5.38 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 44.6 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.00 | 51.3 |
|  | 西北外窗 | 8.64 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 263.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.5 | 0.00 | 302.5 |
|  | 内墙 | 5.97 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.00 | 71.0 |
|  | 内墙 | 10.57 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649 |
| 6147[男厕] | 屋顶 | 9.10 | 0.36 | 16 | 17.9 | 1.0 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西北外墙 | 6.60 | 0.46 | 16 | 17.9 | 1.0 | 54.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 西北外窗 | 4.56 | 1.70 | 16 | 17.9 | 1.0 | 138.7 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.5 | 0.00 | 159.5 |
|  | 内墙 | 16.56 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 196.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556 |
| 6155[残卫] | 屋顶 | 6.92 | 0.36 | 16 | 17.9 | 1.0 | 44.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 内墙 | 29.25 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 347.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.9 | 0.00 | 347.9 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.00 | 78.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |
| 6166[残卫] | 屋顶 | 6.14 | 0.36 | 16 | 17.9 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 内墙 | 25.23 | 0.95 | 16 | 17.9 | 0.7 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 0.00 | 300.0 |
|  | 内门 | 1.44 | 3.00 | 16 | 17.9 | 0.7 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -502830 |
| 7135[库房] | 屋顶 | 20.86 | 0.36 | 20 | 21.9 | 1.0 | 163.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
|  | 内墙 | 40.75 | 0.95 | 20 | 21.9 | 1.0 | 846.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.9 | 0.00 | 846.9 |
|  | 内墙 | 25.37 | 0.95 | 20 | 21.9 | 0.4 | 210.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.9 | 0.00 | 210.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 21.9 | 1.0 | 165.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.6 | 0.00 | 165.6 |
|  | 底板 | 20.79 | 3.16 | 20 | 21.9 | 0.8 | 1079.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1079.9 | 0.00 | 1079.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32587.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8147 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8147 |
| 高校教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5302780 |