冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 内蒙古-包头 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月17日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18347839042 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 内蒙古-包头 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.00 |  |
| 东经 | 110.00 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2167.29 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.90 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| 湿度(%) | 66 | 69 | 71 | 72 | 74 | 74 | 72 | 67 | 61 | 56 | 52 | 49 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 湿度(%) | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 46 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 5 | 62 | 143 | 201 | 145 | 201 | 143 | 62 | 5 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 63 | 84 | 98 | 114 | 119 | 120 | 119 | 114 | 98 | 84 | 63 | 39 |
|  | SE | 直射 | 215 | 354 | 430 | 442 | 390 | 277 | 128 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 63 | 84 | 98 | 114 | 119 | 120 | 119 | 114 | 98 | 84 | 63 | 39 |
|  | E | 直射 | 482 | 606 | 606 | 513 | 339 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 63 | 84 | 98 | 114 | 119 | 120 | 119 | 114 | 98 | 84 | 63 | 39 |
|  | NE | 直射 | 437 | 469 | 378 | 214 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 63 | 84 | 98 | 114 | 119 | 120 | 119 | 114 | 98 | 84 | 63 | 39 |
|  | N | 直射 | 90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 90 |
|  |  | 散射 | 39 | 63 | 84 | 98 | 114 | 119 | 120 | 119 | 114 | 98 | 84 | 63 | 39 |
|  | H | 直射 | 74 | 232 | 417 | 573 | 697 | 767 | 792 | 767 | 697 | 573 | 417 | 232 | 74 |
|  |  | 散射 | 45 | 59 | 67 | 69 | 76 | 72 | 71 | 72 | 76 | 69 | 67 | 59 | 45 |

其他气象参数

| 气象位置 | 内蒙古-包头（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 2 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 26.0 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 30.9 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.4 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.73 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 21.0 |
| 夏季大气压力(Pa) | 89059 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.74 | 17.398 | 1 | 0.023 | 0.4 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.012 | 0.124 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.02 | 0.303 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 120 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 3.333 | 1.36 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 30 | 0.35 | 4.862 | 1.5 | 0.057 | 0.417 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 395 | － | － | － | 3.558 | 4.276 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.269 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 223.19 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.59 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 2.217 | 1.5 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.016 | 0.183 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.18 | 3.49 | 1.25 | 0.889 | 3.878 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 3.165 | 6.050 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.301 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 255.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.99 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 2.217 | 1.5 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 455 | － | － | － | 2.449 | 5.138 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.383 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 307.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.15 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 1.552 | 1.05 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.664 | 2.725 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.548 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 46.01 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.40 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.18 | 3.49 | 1.25 | 0.889 | 3.878 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.932 | 4.367 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.868 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 29.87 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.27 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 190 | 0.18 | 3.49 | 1.25 | 0.844 | 3.684 |
| 稀土无机保温材料 | 30 | 0.039 | 0.772 | 1.2 | 0.641 | 0.594 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.507 | 4.522 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.579 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 55.21 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.80 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造二

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.74 | 17.398 | 1 | 0.023 | 0.4 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.135 | 2.075 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.817 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 8.49 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造二

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.74 | 17.398 | 1 | 0.023 | 0.4 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 现场喷涂超细无机纤维 | 50 | 0.035 | 0.319 | 1.1 | 1.299 | 0.456 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.412 | 2.286 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.613 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 59.58 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 1.944 | 0.793 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 1.944 | 0.793 |
| 夏季传热系数K |  | 0.259 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.21 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 0.27 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 1.389 | 0.567 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 1.389 | 0.567 |
| 夏季传热系数K |  | 0.212 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 19.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | -0.07 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 1.01 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 1.90 | 0.39 |
| 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | 1.70 | 0.32 |
| 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 1.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 60856 | 2167.29 | 28.08 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 571.76 | 106.44 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1002[深夜食堂] | 121.83 | 18 | 6355 | 6071 | 298 | 0.44 | 0 | 52.16 |
|  | 1004[庭院] | 104.03 | 13 | 4668 | 4449 | 254 | 0.38 | 39 | 44.87 |
|  | 1006[休闲区] | 92.91 | 10 | 4410 | 4216 | 227 | 0.34 | -11 | 47.46 |
|  | 1007[桌游区] | 75.11 | 18 | 2520 | 2356 | 184 | 0.27 | 0 | 33.55 |
|  | 1011[健身房] | 48.93 | 15 | 7883 | 4411 | 3472 | 6.36 | 860 | 161.10 |
|  | 1015[庭院] | 28.09 | 18 | 1885 | 1816 | 69 | 0.10 | 0 | 67.10 |
|  | 1017[茶水间] | 27.85 | 18 | 794 | 734 | 68 | 0.10 | 0 | 28.52 |
|  | 2005[桌游上空] | 0.00 | 10 | 1363 | 1363 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2006[庭院上空] | 0.00 | 13 | 19541 | 19541 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2008[次门厅] | 50.85 | 17 | 2503 | 2396 | 124 | 0.18 | 12 | 49.22 |
|  | 2016[茶水间上空] | 0.00 | 13 | 389 | 389 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2017[庭院上空] | 0.00 | 14 | 7902 | 7902 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2018[观景台] | 22.15 | 18 | 1413 | 1359 | 54 | 0.08 | 0 | 63.80 |
|  | 系统 | 571.76 | 14 | 60856 | 56285 | 4571 | 7.99 | 1095 | 106.44 |
| 建筑 |  | 571.76 | 14 | 60856 | 56285 | 4571 | 7.99 | 1095 | 106.44 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1002[深夜食堂] | 121.83 | 18 | 6355 | 6071 | 298 | 0.44 | 0 | 52.16 |
|  | 1004[庭院] | 104.03 | 13 | 4668 | 4449 | 254 | 0.38 | 39 | 44.87 |
|  | 1006[休闲区] | 92.91 | 10 | 4410 | 4216 | 227 | 0.34 | -11 | 47.46 |
|  | 1007[桌游区] | 75.11 | 18 | 2520 | 2356 | 184 | 0.27 | 0 | 33.55 |
|  | 1011[健身房] | 48.93 | 15 | 7883 | 4411 | 3472 | 6.36 | 860 | 161.10 |
|  | 1015[庭院] | 28.09 | 18 | 1885 | 1816 | 69 | 0.10 | 0 | 67.10 |
|  | 1017[茶水间] | 27.85 | 18 | 794 | 734 | 68 | 0.10 | 0 | 28.52 |
|  | 整层 | 498.76 | 14 | 28129 | 23712 | 4418 | 7.77 | 1063 | 56.40 |
| 2层 | 2005[桌游上空] | 0.00 | 10 | 1363 | 1363 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2006[庭院上空] | 0.00 | 13 | 19541 | 19541 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2008[次门厅] | 50.85 | 17 | 2503 | 2396 | 124 | 0.18 | 12 | 49.22 |
|  | 2016[茶水间上空] | 0.00 | 13 | 389 | 389 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2017[庭院上空] | 0.00 | 14 | 7902 | 7902 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2018[观景台] | 22.15 | 18 | 1413 | 1359 | 54 | 0.08 | 0 | 63.80 |
|  | 整层 | 73.00 | 14 | 32727 | 32573 | 178 | 0.27 | 32 | 448.31 |
| 建筑 |  | 571.76 | 14 | 60856 | 56285 | 4571 | 7.99 | 1095 | 106.44 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[深夜食堂] |  | 3.30 | 121.83 | 26 | 60 | 6070.7 | 17 | 6354.6 | 18 | 0.44 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=49.10 K=2.82 | 0.0 414.9 | 0.0 414.9 | 0.0 414.9 | 0.0 414.9 | 0.0 414.9 | 0.0 414.9 | 414.9 414.9 | 414.9 414.9 | 414.9 414.9 | 414.9 414.9 | 414.9 414.9 | 414.9 414.9 |
| 顶板1 | F=31.00 K=2.82 | 262.0 436.6 | 262.0 436.6 | 262.0 436.6 | 262.0 436.6 | 262.0 436.6 | 262.0 436.6 | 436.6 436.6 | 436.6 436.6 | 436.6 436.6 | 436.6 436.6 | 436.6 436.6 | 436.6 436.6 |
| 顶板1 | F=18.91 K=2.82 | 0.0 159.8 | 0.0 159.8 | 0.0 159.8 | 0.0 159.8 | 0.0 159.8 | 0.0 159.8 | 159.8 159.8 | 159.8 159.8 | 159.8 159.8 | 159.8 159.8 | 159.8 159.8 | 159.8 159.8 |
| 顶板1 | F=0.25 K=2.82 | 0.0 2.1 | 0.0 2.1 | 0.0 2.1 | 0.0 2.1 | 0.0 2.1 | 0.0 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 北外墙 | F=35.49 K=0.30 D=6.05 | 21.9 20.1 | 23.5 19.3 | 24.8 18.6 | 26.0 18.1 | 26.9 17.2 | 27.4 16.7 | 27.2 16.1 | 26.4 15.7 | 27.4 15.3 | 27.8 20.0 | 22.4 20.1 | 21.1 20.2 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=47.04 | 253.8 1630.3 | 141.0 1730.8 | 78.0 1769.0 | 11.4 1689.6 | -44.0 1554.7 | -88.6 1738.4 | 749.7 1756.6 | 860.8 867.5 | 835.9 685.8 | 1070.4 541.9 | 1312.6 427.4 | 1492.8 326.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -195.9 301.4 | -263.7 361.7 | -286.3 391.8 | -316.5 384.3 | -339.1 324.0 | -354.2 293.9 | -309.0 211.0 | -211.0 105.5 | -90.4 0.0 | 22.6 -75.4 | 120.6 -128.1 | 218.5 -173.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.32 | 449.8 1328.9 | 404.8 1369.1 | 364.3 1377.1 | 327.9 1305.3 | 295.1 1230.7 | 265.6 1444.5 | 1058.7 1545.6 | 1071.8 762.0 | 926.3 685.8 | 1047.8 617.2 | 1192.0 555.5 | 1274.3 500.0 |
| 内墙1 | F=58.95 K=0.87 | 0.0 153.5 | 0.0 153.5 | 0.0 153.5 | 0.0 153.5 | 0.0 153.5 | 0.0 153.5 | 153.5 153.5 | 153.5 153.5 | 153.5 153.5 | 153.5 153.5 | 153.5 153.5 | 153.5 153.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 511.7 1443.7 | 438.6 1498.5 | 383.8 1535.1 | 347.2 1571.6 | 292.4 1608.2 | 274.1 1626.4 | 731.0 1663.0 | 950.3 1224.4 | 1114.7 986.8 | 1224.4 822.4 | 1315.8 694.4 | 1388.9 584.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 | 1218.3 1218.3 |
| 人体 | 显热(W) | 34.4 218.7 | 29.5 223.6 | 24.6 226.0 | 22.1 228.5 | 17.2 230.9 | 14.7 233.4 | 127.8 235.9 | 174.4 120.4 | 189.2 73.7 | 199.0 59.0 | 206.4 49.1 | 213.8 41.8 |
|  | 全热(W) | 34.4 516.3 | 29.5 521.2 | 24.6 523.7 | 22.1 526.2 | 17.2 528.6 | 14.7 531.1 | 425.4 533.5 | 472.1 120.4 | 486.9 73.7 | 496.7 59.0 | 504.1 49.1 | 511.4 41.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 72.4 | 0.0 86.8 | 0.0 94.1 | 0.0 92.3 | 0.0 77.8 | 0.0 70.5 | -74.2 0.0 | -50.6 0.0 | -21.7 0.0 | 5.4 0.0 | 28.9 0.0 | 52.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 30.3 | 0.0 45.2 | 0.0 52.6 | 0.0 50.8 | 0.0 35.8 | 0.0 28.4 | -120.8 0.0 | -96.6 0.0 | -66.7 0.0 | -38.8 0.0 | -14.5 0.0 | 9.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.06 | 0.00 -0.06 | 0.00 -0.06 | 0.00 -0.06 | 0.00 -0.06 | 0.00 -0.06 | -0.06 0.00 | -0.06 0.00 | -0.06 0.00 | -0.06 0.00 | -0.06 0.00 | -0.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2302 6026 | 2113 6200 | 1991 6284 | 1887 6242 | 1773 6130 | 1708 6326 | 4198 6355 | 4598 4613 | 4784 4147 | 5166 3829 | 5526 3576 | 5809 3359 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2302 5770 | 2113 5944 | 1991 6028 | 1887 5985 | 1773 5874 | 1708 6071 | 3947 6057 | 4347 4613 | 4531 4147 | 4912 3829 | 5271 3576 | 5554 3359 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2302 5996 | 2113 6155 | 1991 6232 | 1887 6191 | 1773 6094 | 1708 6298 | 4319 6355 | 4695 4613 | 4850 4147 | 5205 3829 | 5540 3576 | 5800 3359 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2302 5698 | 2113 5857 | 1991 5934 | 1887 5893 | 1773 5796 | 1708 6000 | 4021 6057 | 4397 4613 | 4553 4147 | 4907 3829 | 5242 3576 | 5502 3359 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[庭院] |  | 3.30 | 104.03 | 26 | 60 | 4449.4 | 13 | 4668.0 | 13 | 0.38 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=32.52 K=2.82 | 0.0 274.8 | 0.0 274.8 | 0.0 274.8 | 0.0 274.8 | 0.0 274.8 | 0.0 274.8 | 274.8 274.8 | 274.8 274.8 | 274.8 274.8 | 274.8 274.8 | 274.8 274.8 | 274.8 274.8 |
| 南外墙 | F=4.62 K=0.30 D=6.05 | 5.2 4.6 | 5.7 4.5 | 6.1 4.4 | 6.3 4.3 | 6.4 4.2 | 6.4 4.1 | 6.1 4.0 | 5.6 4.0 | 5.4 3.9 | 5.2 4.1 | 4.9 4.3 | 4.7 4.6 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=17.30 | 113.9 1051.3 | 70.3 1255.3 | 45.3 1181.6 | 19.1 986.3 | -2.7 799.1 | -20.5 660.4 | 223.5 630.9 | 280.1 353.9 | 305.8 283.6 | 529.8 227.5 | 830.6 182.6 | 1076.5 143.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -72.1 110.9 | -97.0 133.1 | -105.3 144.1 | -116.4 141.4 | -124.7 119.2 | -130.3 108.1 | -113.7 77.6 | -77.6 38.8 | -33.3 0.0 | 8.3 -27.7 | 44.4 -47.1 | 80.4 -63.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.32 | 186.0 940.4 | 167.4 1122.2 | 150.6 1037.5 | 135.6 845.0 | 122.0 679.9 | 109.8 552.3 | 337.1 553.3 | 357.8 315.1 | 339.1 283.6 | 521.5 255.2 | 786.3 229.7 | 996.1 206.7 |
| 南外门 | F=8.40 K=1.50 | -30.9 47.5 | -41.6 57.0 | -45.1 61.7 | -49.9 60.6 | -53.4 51.1 | -55.8 46.3 | -48.7 33.2 | -33.2 16.6 | -14.2 0.0 | 3.6 -11.9 | 19.0 -20.2 | 34.4 -27.3 |
| 内墙1 | F=55.48 K=0.87 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 |
| 内墙1 | F=3.36 K=0.87 | 0.0 8.7 | 0.0 8.7 | 0.0 8.7 | 0.0 8.7 | 0.0 8.7 | 0.0 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 |
| 内窗1 | F=13.02 K=1.90 | 0.0 74.2 | 0.0 74.2 | 0.0 74.2 | 0.0 74.2 | 0.0 74.2 | 0.0 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 | 74.2 74.2 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | 0.0 45.4 | 0.0 45.4 | 0.0 45.4 | 0.0 45.4 | 0.0 45.4 | 0.0 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 436.9 1232.8 | 374.5 1279.6 | 327.7 1310.8 | 296.5 1342.0 | 249.7 1373.3 | 234.1 1388.9 | 624.2 1420.1 | 811.5 1045.6 | 951.9 842.7 | 1045.6 702.2 | 1123.6 593.0 | 1186.0 499.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 | 1040.3 1040.3 |
| 人体 | 显热(W) | 29.4 186.7 | 25.2 190.9 | 21.0 193.0 | 18.9 195.1 | 14.7 197.2 | 12.6 199.3 | 109.1 201.4 | 149.0 102.8 | 161.5 62.9 | 169.9 50.4 | 176.2 42.0 | 182.5 35.7 |
|  | 全热(W) | 29.4 440.9 | 25.2 445.1 | 21.0 447.2 | 18.9 449.3 | 14.7 451.4 | 12.6 453.5 | 363.3 455.6 | 403.2 102.8 | 415.7 62.9 | 424.1 50.4 | 430.4 42.0 | 436.7 35.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 61.8 | 0.0 74.1 | 0.0 80.3 | 0.0 78.8 | 0.0 66.4 | 0.0 60.2 | -63.3 0.0 | -43.3 0.0 | -18.5 0.0 | 4.6 0.0 | 24.7 0.0 | 44.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 25.8 | 0.0 38.6 | 0.0 44.9 | 0.0 43.4 | 0.0 30.6 | 0.0 24.2 | -103.2 0.0 | -82.5 0.0 | -57.0 0.0 | -33.1 0.0 | -12.4 0.0 | 8.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1595 4391 | 1475 4668 | 1395 4639 | 1331 4474 | 1255 4298 | 1217 4165 | 2653 4132 | 2973 3111 | 3196 2781 | 3563 2560 | 3984 2390 | 4335 2243 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1595 4173 | 1475 4449 | 1395 4420 | 1331 4255 | 1255 4079 | 1217 3947 | 2439 3878 | 2758 3111 | 2980 2781 | 3347 2560 | 3767 2390 | 4117 2243 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1595 4365 | 1475 4629 | 1395 4594 | 1331 4430 | 1255 4267 | 1217 4141 | 2756 4132 | 3055 3111 | 3253 2781 | 3596 2560 | 3996 2390 | 4326 2243 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1595 4111 | 1475 4375 | 1395 4339 | 1331 4176 | 1255 4013 | 1217 3887 | 2502 3878 | 2801 3111 | 2998 2781 | 3342 2560 | 3742 2390 | 4072 2243 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[休闲区] |  | 3.30 | 92.91 | 26 | 60 | 4215.9 | 10 | 4409.8 | 10 | 0.34 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=47.10 K=2.82 | 398.0 663.4 | 398.0 663.4 | 398.0 663.4 | 398.0 663.4 | 398.0 663.4 | 398.0 663.4 | 663.4 663.4 | 663.4 663.4 | 663.4 663.4 | 663.4 663.4 | 663.4 663.4 | 663.4 663.4 |
| 顶板1 | F=26.95 K=2.82 | 227.7 379.5 | 227.7 379.5 | 227.7 379.5 | 227.7 379.5 | 227.7 379.5 | 227.7 379.5 | 379.5 379.5 | 379.5 379.5 | 379.5 379.5 | 379.5 379.5 | 379.5 379.5 | 379.5 379.5 |
| 顶板1 | F=18.87 K=2.82 | 0.0 159.4 | 0.0 159.4 | 0.0 159.4 | 0.0 159.4 | 0.0 159.4 | 0.0 159.4 | 159.4 159.4 | 159.4 159.4 | 159.4 159.4 | 159.4 159.4 | 159.4 159.4 | 159.4 159.4 |
| 东外墙 | F=34.22 K=0.30 D=6.05 | 64.1 48.1 | 62.8 47.3 | 59.9 46.5 | 56.0 46.0 | 56.5 45.0 | 56.7 44.5 | 56.2 44.0 | 55.2 43.5 | 54.3 43.1 | 52.7 56.0 | 50.5 61.2 | 49.2 63.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 55.1 463.7 | 38.4 302.4 | 28.3 301.0 | 17.9 284.2 | 9.1 260.8 | 25.9 267.6 | 490.0 255.4 | 690.9 149.5 | 791.8 122.4 | 798.6 100.5 | 717.9 82.7 | 566.4 67.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -25.1 38.7 | -33.8 46.4 | -36.7 50.3 | -40.6 49.3 | -43.5 41.6 | -45.4 37.7 | -39.6 27.1 | -27.1 13.5 | -11.6 0.0 | 2.9 -9.7 | 15.5 -16.4 | 28.0 -22.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 80.3 425.0 | 72.2 256.0 | 65.0 250.7 | 58.5 234.8 | 52.7 219.2 | 71.3 229.9 | 529.6 228.3 | 718.0 136.0 | 803.4 122.4 | 795.7 110.1 | 702.5 99.1 | 538.3 89.2 |
| 内墙1 | F=9.24 K=0.87 | 0.0 24.1 | 0.0 24.1 | 0.0 24.1 | 0.0 24.1 | 0.0 24.1 | 0.0 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 |
| 内墙1 | F=40.95 K=0.87 | 0.0 106.6 | 0.0 106.6 | 0.0 106.6 | 0.0 106.6 | 0.0 106.6 | 0.0 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 |
| 内窗1 | F=0.42 K=1.90 | 0.0 2.4 | 0.0 2.4 | 0.0 2.4 | 0.0 2.4 | 0.0 2.4 | 0.0 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 390.2 1101.0 | 334.5 1142.8 | 292.7 1170.7 | 264.8 1198.5 | 223.0 1226.4 | 209.0 1240.4 | 557.5 1268.2 | 724.7 933.7 | 850.1 752.6 | 933.7 627.1 | 1003.4 529.6 | 1059.2 446.0 |
| 照明 | 显热(W) | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 | 929.1 929.1 |
| 人体 | 显热(W) | 26.2 166.8 | 22.5 170.5 | 18.7 172.4 | 16.9 174.3 | 13.1 176.1 | 11.2 178.0 | 97.4 179.9 | 133.0 91.8 | 144.3 56.2 | 151.8 45.0 | 157.4 37.5 | 163.0 31.9 |
|  | 全热(W) | 26.2 393.8 | 22.5 397.5 | 18.7 399.4 | 16.9 401.3 | 13.1 403.1 | 11.2 405.0 | 324.4 406.9 | 360.0 91.8 | 371.3 56.2 | 378.8 45.0 | 384.4 37.5 | 390.0 31.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 55.2 | 0.0 66.2 | 0.0 71.7 | 0.0 70.4 | 0.0 59.3 | 0.0 53.8 | -56.6 0.0 | -38.6 0.0 | -16.6 0.0 | 4.1 0.0 | 22.1 0.0 | 40.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 23.1 | 0.0 34.5 | 0.0 40.1 | 0.0 38.7 | 0.0 27.3 | 0.0 21.7 | -92.1 0.0 | -73.7 0.0 | -50.9 0.0 | -29.6 0.0 | -11.1 0.0 | 7.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | 0.00 -0.05 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 | -0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2091 4294 | 2013 4189 | 1954 4222 | 1910 4233 | 1857 4227 | 1858 4244 | 3600 4239 | 4022 3483 | 4281 3239 | 4399 3093 | 4410 2975 | 4337 2873 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2091 4099 | 2013 3994 | 1954 4027 | 1910 4038 | 1857 4032 | 1858 4049 | 3409 4012 | 3830 3483 | 4088 3239 | 4205 3093 | 4216 2975 | 4142 2873 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2091 4271 | 2013 4155 | 1954 4182 | 1910 4194 | 1857 4200 | 1858 4222 | 3693 4239 | 4095 3483 | 4332 3239 | 4428 3093 | 4421 2975 | 4329 2873 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2091 4044 | 2013 3928 | 1954 3955 | 1910 3967 | 1857 3973 | 1858 3995 | 3466 4012 | 3868 3483 | 4105 3239 | 4201 3093 | 4194 2975 | 4102 2873 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[桌游区] |  | 3.30 | 75.11 | 26 | 60 | 2355.5 | 17 | 2519.6 | 18 | 0.27 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=32.20 K=2.82 | 0.0 272.1 | 0.0 272.1 | 0.0 272.1 | 0.0 272.1 | 0.0 272.1 | 0.0 272.1 | 272.1 272.1 | 272.1 272.1 | 272.1 272.1 | 272.1 272.1 | 272.1 272.1 | 272.1 272.1 |
| 内墙1 | F=24.60 K=0.87 | 0.0 64.1 | 0.0 64.1 | 0.0 64.1 | 0.0 64.1 | 0.0 64.1 | 0.0 64.1 | 64.1 64.1 | 64.1 64.1 | 64.1 64.1 | 64.1 64.1 | 64.1 64.1 | 64.1 64.1 |
| 内墙1 | F=30.03 K=0.87 | 0.0 78.2 | 0.0 78.2 | 0.0 78.2 | 0.0 78.2 | 0.0 78.2 | 0.0 78.2 | 78.2 78.2 | 78.2 78.2 | 78.2 78.2 | 78.2 78.2 | 78.2 78.2 | 78.2 78.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 315.5 890.0 | 270.4 923.8 | 236.6 946.4 | 214.1 968.9 | 180.3 991.4 | 169.0 1002.7 | 450.6 1025.2 | 585.8 754.8 | 687.2 608.4 | 754.8 507.0 | 811.2 428.1 | 856.2 360.5 |
| 照明 | 显热(W) | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 | 751.1 751.1 |
| 人体 | 显热(W) | 21.2 134.8 | 18.2 137.8 | 15.1 139.4 | 13.6 140.9 | 10.6 142.4 | 9.1 143.9 | 78.8 145.4 | 107.5 74.2 | 116.6 45.4 | 122.7 36.4 | 127.2 30.3 | 131.8 25.7 |
|  | 全热(W) | 21.2 318.3 | 18.2 321.3 | 15.1 322.9 | 13.6 324.4 | 10.6 325.9 | 9.1 327.4 | 262.3 328.9 | 291.1 74.2 | 300.1 45.4 | 306.2 36.4 | 310.7 30.3 | 315.3 25.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 44.6 | 0.0 53.5 | 0.0 58.0 | 0.0 56.9 | 0.0 48.0 | 0.0 43.5 | -45.7 0.0 | -31.2 0.0 | -13.4 0.0 | 3.3 0.0 | 17.8 0.0 | 32.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 18.7 | 0.0 27.9 | 0.0 32.5 | 0.0 31.3 | 0.0 22.1 | 0.0 17.5 | -74.5 0.0 | -59.5 0.0 | -41.1 0.0 | -23.9 0.0 | -8.9 0.0 | 6.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.04 | 0.00 -0.04 | 0.00 -0.04 | 0.00 -0.04 | 0.00 -0.04 | 0.00 -0.04 | -0.04 0.00 | -0.04 0.00 | -0.04 0.00 | -0.04 0.00 | -0.04 0.00 | -0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1088 2392 | 1040 2438 | 1003 2467 | 979 2490 | 942 2505 | 929 2513 | 1804 2520 | 1983 1995 | 2112 1819 | 2203 1709 | 2278 1624 | 2343 1552 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1088 2235 | 1040 2281 | 1003 2309 | 979 2332 | 942 2347 | 929 2356 | 1649 2336 | 1828 1995 | 1956 1819 | 2046 1709 | 2122 1624 | 2186 1552 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1088 2374 | 1040 2411 | 1003 2435 | 979 2459 | 942 2483 | 929 2496 | 1878 2520 | 2042 1995 | 2153 1819 | 2227 1709 | 2287 1624 | 2337 1552 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1088 2190 | 1040 2227 | 1003 2251 | 979 2275 | 942 2299 | 929 2312 | 1695 2336 | 1859 1995 | 1969 1819 | 2043 1709 | 2104 1624 | 2153 1552 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[健身房] |  | 3.30 | 48.93 | 24 | 60 | 4411.5 | 15 | 7882.8 | 15 | 6.36 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=30.62 K=2.82 | 431.2 603.7 | 431.2 603.7 | 431.2 603.7 | 431.2 603.7 | 431.2 603.7 | 431.2 603.7 | 603.7 603.7 | 603.7 603.7 | 603.7 603.7 | 603.7 603.7 | 603.7 603.7 | 603.7 603.7 |
| 顶板1 | F=9.93 K=2.82 | 56.0 139.9 | 56.0 139.9 | 56.0 139.9 | 56.0 139.9 | 56.0 139.9 | 56.0 139.9 | 139.9 139.9 | 139.9 139.9 | 139.9 139.9 | 139.9 139.9 | 139.9 139.9 | 139.9 139.9 |
| 顶板1 | F=8.38 K=2.82 | 118.0 165.2 | 118.0 165.2 | 118.0 165.2 | 118.0 165.2 | 118.0 165.2 | 118.0 165.2 | 165.2 165.2 | 165.2 165.2 | 165.2 165.2 | 165.2 165.2 | 165.2 165.2 | 165.2 165.2 |
| 东外墙 | F=18.16 K=0.30 D=6.05 | 45.0 36.5 | 44.3 36.0 | 42.7 35.6 | 40.7 35.3 | 40.9 34.8 | 41.0 34.6 | 40.8 34.3 | 40.2 34.0 | 39.7 33.8 | 38.9 40.7 | 37.8 43.4 | 37.0 44.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 37.8 242.1 | 29.5 161.5 | 24.4 160.7 | 19.2 152.3 | 14.8 140.6 | 23.2 144.1 | 255.3 138.0 | 355.7 85.0 | 406.2 71.4 | 409.5 60.5 | 369.2 51.6 | 293.4 43.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -2.3 29.6 | -6.7 33.5 | -8.1 35.4 | -10.0 34.9 | -11.5 31.0 | -12.5 29.1 | -9.6 23.8 | -3.3 17.0 | 4.5 10.3 | 11.7 5.4 | 18.0 2.0 | 24.3 -0.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.1 212.5 | 36.1 128.0 | 32.5 125.3 | 29.3 117.4 | 26.3 109.6 | 35.7 115.0 | 264.8 114.2 | 359.0 68.0 | 401.7 61.2 | 397.8 55.1 | 351.2 49.6 | 269.2 44.6 |
| 内墙1 | F=41.37 K=0.58 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 | 47.9 47.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 205.5 579.8 | 176.1 601.8 | 154.1 616.5 | 139.4 631.2 | 117.4 645.9 | 110.1 653.2 | 293.6 667.9 | 381.7 491.7 | 447.7 396.3 | 491.7 330.3 | 528.4 278.9 | 557.8 234.9 |
| 照明 | 显热(W) | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 | 391.4 391.4 |
| 人体 | 显热(W) | 249.0 1583.0 | 213.4 1618.5 | 177.9 1636.3 | 160.1 1654.1 | 124.5 1671.9 | 106.7 1689.7 | 924.9 1707.5 | 1262.8 871.5 | 1369.5 533.6 | 1440.7 426.9 | 1494.0 355.7 | 1547.4 302.4 |
|  | 全热(W) | 249.0 4784.2 | 213.4 4819.8 | 177.9 4837.5 | 160.1 4855.3 | 124.5 4873.1 | 106.7 4890.9 | 4126.1 4908.7 | 4464.0 871.5 | 4570.8 533.6 | 4641.9 426.9 | 4695.3 355.7 | 4748.6 302.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 0.00 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 | 6.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 500.4 | 0.0 565.8 | 0.0 598.5 | 0.0 590.3 | 0.0 524.9 | 0.0 492.2 | -161.6 0.0 | -55.4 0.0 | 75.4 0.0 | 198.0 0.0 | 304.2 0.0 | 410.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 767.7 | 0.0 835.1 | 0.0 868.8 | 0.0 860.4 | 0.0 793.0 | 0.0 759.3 | 85.1 0.0 | 194.6 0.0 | 329.5 0.0 | 455.9 0.0 | 565.5 0.0 | 675.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1582 7759 | 1508 7802 | 1444 7867 | 1404 7883 | 1342 7836 | 1326 7830 | 6149 7097 | 6784 2831 | 7142 2383 | 7386 2207 | 7544 2078 | 7660 1974 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1582 4290 | 1508 4332 | 1444 4396 | 1404 4411 | 1342 4366 | 1326 4362 | 2701 3896 | 3333 2831 | 3687 2383 | 3927 2207 | 4082 2078 | 4194 1974 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 | 6.36 6.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1582 6991 | 1508 6967 | 1444 6999 | 1404 7022 | 1342 7043 | 1326 7071 | 6064 7097 | 6590 2831 | 6813 2383 | 6930 2207 | 6979 2078 | 6985 1974 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1582 3790 | 1508 3766 | 1444 3797 | 1404 3821 | 1342 3841 | 1326 3870 | 2863 3896 | 3389 2831 | 3611 2383 | 3729 2207 | 3778 2078 | 3784 1974 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 | 6.01 6.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[庭院] |  | 3.30 | 28.09 | 26 | 60 | 1816.2 | 18 | 1884.9 | 18 | 0.10 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=2.10 K=0.30 D=6.05 | 1.3 1.2 | 1.4 1.1 | 1.5 1.1 | 1.5 1.1 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 1.6 0.9 | 1.6 0.9 | 1.6 1.2 | 1.3 1.2 | 1.2 1.2 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=28.22 | 152.3 978.2 | 84.6 1038.5 | 46.8 1061.4 | 6.8 1013.8 | -26.4 932.8 | -53.2 1043.0 | 449.8 1054.0 | 516.5 520.5 | 501.6 411.5 | 642.3 325.1 | 787.6 256.4 | 895.7 196.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -117.6 180.9 | -158.2 217.0 | -171.8 235.1 | -189.9 230.6 | -203.5 194.4 | -212.5 176.3 | -185.4 126.6 | -126.6 63.3 | -54.3 0.0 | 13.6 -45.2 | 72.3 -76.9 | 131.1 -104.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.32 | 269.9 797.4 | 242.9 821.4 | 218.6 826.3 | 196.7 783.2 | 177.1 738.4 | 159.3 866.7 | 635.2 927.4 | 643.1 457.2 | 555.8 411.5 | 628.7 370.3 | 715.2 333.3 | 764.6 300.0 |
| 内墙1 | F=16.34 K=0.87 | 0.0 42.6 | 0.0 42.6 | 0.0 42.6 | 0.0 42.6 | 0.0 42.6 | 0.0 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 | 42.6 42.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 118.0 332.9 | 101.1 345.5 | 88.5 353.9 | 80.1 362.4 | 67.4 370.8 | 63.2 375.0 | 168.5 383.4 | 219.1 282.3 | 257.0 227.5 | 282.3 189.6 | 303.4 160.1 | 320.2 134.8 |
| 照明 | 显热(W) | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 | 280.9 280.9 |
| 人体 | 显热(W) | 7.9 50.4 | 6.8 51.6 | 5.7 52.1 | 5.1 52.7 | 4.0 53.3 | 3.4 53.8 | 29.5 54.4 | 40.2 27.8 | 43.6 17.0 | 45.9 13.6 | 47.6 11.3 | 49.3 9.6 |
|  | 全热(W) | 7.9 119.1 | 6.8 120.2 | 5.7 120.8 | 5.1 121.3 | 4.0 121.9 | 3.4 122.5 | 98.1 123.0 | 108.9 27.8 | 112.3 17.0 | 114.5 13.6 | 116.2 11.3 | 117.9 9.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 16.7 | 0.0 20.0 | 0.0 21.7 | 0.0 21.3 | 0.0 17.9 | 0.0 16.3 | -17.1 0.0 | -11.7 0.0 | -5.0 0.0 | 1.3 0.0 | 6.7 0.0 | 12.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7.0 | 0.0 10.4 | 0.0 12.1 | 0.0 11.7 | 0.0 8.3 | 0.0 6.5 | -27.9 0.0 | -22.3 0.0 | -15.4 0.0 | -8.9 0.0 | -3.3 0.0 | 2.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 560 1762 | 475 1839 | 423 1873 | 374 1834 | 327 1758 | 296 1872 | 1014 1885 | 1147 1155 | 1181 980 | 1355 853 | 1529 753 | 1661 665 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 560 1703 | 475 1780 | 423 1814 | 374 1775 | 327 1699 | 296 1813 | 956 1816 | 1089 1155 | 1122 980 | 1297 853 | 1470 753 | 1602 665 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 560 1755 | 475 1829 | 423 1861 | 374 1822 | 327 1750 | 296 1865 | 1042 1885 | 1169 1155 | 1196 980 | 1364 853 | 1532 753 | 1659 665 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 560 1686 | 475 1760 | 423 1792 | 374 1753 | 327 1681 | 296 1796 | 973 1816 | 1101 1155 | 1127 980 | 1296 853 | 1463 753 | 1590 665 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[茶水间] |  | 3.30 | 27.85 | 26 | 60 | 733.9 | 17 | 794.3 | 18 | 0.10 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=30.03 K=0.30 D=6.05 | 18.5 17.0 | 19.9 16.3 | 21.0 15.7 | 22.0 15.3 | 22.8 14.5 | 23.2 14.1 | 23.0 13.6 | 22.3 13.3 | 23.2 13.0 | 23.5 16.9 | 19.0 17.0 | 17.9 17.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.0 330.0 | 100.3 342.6 | 87.7 350.9 | 79.4 359.3 | 66.8 367.6 | 62.7 371.8 | 167.1 380.2 | 217.2 279.9 | 254.8 225.6 | 279.9 188.0 | 300.8 158.8 | 317.5 133.7 |
| 照明 | 显热(W) | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 | 278.5 278.5 |
| 人体 | 显热(W) | 7.9 50.0 | 6.7 51.1 | 5.6 51.7 | 5.1 52.2 | 3.9 52.8 | 3.4 53.4 | 29.2 53.9 | 39.9 27.5 | 43.2 16.9 | 45.5 13.5 | 47.2 11.2 | 48.9 9.5 |
|  | 全热(W) | 7.9 118.0 | 6.7 119.2 | 5.6 119.7 | 5.1 120.3 | 3.9 120.8 | 3.4 121.4 | 97.3 122.0 | 107.9 27.5 | 111.3 16.9 | 113.5 13.5 | 115.2 11.2 | 116.9 9.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 16.5 | 0.0 19.8 | 0.0 21.5 | 0.0 21.1 | 0.0 17.8 | 0.0 16.1 | -17.0 0.0 | -11.6 0.0 | -5.0 0.0 | 1.2 0.0 | 6.6 0.0 | 12.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6.9 | 0.0 10.3 | 0.0 12.0 | 0.0 11.6 | 0.0 8.2 | 0.0 6.5 | -27.6 0.0 | -22.1 0.0 | -15.3 0.0 | -8.9 0.0 | -3.3 0.0 | 2.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 422 751 | 405 767 | 393 777 | 385 785 | 372 790 | 368 792 | 538 794 | 604 599 | 653 534 | 687 497 | 710 466 | 733 439 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 422 692 | 405 708 | 393 718 | 385 726 | 372 731 | 368 734 | 481 726 | 546 599 | 595 534 | 629 497 | 652 466 | 675 439 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 422 744 | 405 757 | 393 765 | 385 773 | 372 782 | 368 786 | 566 794 | 626 599 | 668 534 | 695 497 | 714 466 | 731 439 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 422 676 | 405 689 | 393 697 | 385 705 | 372 713 | 368 718 | 498 726 | 558 599 | 600 534 | 627 497 | 645 466 | 663 439 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[桌游上空] |  | 3.30 | 0.00 | 26 | 60 | 1363.1 | 10 | 1363.1 | 10 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=69.83 K=0.27 D=4.28 | 271.8 181.1 | 274.4 178.0 | 272.1 176.0 | 263.2 174.0 | 250.5 172.3 | 235.2 170.8 | 217.5 185.2 | 199.0 202.5 | 194.0 221.1 | 189.9 238.1 | 186.5 253.7 | 183.4 264.9 |
| 南外墙 | F=30.49 K=0.30 D=6.05 | 34.0 30.2 | 37.4 29.5 | 40.1 28.8 | 41.8 28.3 | 42.5 27.5 | 41.9 27.0 | 40.0 26.5 | 37.1 26.1 | 35.7 25.8 | 34.3 26.8 | 32.4 28.2 | 31.2 30.4 |
| 东外墙 | F=48.74 K=0.30 D=6.05 | 91.3 68.5 | 89.4 67.3 | 85.3 66.2 | 79.8 65.5 | 80.5 64.1 | 80.7 63.4 | 80.0 62.6 | 78.6 61.9 | 77.3 61.4 | 75.1 79.8 | 72.0 87.2 | 70.0 90.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 27.6 231.8 | 19.2 151.2 | 14.1 150.5 | 8.9 142.1 | 4.6 130.4 | 12.9 133.8 | 245.0 127.7 | 345.5 74.8 | 395.9 61.2 | 399.3 50.2 | 359.0 41.3 | 283.2 33.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -12.6 19.3 | -16.9 23.2 | -18.4 25.1 | -20.3 24.7 | -21.8 20.8 | -22.7 18.9 | -19.8 13.5 | -13.5 6.8 | -5.8 0.0 | 1.5 -4.8 | 7.7 -8.2 | 14.0 -11.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.1 212.5 | 36.1 128.0 | 32.5 125.3 | 29.3 117.4 | 26.3 109.6 | 35.7 115.0 | 264.8 114.2 | 359.0 68.0 | 401.7 61.2 | 397.8 55.1 | 351.2 49.6 | 269.2 44.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=1.98 | 40.2 444.0 | 32.0 461.8 | 26.5 461.0 | 21.1 432.5 | 16.5 385.3 | 48.8 320.6 | 83.4 251.8 | 143.7 192.7 | 219.3 75.3 | 291.0 64.2 | 358.3 55.0 | 408.2 46.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -9.2 14.2 | -12.4 17.0 | -13.5 18.4 | -14.9 18.1 | -15.9 15.2 | -16.6 13.8 | -14.5 9.9 | -9.9 5.0 | -4.3 0.0 | 1.1 -3.5 | 5.7 -6.0 | 10.3 -8.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 49.4 429.9 | 44.4 444.8 | 40.0 442.6 | 36.0 414.4 | 32.4 370.1 | 65.4 306.8 | 97.9 241.9 | 153.6 187.8 | 223.6 75.3 | 289.9 67.8 | 352.6 61.0 | 397.9 54.9 |
| 内墙1 | F=30.49 K=0.87 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 |
| 内墙1 | F=11.87 K=0.87 | 0.0 30.9 | 0.0 30.9 | 0.0 30.9 | 0.0 30.9 | 0.0 30.9 | 0.0 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
| 底板1 | F=28.31 K=2.82 | 0.0 239.3 | 0.0 239.3 | 0.0 239.3 | 0.0 239.3 | 0.0 239.3 | 0.0 239.3 | 239.3 239.3 | 239.3 239.3 | 239.3 239.3 | 239.3 239.3 | 239.3 239.3 | 239.3 239.3 |
| 底板1 | F=0.65 K=2.82 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 465 1311 | 453 1243 | 438 1238 | 415 1197 | 394 1135 | 420 1071 | 1021 1009 | 1159 913 | 1277 800 | 1345 814 | 1363 820 | 1331 821 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 465 1311 | 453 1243 | 438 1238 | 415 1197 | 394 1135 | 420 1071 | 1021 1009 | 1159 913 | 1277 800 | 1345 814 | 1363 820 | 1331 821 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 465 1311 | 453 1243 | 438 1238 | 415 1197 | 394 1135 | 420 1071 | 1021 1009 | 1159 913 | 1277 800 | 1345 814 | 1363 820 | 1331 821 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 465 1311 | 453 1243 | 438 1238 | 415 1197 | 394 1135 | 420 1071 | 1021 1009 | 1159 913 | 1277 800 | 1345 814 | 1363 820 | 1331 821 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[庭院上空] |  | 3.30 | 0.00 | 26 | 60 | 19541.3 | 13 | 19541.3 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=48.57 K=0.30 D=6.05 | 70.2 70.6 | 72.3 69.1 | 74.1 67.8 | 75.7 66.8 | 83.9 65.2 | 91.3 64.3 | 96.6 63.4 | 99.3 62.6 | 99.1 62.0 | 93.8 63.6 | 74.8 65.6 | 72.5 67.9 |
| 南外墙 | F=5.72 K=0.30 D=6.05 | 6.4 5.7 | 7.0 5.5 | 7.5 5.4 | 7.8 5.3 | 8.0 5.2 | 7.9 5.1 | 7.5 5.0 | 7.0 4.9 | 6.7 4.8 | 6.4 5.0 | 6.1 5.3 | 5.8 5.7 |
| 东外墙 | F=48.74 K=0.30 D=6.05 | 91.3 68.5 | 89.4 67.3 | 85.3 66.2 | 79.8 65.5 | 80.5 64.1 | 80.7 63.4 | 80.0 62.6 | 78.6 61.9 | 77.3 61.4 | 75.1 79.8 | 72.0 87.2 | 70.0 90.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 41.8 117.2 | 32.0 189.0 | 25.6 293.6 | 19.3 383.7 | 13.9 442.8 | 9.4 461.3 | 54.4 414.8 | 63.5 189.3 | 66.4 82.9 | 81.4 69.7 | 97.1 58.9 | 108.6 49.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -12.6 19.3 | -16.9 23.2 | -18.4 25.1 | -20.3 24.7 | -21.8 20.8 | -22.7 18.9 | -19.8 13.5 | -13.5 6.8 | -5.8 0.0 | 1.5 -4.8 | 7.7 -8.2 | 14.0 -11.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 54.3 97.8 | 48.9 165.8 | 44.0 268.5 | 39.6 359.0 | 35.6 422.0 | 32.1 442.5 | 74.2 401.3 | 77.1 182.5 | 72.2 82.9 | 80.0 74.6 | 89.4 67.1 | 94.5 60.4 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=31.82 | 209.5 1933.5 | 129.4 2308.6 | 83.3 2173.1 | 35.2 1814.0 | -5.0 1469.7 | -37.7 1214.5 | 411.0 1160.3 | 515.2 650.8 | 562.5 521.5 | 974.3 418.4 | 1527.6 335.8 | 1979.9 262.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -132.5 203.9 | -178.4 244.7 | -193.7 265.1 | -214.1 260.0 | -229.4 219.2 | -239.6 198.8 | -209.0 142.7 | -142.7 71.4 | -61.2 0.0 | 15.3 -51.0 | 81.6 -86.7 | 147.8 -117.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.32 | 342.0 1729.6 | 307.8 2063.9 | 277.0 1908.0 | 249.3 1554.0 | 224.4 1250.5 | 202.0 1015.7 | 620.0 1017.6 | 657.9 579.5 | 623.7 521.5 | 959.1 469.4 | 1446.1 422.4 | 1832.0 380.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 27.6 231.8 | 19.2 151.2 | 14.1 150.5 | 8.9 142.1 | 4.6 130.4 | 12.9 133.8 | 245.0 127.7 | 345.5 74.8 | 395.9 61.2 | 399.3 50.2 | 359.0 41.3 | 283.2 33.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -12.6 19.3 | -16.9 23.2 | -18.4 25.1 | -20.3 24.7 | -21.8 20.8 | -22.7 18.9 | -19.8 13.5 | -13.5 6.8 | -5.8 0.0 | 1.5 -4.8 | 7.7 -8.2 | 14.0 -11.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 40.1 212.5 | 36.1 128.0 | 32.5 125.3 | 29.3 117.4 | 26.3 109.6 | 35.7 115.0 | 264.8 114.2 | 359.0 68.0 | 401.7 61.2 | 397.8 55.1 | 351.2 49.6 | 269.2 44.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=71.43 | 1450.1 16029.6 | 1156.7 16671.6 | 957.9 16641.6 | 762.4 15612.1 | 594.1 13909.1 | 1761.3 11575.4 | 3009.2 9089.6 | 5188.3 6957.4 | 7917.5 2718.2 | 10504.3 2318.5 | 12934.8 1984.3 | 14736.4 1687.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -332.5 511.5 | -447.6 613.8 | -486.0 665.0 | -537.1 652.2 | -575.5 549.9 | -601.0 498.7 | -524.3 358.1 | -358.1 179.0 | -153.5 0.0 | 38.4 -127.9 | 204.6 -217.4 | 370.9 -294.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 1782.6 15518.0 | 1604.3 16057.8 | 1443.9 15976.6 | 1299.5 14959.9 | 1169.5 13359.2 | 2362.4 11076.7 | 3533.5 8731.6 | 5546.3 6778.4 | 8070.9 2718.2 | 10466.0 2446.4 | 12730.2 2201.7 | 14365.6 1981.5 |
| 内墙1 | F=30.32 K=0.87 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1897 18536 | 1506 19541 | 1248 19477 | 989 18168 | 780 16165 | 1926 13597 | 3983 11002 | 6376 8081 | 9204 3591 | 12214 3084 | 15150 2657 | 17335 2277 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1897 18536 | 1506 19541 | 1248 19477 | 989 18168 | 780 16165 | 1926 13597 | 3983 11002 | 6376 8081 | 9204 3591 | 12214 3084 | 15150 2657 | 17335 2277 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1897 18536 | 1506 19541 | 1248 19477 | 989 18168 | 780 16165 | 1926 13597 | 3983 11002 | 6376 8081 | 9204 3591 | 12214 3084 | 15150 2657 | 17335 2277 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1897 18536 | 1506 19541 | 1248 19477 | 989 18168 | 780 16165 | 1926 13597 | 3983 11002 | 6376 8081 | 9204 3591 | 12214 3084 | 15150 2657 | 17335 2277 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[次门厅] |  | 3.30 | 50.85 | 26 | 60 | 2396.2 | 17 | 2502.9 | 17 | 0.18 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.85 K=0.27 D=4.28 | 197.9 131.9 | 199.8 129.6 | 198.1 128.2 | 191.7 126.7 | 182.4 125.4 | 171.3 124.4 | 158.4 134.9 | 144.9 147.4 | 141.3 161.0 | 138.3 173.4 | 135.8 184.8 | 133.6 192.9 |
| 西外墙 | F=19.01 K=0.30 D=6.05 | 27.5 27.6 | 28.3 27.1 | 29.0 26.5 | 29.7 26.1 | 32.8 25.5 | 35.8 25.2 | 37.8 24.8 | 38.9 24.5 | 38.8 24.3 | 36.7 24.9 | 29.3 25.7 | 28.4 26.6 |
| 北外墙 | F=35.97 K=0.30 D=6.05 | 22.2 20.4 | 23.8 19.6 | 25.2 18.8 | 26.4 18.3 | 27.3 17.4 | 27.8 16.9 | 27.5 16.3 | 26.7 15.9 | 27.8 15.5 | 28.1 20.3 | 22.7 20.4 | 21.4 20.5 |
| 东外墙 | F=16.64 K=0.30 D=6.05 | 31.2 23.4 | 30.5 23.0 | 29.1 22.6 | 27.2 22.3 | 27.5 21.9 | 27.5 21.6 | 27.3 21.4 | 26.8 21.1 | 26.4 21.0 | 25.6 27.2 | 24.6 29.7 | 23.9 31.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 41.8 117.2 | 32.0 189.0 | 25.6 293.6 | 19.3 383.7 | 13.9 442.8 | 9.4 461.3 | 54.4 414.8 | 63.5 189.3 | 66.4 82.9 | 81.4 69.7 | 97.1 58.9 | 108.6 49.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -12.6 19.3 | -16.9 23.2 | -18.4 25.1 | -20.3 24.7 | -21.8 20.8 | -22.7 18.9 | -19.8 13.5 | -13.5 6.8 | -5.8 0.0 | 1.5 -4.8 | 7.7 -8.2 | 14.0 -11.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 54.3 97.8 | 48.9 165.8 | 44.0 268.5 | 39.6 359.0 | 35.6 422.0 | 32.1 442.5 | 74.2 401.3 | 77.1 182.5 | 72.2 82.9 | 80.0 74.6 | 89.4 67.1 | 94.5 60.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 37.8 224.5 | 22.8 237.9 | 14.2 242.9 | 5.2 231.8 | -2.2 213.7 | -8.3 239.7 | 108.4 243.2 | 122.8 120.1 | 117.9 95.9 | 149.4 76.6 | 182.2 61.2 | 206.2 47.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -25.1 38.7 | -33.8 46.4 | -36.7 50.3 | -40.6 49.3 | -43.5 41.6 | -45.4 37.7 | -39.6 27.1 | -27.1 13.5 | -11.6 0.0 | 2.9 -9.7 | 15.5 -16.4 | 28.0 -22.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 62.9 185.8 | 56.6 191.5 | 50.9 192.6 | 45.9 182.5 | 41.3 172.1 | 37.1 202.0 | 148.0 216.1 | 149.9 106.6 | 129.5 95.9 | 146.5 86.3 | 166.7 77.7 | 178.2 69.9 |
| 东外门 | F=5.04 K=1.50 | -18.5 28.5 | -24.9 34.2 | -27.1 37.0 | -29.9 36.3 | -32.1 30.6 | -33.5 27.8 | -29.2 19.9 | -19.9 10.0 | -8.5 0.0 | 2.1 -7.1 | 11.4 -12.1 | 20.7 -16.4 |
| 内墙1 | F=32.97 K=0.87 | 85.9 143.1 | 85.9 143.1 | 85.9 143.1 | 85.9 143.1 | 85.9 143.1 | 85.9 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 |
| 内墙1 | F=8.40 K=0.87 | 0.0 21.9 | 0.0 21.9 | 0.0 21.9 | 0.0 21.9 | 0.0 21.9 | 0.0 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 213.6 602.6 | 183.1 625.5 | 160.2 640.8 | 144.9 656.0 | 122.0 671.3 | 114.4 678.9 | 305.1 694.2 | 396.7 511.1 | 465.3 411.9 | 511.1 343.3 | 549.2 289.9 | 579.7 244.1 |
| 照明 | 显热(W) | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 | 508.5 508.5 |
| 人体 | 显热(W) | 14.4 91.3 | 12.3 93.3 | 10.3 94.4 | 9.2 95.4 | 7.2 96.4 | 6.2 97.4 | 53.3 98.5 | 72.8 50.3 | 79.0 30.8 | 83.1 24.6 | 86.1 20.5 | 89.2 17.4 |
|  | 全热(W) | 14.4 215.5 | 12.3 217.6 | 10.3 218.6 | 9.2 219.6 | 7.2 220.7 | 6.2 221.7 | 177.6 222.7 | 197.1 50.3 | 203.2 30.8 | 207.3 24.6 | 210.4 20.5 | 213.5 17.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 30.2 | 0.0 36.2 | 0.0 39.3 | 0.0 38.5 | 0.0 32.5 | 0.0 29.4 | -31.0 0.0 | -21.1 0.0 | -9.1 0.0 | 2.3 0.0 | 12.1 0.0 | 21.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 12.6 | 0.0 18.9 | 0.0 22.0 | 0.0 21.2 | 0.0 15.0 | 0.0 11.9 | -50.4 0.0 | -40.3 0.0 | -27.9 0.0 | -16.2 0.0 | -6.1 0.0 | 4.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.03 | 0.00 -0.03 | 0.00 -0.03 | 0.00 -0.03 | 0.00 -0.03 | 0.00 -0.03 | -0.03 0.00 | -0.03 0.00 | -0.03 0.00 | -0.03 0.00 | -0.03 0.00 | -0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1162 2078 | 1102 2196 | 1059 2324 | 1018 2416 | 973 2458 | 945 2503 | 1490 2466 | 1631 1763 | 1724 1517 | 1837 1426 | 1930 1353 | 2014 1287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1162 1971 | 1102 2089 | 1059 2218 | 1018 2309 | 973 2351 | 945 2396 | 1386 2342 | 1526 1763 | 1619 1517 | 1732 1426 | 1824 1353 | 1907 1287 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1162 2065 | 1102 2177 | 1059 2302 | 1018 2395 | 973 2443 | 945 2491 | 1541 2466 | 1671 1763 | 1752 1517 | 1854 1426 | 1936 1353 | 2009 1287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1162 1941 | 1102 2053 | 1059 2178 | 1018 2270 | 973 2319 | 945 2367 | 1417 2342 | 1547 1763 | 1628 1517 | 1729 1426 | 1812 1353 | 1885 1287 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[茶水间上空] |  | 3.30 | 0.00 | 26 | 60 | 388.7 | 13 | 388.7 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.56 K=0.27 D=4.28 | 107.3 71.5 | 108.3 70.2 | 107.4 69.5 | 103.9 68.7 | 98.9 68.0 | 92.8 67.4 | 85.9 73.1 | 78.6 79.9 | 76.6 87.2 | 74.9 94.0 | 73.6 100.1 | 72.4 104.5 |
| 北外墙 | F=30.49 K=0.30 D=6.05 | 18.8 17.3 | 20.2 16.6 | 21.3 16.0 | 22.4 15.5 | 23.1 14.7 | 23.5 14.3 | 23.3 13.9 | 22.7 13.5 | 23.6 13.2 | 23.9 17.2 | 19.3 17.3 | 18.1 17.4 |
| 东外墙 | F=20.30 K=0.30 D=6.05 | 38.0 28.5 | 37.2 28.0 | 35.5 27.6 | 33.2 27.3 | 33.5 26.7 | 33.6 26.4 | 33.3 26.1 | 32.7 25.8 | 32.2 25.6 | 31.3 33.2 | 30.0 36.3 | 29.2 37.9 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.78 | 15.9 175.2 | 12.6 182.3 | 10.5 181.9 | 8.3 170.7 | 6.5 152.1 | 19.3 126.5 | 32.9 99.4 | 56.7 76.1 | 86.6 29.7 | 114.8 25.3 | 141.4 21.7 | 161.1 18.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -3.6 5.6 | -4.9 6.7 | -5.3 7.3 | -5.9 7.1 | -6.3 6.0 | -6.6 5.5 | -5.7 3.9 | -3.9 2.0 | -1.7 0.0 | 0.4 -1.4 | 2.2 -2.4 | 4.1 -3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 19.5 169.6 | 17.5 175.5 | 15.8 174.7 | 14.2 163.5 | 12.8 146.0 | 25.8 121.1 | 38.6 95.5 | 60.6 74.1 | 88.2 29.7 | 114.4 26.7 | 139.2 24.1 | 157.0 21.7 |
| 内墙1 | F=30.49 K=0.87 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 0.0 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 | 79.4 79.4 |
| 内墙1 | F=4.68 K=0.87 | 0.0 12.2 | 0.0 12.2 | 0.0 12.2 | 0.0 12.2 | 0.0 12.2 | 0.0 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 | 12.2 12.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 180 384 | 178 389 | 175 387 | 168 374 | 162 353 | 169 326 | 267 304 | 282 287 | 310 247 | 337 261 | 356 267 | 372 270 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 180 384 | 178 389 | 175 387 | 168 374 | 162 353 | 169 326 | 267 304 | 282 287 | 310 247 | 337 261 | 356 267 | 372 270 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 180 384 | 178 389 | 175 387 | 168 374 | 162 353 | 169 326 | 267 304 | 282 287 | 310 247 | 337 261 | 356 267 | 372 270 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 384 | 178 389 | 175 387 | 168 374 | 162 353 | 169 326 | 267 304 | 282 287 | 310 247 | 337 261 | 356 267 | 372 270 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[庭院上空] |  | 3.30 | 0.00 | 26 | 60 | 7902.1 | 14 | 7902.1 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=20.30 K=0.30 D=6.05 | 38.0 28.5 | 37.2 28.0 | 35.5 27.6 | 33.2 27.3 | 33.5 26.7 | 33.6 26.4 | 33.3 26.1 | 32.7 25.8 | 32.2 25.6 | 31.3 33.2 | 30.0 36.3 | 29.2 37.9 |
| 北外墙 | F=5.72 K=0.30 D=6.05 | 3.5 3.2 | 3.8 3.1 | 4.0 3.0 | 4.2 2.9 | 4.3 2.8 | 4.4 2.7 | 4.4 2.6 | 4.3 2.5 | 4.4 2.5 | 4.5 3.2 | 3.6 3.2 | 3.4 3.3 |
| 西外墙 | F=20.30 K=0.30 D=6.05 | 29.3 29.5 | 30.2 28.9 | 31.0 28.3 | 31.7 27.9 | 35.1 27.3 | 38.2 26.9 | 40.4 26.5 | 41.5 26.2 | 41.4 25.9 | 39.2 26.6 | 31.3 27.4 | 30.3 28.4 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=31.82 | 171.7 1103.0 | 95.4 1170.9 | 52.7 1196.8 | 7.7 1143.1 | -29.8 1051.8 | -59.9 1176.1 | 507.2 1188.4 | 582.4 586.9 | 565.5 464.0 | 724.2 366.6 | 888.0 289.2 | 1009.9 221.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -132.5 203.9 | -178.4 244.7 | -193.7 265.1 | -214.1 260.0 | -229.4 219.2 | -239.6 198.8 | -209.0 142.7 | -142.7 71.4 | -61.2 0.0 | 15.3 -51.0 | 81.6 -86.7 | 147.8 -117.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.32 | 304.3 899.1 | 273.8 926.2 | 246.5 931.7 | 221.8 883.1 | 199.6 832.6 | 179.7 977.3 | 716.2 1045.7 | 725.1 515.5 | 626.7 464.0 | 708.9 417.6 | 806.4 375.8 | 862.1 338.2 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=28.19 | 572.3 6325.9 | 456.5 6579.3 | 378.0 6567.4 | 300.9 6161.1 | 234.4 5489.1 | 695.1 4568.1 | 1187.5 3587.1 | 2047.5 2745.7 | 3124.5 1072.7 | 4145.4 915.0 | 5104.6 783.1 | 5815.6 665.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.90 | -131.2 201.9 | -176.6 242.2 | -191.8 262.4 | -212.0 257.4 | -227.1 217.0 | -237.2 196.8 | -206.9 141.3 | -141.3 70.7 | -60.6 0.0 | 15.1 -50.5 | 80.7 -85.8 | 146.4 -116.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 703.5 6124.0 | 633.1 6337.0 | 569.8 6305.0 | 512.8 5903.8 | 461.5 5272.1 | 932.3 4371.3 | 1394.5 3445.8 | 2188.8 2675.0 | 3185.1 1072.7 | 4130.3 965.4 | 5023.8 868.9 | 5669.2 782.0 |
| 内墙1 | F=30.32 K=0.87 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 0.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 | 79.0 79.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 815 7569 | 623 7889 | 501 7902 | 378 7441 | 278 6677 | 711 5879 | 1852 4910 | 2787 3466 | 3847 1670 | 5024 1424 | 6136 1218 | 6967 1035 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 815 7569 | 623 7889 | 501 7902 | 378 7441 | 278 6677 | 711 5879 | 1852 4910 | 2787 3466 | 3847 1670 | 5024 1424 | 6136 1218 | 6967 1035 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 815 7569 | 623 7889 | 501 7902 | 378 7441 | 278 6677 | 711 5879 | 1852 4910 | 2787 3466 | 3847 1670 | 5024 1424 | 6136 1218 | 6967 1035 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 815 7569 | 623 7889 | 501 7902 | 378 7441 | 278 6677 | 711 5879 | 1852 4910 | 2787 3466 | 3847 1670 | 5024 1424 | 6136 1218 | 6967 1035 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[观景台] |  | 3.30 | 22.15 | 26 | 60 | 1358.8 | 18 | 1413.0 | 18 | 0.08 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 30.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.15 K=0.27 D=4.28 | 86.2 57.4 | 87.0 56.4 | 86.3 55.8 | 83.5 55.2 | 79.4 54.6 | 74.6 54.2 | 69.0 58.7 | 63.1 64.2 | 61.5 70.1 | 60.2 75.5 | 59.1 80.5 | 58.2 84.0 |
| 北外墙 | F=6.09 K=0.30 D=6.05 | 3.8 3.5 | 4.0 3.3 | 4.3 3.2 | 4.5 3.1 | 4.6 2.9 | 4.7 2.9 | 4.7 2.8 | 4.5 2.7 | 4.7 2.6 | 4.8 3.4 | 3.8 3.5 | 3.6 3.5 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.54 | 83.9 538.6 | 46.6 571.8 | 25.8 584.4 | 3.8 558.2 | -14.5 513.6 | -29.3 574.3 | 247.7 580.3 | 284.4 286.6 | 276.2 226.6 | 353.6 179.0 | 433.6 141.2 | 493.2 107.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.70 | -64.7 99.6 | -87.1 119.5 | -94.6 129.4 | -104.6 127.0 | -112.0 107.0 | -117.0 97.1 | -102.1 69.7 | -69.7 34.9 | -29.9 0.0 | 7.5 -24.9 | 39.8 -42.3 | 72.2 -57.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.32 | 148.6 439.0 | 133.7 452.3 | 120.4 454.9 | 108.3 431.2 | 97.5 406.6 | 87.7 477.2 | 349.7 510.6 | 354.1 251.7 | 306.0 226.6 | 346.2 203.9 | 393.8 183.5 | 421.0 165.2 |
| 内墙1 | F=18.06 K=0.87 | 0.0 47.0 | 0.0 47.0 | 0.0 47.0 | 0.0 47.0 | 0.0 47.0 | 0.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 | 47.0 47.0 |
| 内墙1 | F=39.69 K=0.87 | 0.0 103.3 | 0.0 103.3 | 0.0 103.3 | 0.0 103.3 | 0.0 103.3 | 0.0 103.3 | 103.3 103.3 | 103.3 103.3 | 103.3 103.3 | 103.3 103.3 | 103.3 103.3 | 103.3 103.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 93.0 262.4 | 79.7 272.4 | 69.8 279.1 | 63.1 285.7 | 53.2 292.3 | 49.8 295.7 | 132.9 302.3 | 172.7 222.6 | 202.6 179.4 | 222.6 149.5 | 239.2 126.2 | 252.5 106.3 |
| 照明 | 显热(W) | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 | 221.5 221.5 |
| 人体 | 显热(W) | 6.3 39.7 | 5.4 40.6 | 4.5 41.1 | 4.0 41.5 | 3.1 42.0 | 2.7 42.4 | 23.2 42.9 | 31.7 21.9 | 34.4 13.4 | 36.2 10.7 | 37.5 8.9 | 38.9 7.6 |
|  | 全热(W) | 6.3 93.9 | 5.4 94.8 | 4.5 95.2 | 4.0 95.6 | 3.1 96.1 | 2.7 96.5 | 77.3 97.0 | 85.8 21.9 | 88.5 13.4 | 90.3 10.7 | 91.6 8.9 | 93.0 7.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 13.2 | 0.0 15.8 | 0.0 17.1 | 0.0 16.8 | 0.0 14.1 | 0.0 12.8 | -13.5 0.0 | -9.2 0.0 | -3.9 0.0 | 1.0 0.0 | 5.3 0.0 | 9.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5.5 | 0.0 8.2 | 0.0 9.6 | 0.0 9.2 | 0.0 6.5 | 0.0 5.2 | -22.0 0.0 | -17.6 0.0 | -12.1 0.0 | -7.0 0.0 | -2.6 0.0 | 1.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | 0.00 -0.01 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 | -0.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 495 1333 | 444 1379 | 412 1399 | 380 1379 | 347 1338 | 324 1401 | 881 1413 | 965 970 | 993 864 | 1096 790 | 1197 732 | 1274 681 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 495 1287 | 444 1332 | 412 1352 | 380 1332 | 347 1291 | 324 1354 | 836 1359 | 919 970 | 947 864 | 1050 790 | 1150 732 | 1228 681 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 495 1328 | 444 1371 | 412 1389 | 380 1370 | 347 1331 | 324 1395 | 903 1413 | 982 970 | 1005 864 | 1103 790 | 1199 732 | 1272 681 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 495 1274 | 444 1316 | 412 1335 | 380 1316 | 347 1277 | 324 1341 | 849 1359 | 928 970 | 951 864 | 1049 790 | 1145 732 | 1218 681 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 |