建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 内蒙古-包头 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月17日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18347839042 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 可见光透射比	7

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	8

4.8 挑空楼板	10

4.9 采暖与非采暖隔墙	10

4.10 地下车库与供暖房间之间的楼板	10

4.11 外窗热工	11

4.12 周边地面	12

4.13 采暖地下室外墙	12

4.14 变形缝	12

4.15 非中空窗面积比	12

4.16 外窗气密性	13

4.17 外门气密性	13

4.18 幕墙气密性	13

4.19 规定性指标检查结论	13

5 热工性能权衡判断	14

5.1 屋顶	14

5.2 外墙	15

5.3 外窗热工	16

5.4 权衡指标	18

5.5 权衡判断结论	19

5.6 附录	20

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-包头 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上2167㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.9m |
| 计算建筑体积 | 10706.71 |
| 计算建筑外表面积 | 2979.44 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.73 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 0.350 | 4.862 | 1000.0 | 928.9 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.490 | 750.0 | 1087.6 | 0.0200 | GB/T11968-2020 |
| 稀土无机保温材料 | 0.039 | 0.772 | 200.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 现场喷涂超细无机纤维 | 0.035 | 0.319 | 38.0 | 1050.0 | 0.0225 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水层(忽略保温性能) | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.270,D=4.276)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋石灰砂浆 10mm＋防水层(忽略保温性能) 5mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋1：6水泥焦渣（炉渣） 30mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.302,D=6.050)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.385,D=5.138)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.551,D=2.725)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋水泥砂浆 20mm

5. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.579,D=4.522)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 190mm＋稀土无机保温材料 30mm

6. 幕墙：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

7. 天窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

8. 外窗：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

9. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.259,D=0.793)：

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2979.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 10706.71 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.1条 |
| 标准要求 | 应满足表3.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.300 | 1180.72 | 491.47 | 4396.21 |
| 2 | 3.300 | 986.57 | 1219.53 | 4183.45 |
| 3 | 3.300 | 0.00 | 1268.44 | 2127.05 |
| 合计 | 9.90 | 2167.29 | 2979.44 | 10706.71 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.58 |  | 0.62 | 0.40 |
| 北向 | 立面4 | 0.48 | C1815 | 0.62 | 0.40 |
| 东向 | 立面1 | 0.16 | C1815 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.15 | C1815 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.6；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.4 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 6.27 | 168.81 | 0.04 |
| 2003 |  | 2.89 | 103.32 | 0.03 |
| 2004 |  | 99.05 | 99.05 | 1.00 |
| 2005 |  | 1.98 | 71.81 | 0.03 |
| 2006 |  | 71.43 | 71.43 | 1.00 |
| 2010 |  | 2.88 | 44.64 | 0.06 |
| 2012 |  | 0.90 | 32.69 | 0.03 |
| 2013 |  | 32.52 | 32.52 | 1.00 |
| 2016 |  | 0.78 | 28.34 | 0.03 |
| 2017 |  | 28.19 | 28.19 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 246.89 | 1319.89 | 0.19 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 120 | 1.90 | 0.39 | 近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 |
| 平均 |  |  | 1.90 | 0.39 |  |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 120 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.333 | 1.360 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 30 | 0.350 | 4.862 | 1.50 | 0.057 | 0.417 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 395 | － | － | － | 3.558 | 4.276 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.35,S≤0.3或K≤0.28,0.3<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.889 | 3.878 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 3.165 | 6.050 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 455 | － | － | － | 2.449 | 5.138 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 152.95 | 0.836 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 30.06 | 0.164 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 183.01 | 1.000 | 0.32 | 5.90 | 0.48 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 253.71 | 0.910 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 25.02 | 0.090 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 278.73 | 1.000 | 0.31 | 5.97 | 0.48 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 253.05 | 0.947 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 14.29 | 0.053 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 267.34 | 1.000 | 0.31 | 6.00 | 0.48 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 218.49 | 0.944 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 12.88 | 0.056 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 231.37 | 1.000 | 0.31 | 6.00 | 0.48 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 878.19 | 0.914 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 82.26 | 0.086 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 960.45 | 1.000 | 0.31 | 5.97 | 0.48 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.664 | 2.725 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 190 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.844 | 3.684 |
| 稀土无机保温材料 | 30 | 0.039 | 0.772 | 1.20 | 0.641 | 0.594 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.507 | 4.522 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | 121 | 1.70 | 0.28 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 18 | 1.90 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1815，C1515，C2415 |  |  |  |
|  | 备注：近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 28.08 | 28.08 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1815 | 1~2 | 9 | 2.70 | 24.30 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 52.38 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.793 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 29.66 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1815 | 1~2 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 42.71 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.761 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 271.76 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1815 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 277.16 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.704 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 219.47 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1515 | 2 | 6 | 2.25 | 13.50 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1815 | 1~2 | 8 | 2.70 | 21.60 | 18 | 1.900 |
| 4 | C2415 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 258.17 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.730 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 277.16 | 1.70 | 0.28 | 0.58 | K≤1.70 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 258.17 | 1.73 | 0.28 | 0.48 | K≤2.00 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 52.38 | 1.79 | 0.30 | 0.16 | K≤2.90 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 42.71 | 1.76 | 0.29 | 0.15 | K≤2.90 | 满足 |
| 综合平均 |  | 630.41 | 1.73 | 0.28 | 0.39 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.3.1-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.944 | 0.793 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 1.944 | 0.793 |
| 保温材料层R | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 277.16 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 258.17 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 52.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 42.71 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 8级（门窗编号：C1515） | － |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | 10层以下≥6级 | 10层及以上≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 8级（门窗编号：M0921） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | ≥4级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 4级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | ≥3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 8 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面 | 满足 |  |
| 11 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 防水层(忽略保温性能) | 5 | － | － | － | － | － |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 120 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.333 | 1.360 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 1：6水泥焦渣（炉渣） | 30 | 0.350 | 4.862 | 1.50 | 0.057 | 0.417 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 395 | － | － | － | 3.558 | 4.276 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.180 | 3.490 | 1.25 | 0.889 | 3.878 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | 3.165 | 6.050 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 2.217 | 1.500 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 455 | － | － | － | 2.449 | 5.138 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 152.95 | 0.836 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 30.06 | 0.164 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 183.01 | 1.000 | 0.32 | 5.90 | 0.48 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 253.71 | 0.910 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 25.02 | 0.090 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 278.73 | 1.000 | 0.31 | 5.97 | 0.48 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 253.05 | 0.947 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 14.29 | 0.053 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 267.34 | 1.000 | 0.31 | 6.00 | 0.48 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 218.49 | 0.944 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 12.88 | 0.056 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 231.37 | 1.000 | 0.31 | 6.00 | 0.48 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 878.19 | 0.914 | 0.30 | 6.05 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 82.26 | 0.086 | 0.39 | 5.14 | 0.48 |
| 合计 |  | 960.45 | 1.000 | 0.31 | 5.97 | 0.48 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E+12A+5Low-E) | 121 | 1.70 | 0.28 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5+12A+5Low-E) | 18 | 1.90 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1815，C1515，C2415 |  |  |  |
|  | 备注：近零能耗建筑技术标准GBT51350-2019 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 28.08 | 28.08 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1815 | 1~2 | 9 | 2.70 | 24.30 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 52.38 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.793 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 29.66 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1515 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1815 | 1~2 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 42.71 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.761 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 271.76 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1815 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 277.16 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.704 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 219.47 | 121 | 1.700 |
| 2 | C1515 | 2 | 6 | 2.25 | 13.50 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1815 | 1~2 | 8 | 2.70 | 21.60 | 18 | 1.900 |
| 4 | C2415 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 258.17 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.730 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 277.16 | 1.70 | 0.28 | 0.58 | K≤2.60 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 258.17 | 1.73 | 0.28 | 0.48 | K≤2.60 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 52.38 | 1.79 | 0.30 | 0.16 | K(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 42.71 | 1.76 | 0.29 | 0.15 | K(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 630.41 | 1.73 | 0.28 | 0.39 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗包含凸窗。

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.27 |  | 0.35 |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.31 |  | 0.43 |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 1.90 |  | 2.30 |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.55 |  | 0.43 |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  | － |  | － |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  | 0.58 |  | 1.50 |  |
| 周边地面保温层热阻R[(m2·K)/W] |  | 1.94 |  | 1.10 |  |
| 地下墙保温层热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  | － |  |
| 变形缝保温层热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  | － |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 |
|  | 南向 | 0.58 | 1.70 | 0.58 | 1.70 |
|  | 北向 | 0.48 | 1.73 | 0.48 | 2.00 |
|  | 东向 | 0.16 | 1.79 | 0.16 | 2.90 |
|  | 西向 | 0.15 | 1.76 | 0.15 | 2.90 |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 43.69 | 48.36 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 6.64 | 6.26 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 37.05 | 42.10 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 16.61 | 15.65 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 65.14 | 74.02 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |
| 3 | 屋顶 | 满足 |
| 4 | 外墙 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 6 | 权衡指标 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定的要求，节能符合要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-健身房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-大厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 办公-设备间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 办公-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-健身房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-大厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 办公-设备间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 办公-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-健身房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日