[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	常州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T17849092868
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	常州


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=ChA 2
P




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]m



/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]m



）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]



式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]m



/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	2571.06
	㎡

	总面积
	3568.47
	㎡

	面积比例RR
	72.05
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[报告厅]
	910.66
	233.50
	4.16

	 1034[房间]
	16.12
	4.13
	0.00

	 1007[普通教室]
	552.27
	141.61
	12.72

	 1009[实验教室]
	415.67
	106.58
	31.66

	 1017[普通办公室]
	66.92
	17.16
	36.48

	 1019[普通办公室]
	63.67
	16.32
	80.01

	 1025[隔离室]
	40.70
	10.44
	78.18

	 1004[普通教室]
	574.98
	147.43
	34.90

	 1002[普通教室]
	597.73
	153.26
	49.21

	 1005[普通教室]
	563.14
	144.40
	33.69

	 1008[美术教室]
	502.09
	128.74
	30.30

	 1003[普通教室]
	574.87
	147.40
	38.63

	 1011[厨房]
	195.30
	50.08
	6.17

	 1012[餐厅]
	180.47
	46.27
	0.00

	 1014[厨房]
	97.56
	25.02
	3.23

	 1016[休息室]
	78.56
	20.14
	0.00

	 2层
	
	
	

	 2007[普通教室]
	555.14
	142.34
	6.25

	 2005[普通教室]
	597.21
	153.13
	16.06

	 2003[普通教室]
	598.24
	153.40
	0.00

	 2004[普通教室]
	598.24
	153.40
	0.00

	 2008[普通教室]
	552.13
	141.57
	6.92

	 2006[普通教室]
	573.41
	147.03
	38.70

	 2009[舞蹈教室]
	437.92
	112.29
	7.41

	 2010[美术教室]
	395.97
	101.53
	15.75

	 2002[房间]
	2229.97
	571.79
	0.00

	 2013[房间]
	90.87
	23.30
	0.00

	 3层
	
	
	

	 3002[阅览室]
	644.94
	165.37
	4.68

	 3003[美术教室]
	644.68
	165.30
	6.36

	 3005[普通办公室]
	121.47
	31.14
	7.64

	 3006[普通办公室]
	116.21
	29.80
	12.15

	 3007[会议室]
	97.43
	24.98
	0.00

	 3009[普通办公室]
	67.77
	17.38
	14.17

	 3011[会议室]
	59.69
	15.31
	3.76

	 3012[高档办公室]
	52.56
	13.48
	18.47

	 3013[普通办公室]
	52.48
	13.46
	22.08

	 4层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为72.05%，按照绿标5.2.10条款要求得5.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[报告厅]
	C7030
	南
	0.63

	
	
	M1639
	西
	0.11

	
	1006[空房间]
	C4530
	南
	0.65

	
	
	C6530
	南
	0.62

	
	
	M1239
	北
	0.10

	
	
	M1239
	北
	0.63

	
	1024[卫生间]
	
	
	

	
	1031[卫生间]
	
	
	

	
	1034[房间]
	
	
	

	
	1007[普通教室]
	C6530
	南
	0.13

	
	
	C4530
	南
	0.27

	
	
	M1239
	北
	0.10

	
	
	M1239
	北
	0.03

	
	1009[实验教室]
	C5530
	南
	-0.42

	
	
	C5530
	南
	-0.59

	
	
	M1239
	北
	0.11

	
	
	M1239
	北
	-0.56

	
	1017[普通办公室]
	C1239
	东
	0.03

	
	1019[普通办公室]
	M0839
	东
	0.21

	
	
	C1839
	东
	0.66

	
	1023[卫生间]
	
	
	

	
	1025[隔离室]
	M0639
	东
	1.38

	
	1030[卫生间]
	
	
	

	
	1004[普通教室]
	C6530
	南
	-0.71

	
	
	C6530
	南
	-0.84

	
	
	M1239
	东
	0.15

	
	
	M1239
	东
	-0.20

	
	1026[卫生间]
	
	
	

	
	1032[卫生间]
	
	
	

	
	1002[普通教室]
	C6030
	南
	1.30

	
	
	C6030
	南
	0.59

	
	
	M1239
	西
	-0.60

	
	
	C1839
	东
	1.81

	
	
	M1239
	西
	-0.65

	
	1028[卫生间]
	
	
	

	
	1005[普通教室]
	C4530
	南
	0.27

	
	
	C6030
	南
	0.07

	
	
	M1239
	北
	-0.56

	
	
	M1239
	北
	-0.57

	
	1008[美术教室]
	C1839
	南
	0.07

	
	
	C1839
	南
	-0.10

	
	
	M1239
	北
	-0.51

	
	
	C1839
	南
	0.17

	
	
	C1839
	南
	0.19

	
	
	M1239
	北
	-0.55

	
	1027[卫生间]
	
	
	

	
	1029[卫生间]
	
	
	

	
	1003[普通教室]
	C6530
	南
	0.30

	
	
	C6530
	南
	0.31

	
	
	M1239
	西
	-0.62

	
	
	M1239
	西
	-0.54

	
	1018[卫生间]
	
	
	

	
	1010[楼梯间]
	M1239
	南
	-0.70

	
	
	M1239
	西
	-0.74

	
	
	M1239
	北
	-0.84

	
	
	C3639
	北
	-0.90

	
	1011[厨房]
	C2739
	北
	-0.82

	
	1012[餐厅]
	M1239
	东
	0.21

	
	1013[库房]
	
	
	

	
	1014[厨房]
	
	
	

	
	1015[库房]
	M0839
	西
	-0.76

	
	
	C1839
	北
	-0.82

	
	1016[休息室]
	C1839
	东
	-0.52

	
	1020[设备间]
	C1839
	南
	-0.76

	
	1021[设备间]
	C1239
	西
	-0.74

	
	1022[库房]
	
	
	

	
	1033[楼梯间]
	
	
	

	2层
	2007[普通教室]
	C4521
	南
	0.83

	
	
	C6521
	南
	0.93

	
	2016[卫生间]
	
	
	

	
	2023[卫生间]
	
	
	

	
	2005[普通教室]
	C6530
	南
	1.29

	
	
	C6530
	南
	1.04

	
	2019[卫生间]
	
	
	

	
	2003[普通教室]
	
	
	

	
	2021[卫生间]
	
	
	

	
	2004[普通教室]
	
	
	

	
	2020[卫生间]
	
	
	

	
	2008[普通教室]
	C4521
	南
	0.29

	
	
	C6521
	南
	0.17

	
	2017[卫生间]
	
	
	

	
	2022[卫生间]
	
	
	

	
	2006[普通教室]
	C6530
	南
	-0.86

	
	
	C6530
	南
	0.23

	
	
	C2415
	西
	0.00

	
	
	C2415
	西
	0.00

	
	2018[卫生间]
	
	
	

	
	2024[卫生间]
	
	
	

	
	2009[舞蹈教室]
	C2415
	西
	0.00

	
	
	C2415
	西
	0.00

	
	2010[美术教室]
	C1815
	北
	-0.82

	
	
	C1815
	北
	-0.83

	
	
	C1215
	西
	-0.63

	
	
	C1215
	西
	0.21

	
	
	C1215
	西
	-0.72

	
	
	C1215
	西
	-0.72

	
	
	C1815
	北
	-0.83

	
	
	C1815
	北
	-0.84

	
	2011[楼梯间]
	C2415
	北
	0.07

	
	
	C2415
	北
	-0.88

	
	2012[库房]
	
	
	

	
	2014[库房]
	
	
	

	
	2025[楼梯间]
	
	
	

	
	2001[走廊]
	
	
	

	
	2002[房间]
	
	
	

	
	2013[房间]
	
	
	

	
	2015[楼梯间]
	
	
	

	3层
	3002[阅览室]
	C6530
	南
	0.60

	
	
	C6530
	南
	0.57

	
	3003[美术教室]
	C6530
	南
	-0.31

	
	
	C6530
	南
	-0.26

	
	3004[楼梯间]
	C2415
	北
	-0.88

	
	
	C2415
	北
	-0.87

	
	3005[普通办公室]
	C0615
	北
	-0.84

	
	
	C0615
	北
	-0.84

	
	
	C1215
	北
	-0.90

	
	
	C1215
	北
	-0.90

	
	3006[普通办公室]
	C1815
	南
	-0.80

	
	
	C1815
	南
	-0.62

	
	3007[会议室]
	
	
	

	
	3008[库房]
	C1215
	南
	-0.78

	
	
	C1215
	南
	-0.77

	
	3009[普通办公室]
	C1215
	西
	-0.68

	
	
	C1215
	西
	-0.69

	
	3010[卫生间]
	C1215
	西
	-0.62

	
	
	C1215
	西
	-0.59

	
	3011[会议室]
	C0915
	北
	-0.84

	
	
	C0915
	北
	-0.83

	
	3012[高档办公室]
	C1215
	南
	-0.97

	
	
	C1215
	南
	-0.96

	
	3013[普通办公室]
	C1215
	南
	-0.78

	
	
	C1215
	南
	-0.75

	
	3001[楼梯间]
	
	
	

	
	3014[楼梯间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]