[image: image15.png]




	围护结构性能提升报告书
公共建筑 甲类

	

	设计编号：




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	江苏-常州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18551399921
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


54 工程材料


54.1 普通材料


64.2 其他材料


65 围护结构做法简要说明


76 体形系数


76.1 体形系数


76.2 楼层信息表


77 窗墙比


77.1 窗墙比


77.2 外窗表


88 天窗


88.1 天窗屋顶比


88.2 天窗类型


89 屋顶


89.1 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土


910 外墙


910.1 外墙相关构造


1010.2 外墙线性热桥


1210.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法


1210.4 外墙平均热工特性


1311 外窗


1311.1 外窗构造


1311.2 外遮阳类型


1411.3 平均传热系数


1511.4 综合太阳得热系数


1711.5 总体热工


1712 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	江苏-常州

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上5367㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	11.7m

	计算建筑体积
	20932.80

	计算建筑外表面积
	8580.68

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	细石混凝土（内配筋）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(XPS)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	陶粒混凝土找坡
	0.890
	10.360
	1600.0
	1036.4
	0.0315
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	复合发泡水泥板
	0.065
	1.070
	200.0
	1211.0
	0.4880
	DGJ32/TJ 174-2014

	砂加气混凝土砌块B06
	0.190
	2.790
	600.0
	938.9
	0.1200
	DGJ32TJ107-2010

	ALC加气混凝土砌块(墙体)
	0.200
	3.600
	500.0
	1782.1
	0.1200
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	饰面层
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.320,D=3.551)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.302,D=5.469)：（由外到内）

    饰面层 1mm＋石灰砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋石灰砂浆 10mm＋ALC加气混凝土砌块(墙体) 200mm

3. 热桥柱：热桥柱 (K=1.483,D=2.719)：（由外到内）

    饰面层 1mm＋石灰砂浆 10mm＋复合发泡水泥板 30mm＋石灰砂浆 10mm＋钢筋混凝土 200mm
4. 外窗：82系列内开塑料窗：5双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.100)：
    传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

5. 幕墙：断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.30 (K=1.000)：
    传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.378

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	8580.68

	建筑体积(m3)
	20932.80

	体形系数
	0.41


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.900
	1951.49
	2027.84
	7610.83

	2
	3.900
	2455.55
	2715.05
	9576.63

	3
	3.900
	960.35
	2877.45
	3745.35

	屋顶
	－
	－
	960.34
	－

	合计
	11.70
	5367.39
	8580.68
	20932.80


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	561.36
	1313.95
	0.43

	北向
	立面2
	76.64
	1253.85
	0.06

	东向
	立面3
	47.46
	774.45
	0.06

	西向
	立面4
	49.89
	762.45
	0.07


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	75.96
	561.36

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	3
	6
	1.80
	10.80
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	3
	2
	2.70
	5.40
	

	
	
	C1839
	1.80×3.00
	1
	5
	5.40
	27.00
	

	
	
	C4521
	4.50×2.10
	2
	2
	9.45
	18.90
	

	
	
	C4530
	4.00×3.00
	1
	3
	12.00
	36.00
	

	
	
	C5530
	5.50×3.00
	1
	2
	16.50
	33.00
	

	
	
	C6030
	6.00×3.00
	1
	3
	18.00
	54.00
	

	
	
	C6521
	6.50×2.10
	2
	2
	13.65
	27.30
	

	
	
	C6530
	6.00×3.00
	1~3
	14
	18.00
	252.00
	

	
	
	C7030
	7.00×3.00
	1
	1
	21.00
	21.00
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	19.04
	76.64

	
	
	C0615
	0.60×1.50
	3
	2
	0.90
	1.80
	

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	3
	2
	1.35
	2.70
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	3
	2
	1.80
	3.60
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	4
	2.70
	10.80
	

	
	
	C1839
	1.80×3.00
	1
	1
	5.40
	5.40
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	2~3
	4
	3.60
	14.40
	

	
	
	C2739
	2.70×3.00
	1
	1
	8.10
	8.10
	

	
	
	C3639
	3.60×3.00
	1
	1
	10.80
	10.80
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	27.66
	47.46

	
	
	C1239
	1.20×3.00
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C1839
	1.80×3.00
	1
	3
	5.40
	16.20
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	31.89
	49.89

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	2~3
	8
	1.80
	14.40
	

	
	
	C1239
	1.20×3.00
	1
	1
	3.60
	3.60
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	90
	0.030
	0.540
	1.05
	2.857
	1.620

	防水卷材
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	陶粒混凝土找坡
	30
	0.890
	10.360
	1.50
	0.022
	0.349

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	281
	－
	－
	－
	2.972
	3.551

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.40)

	结论
	提高20%


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	挤塑聚苯板(XPS)
	90
	0.030
	0.540
	1.25
	2.400
	1.620

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	ALC加气混凝土砌块(墙体)
	200
	0.200
	3.600
	1.35
	0.741
	3.600

	各层之和∑
	311
	－
	－
	－
	3.165
	5.469

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 276.26/3263.33 = 0.38


热桥柱

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	复合发泡水泥板
	30
	0.065
	1.070
	1.20
	0.385
	0.494

	石灰砂浆
	10
	0.810
	10.070
	1.00
	0.012
	0.124

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	251
	－
	－
	－
	0.524
	2.720

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.48


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.190
	190.09
	36.19

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	216.60
	25.91

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	173.80
	20.79

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	164.80
	19.71

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	62.10
	0.31

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.180
	108.57
	19.59

	
	合计
	
	122.49

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.190
	94.84
	18.06

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	145.80
	17.44

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	30.30
	3.62

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	22.20
	2.66

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	33.60
	0.17

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.180
	139.40
	25.15

	
	合计
	
	67.09

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.190
	74.13
	14.11

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	63.00
	7.53

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	6.60
	0.79

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	44.60
	0.22

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.180
	118.71
	21.41

	
	合计
	
	44.08

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.190
	95.19
	18.12

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	81.60
	9.76

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	12.40
	1.48

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	9.60
	1.15

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	17.70
	0.09

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.180
	66.55
	12.01

	
	合计
	
	42.61

	总计
	
	276.26


热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image7.bmp]
	[image: image8.bmp]


	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image9.bmp]
	[image: image10.bmp]


	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image11.bmp]
	[image: image12.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image13.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	747.90
	1.000
	0.30
	5.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 122.49/747.90 = 0.46


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1125.73
	1.000
	0.30
	5.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 67.09/1125.73 = 0.36


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	707.49
	1.000
	0.30
	5.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 44.08/707.49 = 0.36


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	682.20
	1.000
	0.30
	5.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 42.61/682.20 = 0.36


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3263.33
	1.000
	0.30
	5.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.30 + 276.26/3263.33 = 0.38

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.80)

	结论
	提高>20%


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	夏季太阳得热系数
	冬季太阳得热系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗(5+27A(电动百叶)+5双银Low-E+V+5)框洞比0.30
	65
	1.00
	0.16
	0.38
	0.640

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：《北京市工程建设标准设计文件》23BJ13-5

	2
	82系列内开塑料窗：5双银Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	184
	1.10
	0.25
	0.25
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1239，C1839，C1215，C1815，C4521，C4530，C5530，C6030，C6521，C6530，C7030，C0615，C0915，C2415，C2739，C3639

	
	来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020


外遮阳类型

已启用环境遮阳.

有中置遮阳.

平板外遮阳

[image: image14.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳200
	0.200
	0.000
	0.200
	0.000
	0.000
	0.000


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	75.96
	65
	1.000

	2
	C1215
	3
	6
	1.80
	10.80
	184
	1.100

	3
	C1815
	3
	2
	2.70
	5.40
	184
	1.100

	4
	C1839
	1
	5
	5.40
	27.00
	184
	1.100

	5
	C4521
	2
	2
	9.45
	18.90
	184
	1.100

	6
	C4530
	1
	3
	12.00
	36.00
	184
	1.100

	7
	C5530
	1
	2
	16.50
	33.00
	184
	1.100

	8
	C6030
	1
	3
	18.00
	54.00
	184
	1.100

	9
	C6521
	2
	2
	13.65
	27.30
	184
	1.100

	10
	C6530
	1~3
	14
	18.00
	252.00
	184
	1.100

	11
	C7030
	1
	1
	21.00
	21.00
	184
	1.100

	立面总面积(㎡)
	561.36
	立面平均传热系数
	1.086


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	19.04
	65
	1.000

	2
	C0615
	3
	2
	0.90
	1.80
	184
	1.100

	3
	C0915
	3
	2
	1.35
	2.70
	184
	1.100

	4
	C1215
	3
	2
	1.80
	3.60
	184
	1.100

	5
	C1815
	2
	4
	2.70
	10.80
	184
	1.100

	6
	C1839
	1
	1
	5.40
	5.40
	184
	1.100

	7
	C2415
	2~3
	4
	3.60
	14.40
	184
	1.100

	8
	C2739
	1
	1
	8.10
	8.10
	184
	1.100

	9
	C3639
	1
	1
	10.80
	10.80
	184
	1.100

	立面总面积(㎡)
	76.64
	立面平均传热系数
	1.075


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	27.66
	65
	1.000

	2
	C1239
	1
	1
	3.60
	3.60
	184
	1.100

	3
	C1839
	1
	3
	5.40
	16.20
	184
	1.100

	立面总面积(㎡)
	47.46
	立面平均传热系数
	1.042


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	31.89
	65
	1.000

	2
	C1215
	2~3
	8
	1.80
	14.40
	184
	1.100

	3
	C1239
	1
	1
	3.60
	3.60
	184
	1.100

	立面总面积(㎡)
	49.89
	立面平均传热系数
	1.036


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	75.96
	65
	0.378
	窗洞自遮阳200
	0.445~1.000
	0.168~0.378

	2
	C1215
	3
	6
	1.80
	10.80
	184
	0.250
	
	0.504~0.691
	0.126~0.173

	3
	C1815
	3
	2
	2.70
	5.40
	184
	0.250
	
	0.649~0.652
	0.162~0.163

	4
	C1839
	1
	5
	5.40
	27.00
	184
	0.250
	
	0.512~0.681
	0.128~0.170

	5
	C4521
	2
	2
	9.45
	18.90
	184
	0.250
	
	1.000
	0.250

	6
	C4530
	1
	3
	12.00
	36.00
	184
	0.250
	
	0.994~1.000
	0.249~0.250

	7
	C5530
	1
	2
	16.50
	33.00
	184
	0.250
	
	1.000
	0.250

	8
	C6030
	1
	3
	18.00
	54.00
	184
	0.250
	
	1.000
	0.250

	9
	C6521
	2
	2
	13.65
	27.30
	184
	0.250
	
	1.000
	0.250

	10
	C6530
	1~3
	14
	18.00
	252.00
	184
	0.250
	
	0.989~1.000
	0.247~0.250

	11
	C7030
	1
	1
	21.00
	21.00
	184
	0.250
	
	1.000
	0.250

	立面总面积(㎡)
	561.36
	立面平均综合太阳得热系数
	0.235


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	19.04
	65
	0.378
	窗洞自遮阳200
	1.000
	0.378

	2
	C0615
	3
	2
	0.90
	1.80
	184
	0.250
	
	0.749
	0.187

	3
	C0915
	3
	2
	1.35
	2.70
	184
	0.250
	
	0.749
	0.187

	4
	C1215
	3
	2
	1.80
	3.60
	184
	0.250
	
	0.749
	0.187

	5
	C1815
	2
	4
	2.70
	10.80
	184
	0.250
	
	0.749
	0.187

	6
	C1839
	1
	1
	5.40
	5.40
	184
	0.250
	
	0.749
	0.187

	7
	C2415
	2~3
	4
	3.60
	14.40
	184
	0.250
	
	0.749
	0.187

	8
	C2739
	1
	1
	8.10
	8.10
	184
	0.250
	
	0.749
	0.187

	9
	C3639
	1
	1
	10.80
	10.80
	184
	0.250
	
	0.749
	0.187

	立面总面积(㎡)
	76.64
	立面平均综合太阳得热系数
	0.235


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	27.66
	65
	0.378
	窗洞自遮阳200
	0.748~1.000
	0.283~0.378

	2
	C1239
	1
	1
	3.60
	3.60
	184
	0.250
	
	0.370
	0.093

	3
	C1839
	1
	3
	5.40
	16.20
	184
	0.250
	
	0.181~0.748
	0.045~0.187

	立面总面积(㎡)
	47.46
	立面平均综合太阳得热系数
	0.232


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	31.89
	65
	0.378
	窗洞自遮阳200
	0.706
	0.267

	2
	C1215
	2~3
	8
	1.80
	14.40
	184
	0.250
	
	0.750
	0.188

	3
	C1239
	1
	1
	3.60
	3.60
	184
	0.250
	
	0.750
	0.188

	立面总面积(㎡)
	49.89
	立面平均综合太阳得热系数
	0.238


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	561.36
	1.09
	0.24
	0.43
	K≤2.20, SHGC≤0.30
	提高20%

	北向
	立面2
	76.64
	1.08
	0.23
	0.06
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	提高>20%

	东向
	立面3
	47.46
	1.04
	0.23
	0.06
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	提高>20%

	西向
	立面4
	49.89
	1.04
	0.24
	0.07
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	提高>20%

	综合平均
	
	735.36
	1.08
	0.24
	0.18
	
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-4的要求提高

	结论
	提高20%


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	提高20%

	3
	外墙
	提高>20%

	4
	外窗
	提高20%

	结论
	3.2.8条
	三星级

	
	7.2.4条
	提高20%，得10分


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高20%的要求，得10分，满足三星级要求。
 3 / 3

[image: image15.png]