绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 叠衍云阶——基于垂直生长体系与立体通勤的TOD概念设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	1级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	20%
	是

	碳减排
	20%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	100.0
	98.0
	196.0
	94.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=108.8
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



[image: image2.jpg]y I S I [





[image: image3.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image4.png]= =N

k7 FER HARZH 1
ARIENT (ORI wwm owonn

BHEE 40%

1E & fL 124 (# kD
957 (HF)

SR 30%

[&'ﬁ?‘é‘? s FH b H 24605. 3’





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	本项目场地的安全评估需从多个方面严格把控。在地质安全方面，场地避开可能发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的危险地段，并通过用地抗震适宜性评价确保不在发震断裂带上进行建设；在防洪防涝方面，湘潭市作为湘江流域城市，根据城市防洪工程等别（由保护人口确定）设定不低于200年一遇的防洪标准，并确保场地排涝系统与城市排涝骨干工程有效衔接，防止内涝发生。在危险源避让方面，场地选址远离易燃易爆工厂、供气储气站等重大次生灾害危险源，保证安全距离不小于1000米，周边无危险化学品生产、储存设施威胁。在电磁辐射安全方面，无电磁辐射危害。在土壤氡浓度控制方面，项目设计前进行场地土壤氡浓度调查，并根据检测结果采取相应防氡措施，确保Ⅰ类民用建筑（含居住、公寓等功能）的室内氡浓度满足控制限值。通过上述系统性的场地安全评估与专项设计，本项目满足无地质灾害威胁、无洪涝隐患、无危险源危害、无电磁与氡污染。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 室内声环境分析报告.docx 
场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。 

	 
本项目在结构体系上，采用巨型钢柱与钢筋混凝土核心筒组成的混合结构，核心筒底部加强部位设置约束边缘构件，抗震等级按7度设防及丙类建筑要求确定，确保超高层建筑的抗侧刚度与承载力；钢材与混凝土的强度等级及耐久性符合设计标准，核心筒混凝土为C30，钢筋保护层厚度按I-B环境作用等级取用，梁、柱保护层为30mm，裂缝宽度控制在0.20mm以内，以保障结构长期使用性能。
幕墙与门窗系统以安全玻璃和耐候材料为核心。玻璃幕墙采用安全玻璃，七层以上外开窗、面积大于1.5㎡的窗及落地窗均采用钢化或夹层玻璃，隐框部位使用中性硅酮结构密封胶，粘结宽度与厚度满足计算要求且分别不小于7mm和6mm；铝合金型材主受力部位壁厚窗为2mm、门为3.0mm，表面阳极氧化膜厚达AA15级或氟碳喷涂二涂层平均膜厚30μm以上，确保抗腐蚀能力。幕墙的抗风压性能指标不低于风荷载标准值，并考虑主体结构层间位移的3倍作为平面内变形性能设计值；金属框架与主体防雷体系可靠连接，楼层间缝隙采用岩棉或矿棉封堵厚度为150mm。门窗系统同时满足反复启闭性能（门10万次、窗1万次）、水密性能（固定部分不小于1000Pa）及防脱落构造，框与洞口间隙采用聚氨酯泡沫填缝并做密封处理，玻璃支承块与定位块尺寸符合规范，保证长期启闭安全。
外墙外保温系统采用EPS板薄抹灰或胶粉EPS颗粒保温浆料体系，通过耐候性试验验证其无开裂、空鼓，抹面层与保温层拉伸粘结强度为0.2MPa，且破坏位于保温层内；胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度干燥状态为0.8MPa，浸水48h后仍不小于0.4MPa，抗风压安全系数取1.5，首层墙面抗冲击达10J级。保温材料密度、导热系数及燃烧性能均符合标准，
屋面系统分为金属板屋面与玻璃采光顶，按I级防水设防，采用压型金属板加防水垫层或两道防水构造。压型铝合金板基板厚度不小于0.9mm，压型钢板不小于0.6mm，咬口锁边连接时采用360°锁边工艺并通过抗风揭试验验证；玻璃采光顶采用夹层中空安全玻璃，PVB胶片厚度不小于0.76mm，排水坡度不小于5%，防结露设计满足热工要求，接缝密封胶选用位移能力25级的硅酮耐候密封胶，并与结构胶相容。所有金属构件均作防腐处理，不同金属间采取绝缘隔离，屋面细部节点（檐沟、天沟、变形缝、水落口等）均按多道设防、复合用材、连续密封的原则进行强化，确保屋面无渗漏并适应温度变形。
综上，通过合理选材、构造加强、节点密封及严格的施工质量控制，本项目建筑结构与围护系统在抗风、抗震、防火、防水、防腐蚀及抗老化等方面均满足了安全适用与耐久性的要求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等； 

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告； 

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg
主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 主体与围护结构计算书.docx 
相关主要结构用材料的检测报告 :
    7结构建材/ 气密性.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	本项目外部设施与建筑主体结构的设计、施工遵循一体化协同原则。在设计阶段，太阳能热水系统、光伏系统、雨水控制利用等外部设施与主体建筑同步规划设计，预埋件在主体结构施工时准确埋设。​在施工阶段，外部设施应与主体结构同步施工，预埋件于混凝土浇筑前埋设到位；外部设施与主体结构的连接应采用预埋件，连接节点还满足结构变形协调要求，适应风荷载及地震作用下的层间位移；同时，基座、支架与屋面、墙面的连接处做防水处理，增设附加防水层，金属支架、构架应与建筑主体防雷体系可靠连接。本项目预留预埋先行，所有孔洞、套管均在主体结构施工时一次成型，外部设施的尺寸、色彩、安装位置与建筑立面协调统一，其设计使用年限宜与主体结构相协调，并考虑后期维护更换的便利性。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

建筑内部的非结构构件、设备及附属设施与主体结构的连接牢固可靠，不损害主体结构构件，满足承载力与耐久性要求，并适应主体结构的变形，实现变形协调。非结构构件包括砌筑填充墙、装配式内隔墙板、门窗、防护栏杆、装饰构件和部件、固定于楼面的大型储物架、移动式档案密集柜等；设备主要包括电梯、照明和应急电源、通信设备、管道系统、供暖和空气调节系统、烟火监测和消防系统等；附属设施则涵盖整体卫生间、固定在墙体上的橱柜、储物柜等。在连接构造方面，砌筑填充墙与主体结构承重墙柱之间设有拉结筋，并根据墙体情况设置了钢筋混凝土构造柱与圈梁，以满足整体稳定性和抗震性能要求；装配式内隔墙板需注重与主体结构的连接及变形协调，包括高墙的接板连接、长墙的防开裂措施、门窗洞口边及顶部过梁的节点构造等，横穿结构变形缝时做了相应的变形协调处理；门窗与墙体连接牢固，不同材料连接处采取适宜的连接构造和密封措施。连接方式采用机械固定、焊接、预埋或一体化建造。同时，建筑顶棚满足防坠落要求，外墙装饰面层、构件、门窗等应安全可靠，在使用期间定期维护，防止坠落。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗的牢靠性、抗风压性能和水密性能是保证其使用安全与功能的核心指标。牢靠性方面，门窗安装牢固可靠，推拉门窗扇设置防脱落装置，固定片或膨胀螺栓的数量、位置符合设计要求，间距为500mm，距端角为120mm，且连接螺钉采用不锈钢材质并进行了防水密封处理。抗风压性能要求门窗在风荷载标准值作用下的挠度不超过允许值，其中镶嵌单层或夹层玻璃时杆件挠度不大于跨度的1/100，铝合金门窗主型材主要受力部位最小实测壁厚门为5.0mm、窗为2mm，塑料门窗内衬增强型钢与型材内腔紧密吻合。水密性能通过构造防水和现场淋水试验进行控制，门窗下框了设置挡水槽和合理布置的排水孔，内外侧排水槽应错开，框与墙体间缝隙应填充密实并用密封胶密封，窗楣做了滴水线、窗台有3%的流水坡度，水密性能设计值根据湘潭地区风压和风速计算确定。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 气密性.docx 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本建筑卫生间、浴室地面、墙面、顶棚均按防水、防潮、防滑、易清洁要求设计施工。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本建筑走廊、疏散通道、安全出口宽度满足规范及设计要求，通行空间连续、畅通、无堵塞，未堆放杂物、未设置障碍物影响正常通行与紧急疏散。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 本建筑按规范设置了完善、清晰、统一的安全警示标识与引导标识系统，标识布设合理、醒目易识别。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	  本​项目作为位于湘潭岳塘区的超高层TOD综合体，采用巨型钢柱—钢筋混凝土核心筒混合结构，其抗震性能化设计在满足常规“小震不坏、中震可修、大震不倒”基本目标的基础上，结合乙类重点设防类别及超高层建筑特点，合理提高了抗震性能。项目选定抗震性能目标C作为整体设计基准，并对核心筒底部加强区、转换层、巨型柱节点等关键部位提升至性能目标B，确保在不同地震水准下实现差异化的性能要求。在多遇地震阶段，采用弹性方法计算，层间位移角控制在1/800以内，构件按常规抗震等级设计；在设防烈度地震阶段，按7度设防要求取值，关键构件采用材料强度标准值进行承载力复核，允许轻微损坏但不屈服；在罕遇地震阶段，通过弹塑性时程分析控制薄弱层层间位移角不超过1/100，关键构件承载力达到极限值后仍能维持稳定。为合理提高抗震性能，项目采取多项针对性措施：核心筒底部加强区按特一级抗震等级加强约束边缘构件配筋；转换层框支梁、框支柱提高抗震等级并增大弯矩、剪力设计值；在基础顶面或地下室顶板设置隔震支座，有效消耗地震能量；同时优化结构布置，确保双重抗侧力体系协同工作，加强转换层及核心筒周边楼板整体性，并针对楼梯间作为“抗震安全岛”按更高性能目标单独加强。通过上述措施，项目实现了小震弹性完好、中震关键构件基本完好、大震主体结构可修复的性能目标，充分满足了超高层TOD综合体对震后快速恢复使用和保障经济财产安全的更高要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg



 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 

	防护措施与其他措施结合做法
	 

	缓冲区和隔离带的形式
	 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 本项目从结构安全、消防安全、疏散安全、设备安全、使用安全多方面采取综合措施，提升整体安全防护水平​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.png



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 100


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 本建筑选用的安全防护类产品及配件均符合国家相关标准，质量合格、性能可靠。​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/TOD平面0523.dwg



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 建筑出入口、平台、公共走廊、电梯门厅等防滑静摩擦系数COF为0.65，​等级为Bd级；厨房、浴室、卫生间防滑值BPN为70，​等防滑等级为Bw级​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 室内外活动场地静摩擦系数COF为0.72，​防滑等级为Ad级​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 坡道防滑值BPN为83​防滑等级为Aw级，楼梯踏步静摩擦系数COF为0.77，​防滑等级为Ad级​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目采用明确的人车分流措施，合理划分机动车道与步行、自行车道，实现车辆与行人、非机动车分流行驶，避免交通干扰，保障通行安全。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	13% 

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	本项目​采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，旨在提升室内空间的弹性利用和建筑使用的灵活度。具体实施可表现为以下三种形式：
一是采用办公家具、电器与隔墙相结合的方式，使设备设施能够适应不同分隔空间的使用需求，在空间功能转换时无需改造主体结构即可满足使用要求。

二是采用智能控制手段，通过技术手段实现设备设施的升降、移动、隐藏等功能，使同一空间能够满足多样化的使用需求，提升空间利用效率。

三是采用可拆分构件或模块化布置方式，实现同一构件在不同需求下的功能互换，或同一构件在不同空间的功能复制，便于拆卸、更换和重复利用。

以上所有变化均不需要改造主体及围护结构。在平面布置时，设备设施的布置及控制方式应满足建筑空间适变后的要求。同时，设备空间宜采用模数化设计，设备设施采用模块化布置，包括标准尺寸电梯等，便于拆卸、更换和功能调整。对于公共区域，可采用可移动、可组合的办公家具、隔断等，形成不同的办公空间，方便长短期的不同人群的移动办公需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☐更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/TOD平面0523.dwg



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 100年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 50mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	本项目在混凝土结构方面，环境作用等级为I-B，梁、柱等条形构件混凝土强度等级为C35，保护层厚度为50mm，板、墙等面形构件混凝土强度等级为C40，保护层厚度为50mm，最大水胶比控制在0.4，裂缝宽度限值不大于0.20mm；在钢结构与金属构件方面，外露钢构件选用耐候结构钢Q355NH，或采用氟碳喷涂等长效防腐涂层，三涂层平均膜厚不小于40μm，并严格控制焊缝与螺栓连接的防腐处理，不同金属间设置绝缘垫片以防止电化学腐蚀。在施工阶段，混凝土养护时间按I-C等级要求不少于3d且现场强度不低于28d标准强度的50%，在使用维护阶段，定期对结构裂缝、涂层老化、密封胶完好性进行检查，对关键部位设置监测通道，及时修补局部损伤，通过全寿命周期的管理与维护，最终使混凝土、钢材、木材等主体材料在100年设计使用年限内保持性能稳定，实现结构的安全适用与耐久可靠。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg



  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用耐久性好的外饰面材料 
	3 
	 3

	2 
	采用耐久性好的防水和密封材料 
	3 
	3  

	3 
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 
	3 
	3  

	合计 
	9 
	9  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 
	 80%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 
	 80%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 
	 80%


  

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况： 

	 ​
项目外墙采用的真石漆，其耐候性能达到《建筑用水性氟涂料》HG/T 4104-2009优等品要求，外露材料耐候性、耐人工老化性均有良好表现，确保长期使用不粉化、不变色。防水卷材、防水涂料及密封胶的耐久性能良好，可有效延长围护结构使用寿命。室内装饰材料选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料、耐磨性达标的陶瓷地砖（有釉砖≥4级，无釉砖耐磨深度≤127mm³），且每类材料用量比例均不低于80%，保证材料在长期使用中维持良好性能。综上，项目通过选用高标准耐久性材料，实现了装饰装修系统与主体结构在耐久性上的协调统一，便于后期维护。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图、材料决算清单； 

2 ） 材料性能检测报告、采购文件； 

3 ） 材料性能检测报告。 

实际提交材料： 

	


  

5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	8

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	100.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对室内空气质量达标情况进行简要说明： 

	本项目所有主要功能房间的甲醛、苯、TVOC浓度均远低于标准限值，其中甲醛最不利浓度为0.035mg/m³，苯为0.007mg/m³，TVOC为0.259mg/m³，降幅分别达55.9%、77.7%和56.8%，均超过20%。颗粒物方面，PM2.5年均浓度为9.9μg/m³，PM10年均浓度为11.4μg/m³，均低于标准限值。

​


  

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明： 

	 本项目，在建筑室内各功能空间及建筑主出入口等醒目位置设置明显的禁止吸烟标志和举报投诉电话号码标牌。禁烟标志包括清晰的禁止吸烟图形符号和文字标识，设置于电梯内部及其室内等候区域、公共走廊、会议室、办公室等禁止吸烟场所的显著位置。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关专业竣工图及说明文件； 

2 ）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告； 

3 ）室内空气质量检测报告； 

4 ）禁烟标志设置情况。 

实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/室内.dwg
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 污染物浓度预评估.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平11.png



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗   2 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	   本项目​生活饮用水储水设施在交付使用进行了冲洗和消毒，投入使用后建立了定期清洗消毒制度、每半年进行2次全面清洗消毒，若水质监测异常或发现污染迹象应立即增加频次。清洗时排空储水、清除沉积物，采用符合饮用水卫生要求的消毒剂进行喷洒和浸泡，消毒后彻底冲洗并经水质检测合格后恢复使用。
​       同时每次清洗消毒做好记录备查，对于水封管理，地漏水封为80毫米，通过存水弯或地漏内的存水形成密封，阻断排水管道内臭气、害虫及病毒的逆流，保护室内环境卫生。在日常使用中定期检查地漏、排水栓等水封装置是否完好，长期不用的排水点定期注水防止水封因蒸发而失效，发现水封损坏或密封不严时应及时维修或更换。
​       综上，通过建立规范的储水设施清洗消毒计划并确保排水系统水封有效，保障了生活用水水质安全和室内环境健康。​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image5]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 办公室  
	办公室与普通房间之间隔墙   
	49   
	>45   

	
	 病房   
	 医院建筑外墙  
	53   
	≥45   

	
	 会议室   
	 会议室与普通房间之间隔墙  
	49   
	>45   

	
	餐厅   
	餐厅与噪声敏感房间之间隔墙   
	47   
	>45   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 办公室  
	 办公室顶板  
	  55
	<75   

	
	  会议室   
	 会议室顶板  
	  55 
	<75   

	
	  起居室   
	 起居室的分户楼板
	  55 
	<75   

	
	 客房  
	 客房与上层房间之间的楼板​  
	  55 
	<65​   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声学分区标注图.docx 
主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	大会议室 
	330 
	 300
	15
	≤19 
	 0.5
	≥0.60 
	 72
	≥80 

	 网络机房
	 457
	 500
	 9
	≤19 
	 0.47​
	≥0.60 
	67 
	≥80 

	 ​普通办公室​
	320​ 
	​​​ 300​
	 11​
	 ≤19
	0.52
	 ≥0.60
	 80​
	≥80​ 

	 保洁办公室​
	300​ 
	300​
	 17​
	≤19 
	0.55
	 ≥0.60
	 ​ 65​
	≥80 ​ 

	走廊​ 
	 50​
	 50​
	 23​
	≤25
	 0.32​
	 ≥0.40
	51 
	 ≥60​

	 电梯前厅​
	110​ 
	 100​
	21
	≤25​ 
	0.39​ 
	 ≥0.40
	 58​
	≥60​ 

	卫生间​ 
	 80​
	 75​
	 23​
	 ≤25​
	0.43​ 
	 ≥0.40​
	51
	≥60 ​ 

	 餐厅​
	 220​
	 200​
	 20​
	 ≤22​
	 0.42​
	 ≥0.60
	66
	 ≥80​

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目照明系统严格遵循高效节能、健康舒适、安全可靠及便于维护的原则进行灯具选型，全部采用LED光源，办公、会议等场所选用光效不低于105 lm/W的LED平板灯或防眩格栅灯，色温4000K，显色指数不低于90，统一眩光值控制在19以内；大堂、电梯厅选用深藏型LED筒灯，色温3000K～4000K，显色指数不低于90；车库、走道采用光效不低于100 lm/W的LED线性灯，防护等级IP44；变电室、机房选用光效不低于100 lm/W的LED高天棚灯，色温5000K，防护等级IP65；卫生间等潮湿场所采用防潮灯，防护等级IP54，所有灯具均满足频闪效应可视度SVM≤1.3、闪变指数Pst≤1的要求，并具备CCC认证及能效标识。照明控制方面，采取分区分组控制，办公室、会议室按采光侧与内区分组；车库、走道、楼梯间、卫生间采用红外或微波感应控制，无人时自动调低或关闭；会议室、多功能厅设置场景控制与调光功能，支持会议、投影等多种模式切换；公共区域采用时钟控制与智能照明系统集中管理，实现远程监控与能耗统计；靠窗区域设置照度传感器，根据天然光自动调节人工照明输出；应急照明系统满足消防要求，火灾时强制点亮，平时具备节能自熄功能。通过上述选型与控制措施，本项目照明系统在保证照度、眩光、显色性、均匀度等指标全面符合国家标准的前提下，实现了高效节能与健康舒适的有机统一。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	照明计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	会议室​ 
	8
	24
	22 
	40% 
	30%​ 
	 10(次/h)​
	10(次/h)​ 

	办公室​ 
	4 
	24 
	22 
	40% ​ 
	 30%​
	 10(次/h)​
	10(次/h)​ 

	餐厅​ 
	 2.5
	24 
	 22
	40% ​ 
	30%​ 
	  10(次/h)​ 
	10(次/h)​ 

	走廊​ 
	50
	26
	24 
	50% 
	30%​ 
	 10(次/h)​
	10(次/h)​ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/TOD室内热舒适1.dwg
典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 :
    10运行/ 典型室内热湿环境评价12层.docx 
典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳浓度检测报告 :
    10运行/ 绿色建筑降碳措施报告书.docx 



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目采取了系统的防结露与防潮措施。在防结露方面，外墙采用“岩棉保温装饰复合一体板（45mm）+烧结页岩多孔砖（200mm）”的复合保温构造，混凝土梁、柱等热桥部位采用同厚度保温材料连续布置，有效阻断热桥；屋顶采用“难燃型挤塑聚苯板（85mm）”倒置式屋面构造，将保温层置于防水层之上，减少热桥影响；透光围护结构选用断桥铝合金型材搭配“6高透光三银Low-E+12Ar+6透明+12A+6透明（暖边间隔条）”中空玻璃系统，整窗传热系数K=1.63 W/(m²·K)，经二维稳态传热计算，窗框及玻璃内表面温度均高于冬季室内露点温度（10.2℃）。经冷凝验算，屋顶冷凝计算界面内侧蒸汽渗透阻（18506 m²·h·Pa/g）远大于限值（791 m²·h·Pa/g），冷凝增量（0%）小于允许增量（10%），外墙亦无内部冷凝风险。在防潮方面，屋面采用SBS改性沥青防水卷材与非固化橡胶沥青防水涂料两道防水构造，保温层设置于防水层之上，有效保护保温层不受潮；外墙外侧设置聚合物水泥防水砂浆及聚氨酯防水涂料，形成完整防水屏障；室内一层地表面高于室外地坪0.6m以上，地面面层选用蓄热系数较小的材料，减少结露风险。施工过程中严格控制保温材料含水率，屋面设置排汽措施。


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	27 .31
	 18.9
	 是

	屋面
	27 .10
	 18.9
	 是

	外窗
	15 
	 10.2
	 是

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	30 
	 40.4
	 是

	
	空调房间
	27.10 
	28.5 
	 是

	东外墙
	自然通风房间
	30 
	 40.4
	 是

	
	空调房间
	27.31 
	28.0 
	 是

	西外墙
	自然通风房间
	31 
	 40.4
	 是

	
	空调房间
	27.52 
	29.0 
	 是

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 0.20
	1.00 
	0.20 
	≤ 0.55​ 
	 是

	北
	 0.20​
	 1.00​
	0.20​ 
	无 
	 是

	东
	0.20​ 
	 1.00​
	 0.20​
	 ≤ 0.50​
	 是

	西
	0.20​ 
	 1.00​
	0.20​ 
	≤ 0.50​ 
	 是

	水平
	0.20​ 
	 1.00​
	0.20​ 
	≤ 0.40​ 
	 是


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 隔热检查计算书.docx 
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 冷凝验算计算书.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   19412.54㎡​ ，热环境可独立调节的面积为   19412.54​㎡  ，比例为   100% 
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/TOD室内热舒适1.dwg



5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/TOD平面0523.dwg



  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	6 

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   Ⅱ    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 ​
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	1043 餐厅​
	 0.019​
	 <=0.08​
	 
	 
	 0.001​
	<=0.03​ 
	 0.259​
	<=0.6​ 
	 
	 
	是 

	4014会议室​​ 
	 0.010​
	 <=0.08​ 
	 
	 
	0.000​ 
	 <=0.03 ​
	 0.142​
	 <=0.6 ​
	 
	 
	是 

	4030餐厅​​ 
	0.019​ 
	  <=0.08​
	 
	 
	 0.001​
	<=0.03 ​ 
	0.259​ 
	<=0.6 ​ 
	 
	 
	是 

	 12034厨房​​
	 0.017​
	  <=0.08​
	 
	 
	0.007​ 
	 <=0.03 ​
	 0.208​
	<=0.6 ​ 
	 
	 
	是 

	12014卧室​​ 
	 0.035​
	  <=0.08​
	 
	 
	 0.000​
	 <=0.03 ​
	 0.215​
	 <=0.6 ​
	 
	 
	是 

	 12001厨房​​
	 0.017​
	  <=0.08​
	 
	 
	0.007​ 
	<=0.03 ​ 
	 0.208​
	<=0.6 ​ 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 9.9​

	室内PM10年均浓度
	 11.4​


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	       本项目共检测6个点位（含餐厅、会议室、厨房、卧室），所检指标甲醛、氨、苯、TVOC、氡的浓度均符合国家现行标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020中Ⅱ类民用建筑的限值要求。其中甲醛检测值在0.010~0.035mg/m³之间，远低于标准限值（≤0.08mg/m³）；PM2.5年均浓度9.9μg/m³、PM10年均浓度11.4μg/m³，均优于评价指标（PM2.5≤25μg/m³，PM10≤50μg/m³）。综上所述，本项目室内空气污染物浓度符合规范要求，空气质量良好。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 污染物浓度预评估.docx 
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ 污染物浓度预评估（PM2.5 PM10）.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    2/可再生能源方案简述.docx



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	 8

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 人造板和木质地板 
	 甲醛释放量 ≤0.05 mg/m³，苯 ≤10 μg/m³，甲苯 ≤20 μg/m³ 

	 涂料（水性建筑涂料） 
	 VOC含量 ≤10 g/L（内墙哑光） ≤50 g/L（内墙高光/外墙，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 ≤50 mg/kg 

	密封胶 
	 VOC ≤50 g/L（丙烯酸） ≤50 g/kg，游离甲醛 ≤50 mg/kg​​​ 

	防水涂料 
	 VOC ≤10 g/L（水性） ≤100 g/L，游离甲醛 ≤50 mg/kg​​ 

	 陶瓷砖​ 
	 放射性：内照射指数 ≤0.9 外照射指数 ≤1.2​ 

	装饰​纸和纸制品​ 
	 甲醛释放量 ≤10 mg/kg，可吸附有机卤素 ≤5.0 mg/kg​​ 

	 防水卷材​ 
	 总悬浮颗粒物 ≤8 mg/m³​​ 

	 壁纸​​ 
	 甲醛释放量 ≤10 mg/kg，无​可迁移性荧光物质​​ 


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 本项​目人造板和木质地板甲醛释放量不大于0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物释放量分别不超过10μg/m³、20μg/m³、20μg/m³、100μg/m³，可溶性重金属总含量不超过100mg/kg；水性建筑涂料挥发性有机化合物含量内墙哑光涂料不大于10g/L，内墙高光及外墙涂料不大于50g/L，甲醛含量不大于10mg/kg，苯系物总和不超过50mg/kg，重金属含量均控制在20mg/kg至100mg/kg以内；防水涂料中水性涂料挥发性有机化合物含量不大于10g/L，游离甲醛不大于50mg/kg，苯不大于20mg/kg，密封胶挥发性有机化合物含量不大于50g/L或50g/kg，游离甲醛不大于50mg/kg，苯、甲苯均不大于1g/kg；陶瓷砖放射性内照射指数不大于0.9、外照射指数不大于1.2，无釉砖耐磨深度不大于127mm³，有釉砖耐磨性不低于4级，耐污染性墙砖不低于4级、地砖不低于5级，防滑摩擦系数室内不小于0.6、广场砖不小于0.65；壁纸甲醛释放量不大于10mg/kg，无可迁移性荧光物质，可分解致癌芳香胺染料不得检出，可吸附有机卤素不大于5.0mg/kg，邻苯二甲酸酯总量不超过0.1%，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物浓度分别不超过0.01mg/m³、0.5mg/m³、0.25mg/m³、0.50mg/m³。综上所述，项目装饰装修材料的有害物质控制均满足或优于绿色产品评价指标要求，从源头有效保障了室内空气质量。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	


  

5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 8


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☐符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☐符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☐符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☐符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目各类用水系统在设计、设备选型、水质控制及运行维护方面，都严格执行国家现行相关标准。直饮水系统采用超滤净水装置，出水浊度≤0.2 NTU、细菌去除率≥99.99%；集中生活热水系统出水菌落总数≤100 CFU/mL；未设置游泳池水；供暖空调系统用水的循环水pH值、电导率、溶解氧等指标严格控制，并设置水质控制装置防止腐蚀结垢；未景观水体。本项目所有用水系统均满足或优于相关标准要求，全面保障了用水安全、卫生及节能环保目标的实现。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	9 

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 否

	成品水箱的技术参数
	 

	成品水箱是否符合标准
	 


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 未设置生活饮用水储水设施​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目各类管道采用相应的基本识别色：生活给水管为绿色，热水管为浅红色，消火栓给水管为红色，喷淋给水管为红黄色，中水管为浅绿并标注“中水”字样，金属排水管为黑色，塑料压力排水管为本色。标识采用色环、标牌或系挂方式，间距不超过5米，在管道起点、终点、转弯处、分支处、穿越墙两侧等关键位置都设置了标识，并配有流向箭头。中水管道严格采取浅绿色标识，与生活饮用水管道区分，防止出现误接的可能。所有标识材质都耐久、牢固，确保长期清晰可辨，为管道安全运行和维护提供了可靠保障。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	普通办公室​ 
	0 
	26 
	42 

	会议室​ 
	0 
	26 ​ 
	 42 ​

	密集办公室​ 
	0 
	29​ 
	 42​

	3星客房​ 
	0 
	＜5​ 
	 42​

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告(噪声).docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/室内声环境.dwg
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 主要功能房间构件隔声性能表.docx 



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	2  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	2 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	2  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	4 

	合计
	10
	10  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	2  

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	2  

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	   2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	4  

	合计
	10
	10  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标限值参考现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。
​
​墙板的空气隔声量：
​办公室(办公建筑)与普通房间之间隔墙的构造做法是水泥砂浆 40mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 60mm，隔声性能为49dB
​医院建筑外墙的结构做法是水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm，隔声性能为53dB​
​会议室(办公建筑)与普通房间之间隔墙的结构做法是水泥砂浆 40mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 60mm，隔声性能为49dB​
​办公室(办公建筑)外墙的结构做法是水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm,隔声性能为53dB​
​餐厅与噪声敏感房间之间隔墙的结构做法是水泥砂浆 40mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 60mm,隔声性能为47dB​
​分户墙的结构做法是水泥砂浆 40mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 40mm,隔声性能为56dB
​
​楼板的撞击声隔声量：
​办公室(办公建筑)顶板的构造做法是水泥砂浆 40mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 40mm，计权标准化撞击声压级为55dB​​​​
​会议室(办公建筑)顶板的构造做法是水泥砂浆 40mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 40mm，计权标准化撞击声压级为55dB​​​​
​起居室的分户楼板的构造做法是水泥砂浆 40mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 40mm，计权标准化撞击声压级为55dB​​​​
​客房与上层房间之间的楼板的构造做法是水泥砂浆 40mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 40mm，计权标准化撞击声压级为55dB​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	办公室
	办公室与普通房间之间隔墙 
	49 
	 >45
	 

	
	会议室 
	 会议室与普通房间之间隔墙
	49 
	>45 
	 


	
	客房 
	客房外墙 
	53 
	>35  
	 

	
	办公室
	办公室外窗 
	26 
	>25 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	办公室
	办公室顶板 
	 55
	>75  
	 

	
	会议室 
	会议室顶板 
	 55
	>75  
	 

	
	起居室 
	起居室的分户楼板 
	 55
	 >75 
	 

	
	客房 
	客房与上层房间之间的楼板 
	 55
	  >65
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/室内声环境.dwg
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 主要功能房间构件隔声性能表.docx 



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	12 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	8

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 大堂
	6321.87
	6321.87
	6321.87
	100 

	
	 大堂
	6431.51
	6039.48​
	6039.48
	94

	
	办公室
	321.97 
	321.97 
	321.97 
	 100

	
	合计
	13075.35
	12683.32
	 12683.32
	98 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 起居室
	1364.18
	3031.52
	45

	
	客房
	523.57
	902.71
	58

	
	专用教室
	287.59
	287.59
	 100

	
	合计
	2175.28
	2175.28
	 67

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	体育馆场地 
	 1814.80
	 1422.35
	78 

	
	专用教室 
	 287.59
	287.59 
	100 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 地下室
	 15.18
	0
	          0


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 公共建筑动态采光计算书.docx 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 公共建筑内区采光报告.docx 
公共建筑地下空间采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 地下空间采光系数计算书.docx 



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	4

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	☑人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	6 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目通过优化自然通风设计，使主要功能房间在适应性热舒适区内的时间占比较高；人工冷热源系统则确保室内温湿度满足Ⅲ级及以上热湿环境评价标准的面积占比较大。​当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，在保证舒适度的同时适当拓宽了温度控制范围。​​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内APMV达标比例报告.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内舒适温度达标比例报告.docx 
室内热湿环境实测值 :
    10运行/ 室内热湿环境实测值 / 典型室内热湿环境评价12层.docx
    10运行/ 室内热湿环境实测值 / 典型室内热湿环境评价28层·.docx
    10运行/ 室内热湿环境实测值 / 经典室内热湿环境评价32层.docx



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	8 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 ☑夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	客房 
	 110m2​
	15.4
	14%
	 是

	 客房
	29 
	 5
	17% 
	 是

	 客房​
	36 
	5.4 
	15% 
	是 

	客房​ 
	 56
	8.96 
	16% 
	是 

	 客房​
	 72
	10.08 
	0.14 
	是 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 大厅​
	200​ 
	  200​ 
	 100​

	 办公室​
	150​ 
	 150​
	  100​ 

	 多功能厅​
	250​
	   250​ 
	  100​ 

	 走廊​
	210​
	 210​
	 100​

	 餐厅​
	80​
	 180​
	 100​


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目通过建筑空间、平面布局和构造设计的系统优化，有效改善了室内自然通风性能。在建筑空间上，利用超高层竖向热压效应，结合中庭与通风塔等竖向贯通空间，形成自然拔风通道，增强空气流动；在平面布局上，将共享办公、居住单元等主要功能房间沿外围布置，确保直接采光与通风；在构造设计上，采用模块化单元设置可开启外窗与导流叶片，优化窗墙比，并通过立体通勤体系与室外气流衔接，减少风阻。经优化后，过渡季主要功能房间平均自然通风换气次数可达2次/h以上，有效降低空调能耗，提升室内空气品质与热舒适性。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织分析报告.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    通风/室内.dwg



  

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 本项目位于夏热冬冷地区的湖南湘潭，结合当地夏季炎热、太阳辐射强烈、冬季需兼顾日照得热的气候特点，综合采用多种可控遮阳调节措施。南向外窗设置水平式活动外遮阳或中置可调遮阳，部分结合300mm以上挑檐或阳台作为固定外遮阳并配套内部高反射率可调遮阳，兼顾夏季遮阳与冬季日照；东向、西向外窗针对东偏北30°至东偏南60°、西偏北30°至西偏南60°范围设置挡板式活动外遮阳或可完全遮住窗户正面的活动外遮阳，有效遮挡低角度太阳辐射；北向外窗设置可调高反射率内遮阳，全波段太阳辐射反射率大于0.60；屋顶天窗设置活动外遮阳，采用可调节卷帘形式。各类遮阳措施按活动外遮阳修正系数1.2、中置可调遮阳修正系数1.0、固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳修正系数0.8、可调高反射率内遮阳修正系数0.6进行面积折算，按大暑日9:00至17:00整点时刻有效遮阳面积核算，无阳光直射的透明围护结构不计入计算，综合计算得出SZ大于55%。项目遮阳系统采用电动与手动相结合的控制方式，东西向及南向活动外遮阳设置风速感应自动收回装置，并与建筑智能化系统联动，可根据太阳辐射强度、室内温度等参数自动调节遮阳角度。​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	南向（活动外遮阳）​ 
	 2.4​
	1.8​ 
	 8​
	 34.56​
	100 

	 南向（中置可调遮阳）​
	2.4​ 
	1.8​ 
	6 
	25.92​
	100 

	 南向（固定外遮阳+内高反射遮阳）​
	 2.4​
	1.8​ 
	 4​
	17.28​ 
	100 

	 东向（活动外遮阳）​
	1.8​ 
	 1.5​
	4​ 
	10.80​ 
	 100

	 西向（活动外遮阳）​
	 1.8​
	1.5​ 
	4​ 
	10.80​ 
	 100

	 北向（可调高反射率内遮阳）​
	 2.4​
	 1.8​
	6​ 
	25.92​ 
	 100

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 100


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	5

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	10

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	10

	合计
	
	
	102.0
	98.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/TOD平面0523.dwg



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 本项目场地与周边公共交通站点交通流线清晰、联系便捷，步行路径安全顺畅、标识明确，可快速到达公交 / 地铁等公共交通站点。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.png



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	1285 
	 1200
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 386
	 380
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 26
	25 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/TOD平面0523.dwg



6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑设备系统是否实现自动监控： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。 

	 一、系统设置情况
1. 监控范围：包括供暖通风与空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯与自动扶梯等建筑设备；对于自带控制单元的设备，采用数字通信接口方式互联，避免重复设置传感器。

2. 系统组成：由传感器、执行器、控制器、人机界面、数据库、通信网络和接口等构成，采用分布控制方式，控制器可独立运行控制算法。

二、管理功能
1. 监测功能：实时监测环境参数（温度、湿度、CO₂浓度等）和设备运行状态（启停、故障、手自动状态等）。

2. 安全保护功能：根据监测参数（如超温、断水、压力异常）自动执行保护动作（停机、报警、连锁控制）。对故障设备发出报警并记录。

3. 远程控制功能：操作人员可通过人机界面远程启停设备、调节阀门开度等，并记录操作人员身份和指令信息。具备手动/自动模式切换。

4. 自动启停功能：按时间表自动启停设备，或根据逻辑顺序（如冷热源机组顺序启停）自动控制。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图； 

2 ）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书； 

3 ）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。 

  

实际提交材料： 

	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 本项目信息网络系统按照甲级公共建筑标准配置，采用业务信息网与智能化设施信息网相融合的架构，具体设置包括：
1. 网络架构：采用核心层—汇聚层—接入层三级架构，核心设备设置于中心机房，汇聚和接入设备设置在楼层弱电间，核心与汇聚之间采用光纤布线，确保高速、稳定、安全的信息传输。

2. 网络类型：业务信息网：满足办公、商业、酒店等业务运营需求，支持语音、数据、图像及多媒体信息的端到端传输。智能化设施信息网：承载建筑设备监控、视频安防监控、出入口控制、公共广播、信息导引及发布等系统信息，采用单独组网方式，通过VLAN、QoS等技术保障实时性和安全性。

3. 接入方式：公共区域（大堂、会议室、餐饮区等）设置无线接入点，提供宽带无线网络服务；客房及办公区域设置有线信息端口，满足不同用户需求。
​同时本项目信息网络系统具备以下管理功能：

1. 用户管理：支持用户开户、销户、暂停、流量时间统计、用户访问记录、用户流量控制等功能，满足物业管理和不同用户属性的需求。

2. 网络安全管理：配置防火墙、入侵检测等安全设备，实现地址防仿冒、服务器保护、二层隔离和三层受控访问，确保网络运行安全可靠。

3. 多业务承载能力：支持语音通信、数据交换、视频会议、远程教育、电子商务等增值业务，满足综合体建筑多元业务需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	4 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	4 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 半塘城铁站公交站
	220 
	湘潭市岳塘区10路;27路;30路;32路;65路;盘龙大观园河东旅游专线
	☑已建 ☐规划

	货运东站 
	 70
	湘潭市岳塘区10路;115路;24路;24路晚;27路;3路;42路;45路;5路;65路;68路;7路;8路​ 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有湘潭市岳塘区10路;27路;30路;32路;65路;盘龙大观园河东旅游专线路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近半塘城铁站公交站，从项目出入口步行至公交站距离220米，且经过线路有
湘潭市岳塘区10路;115路;24路;24路晚;27路;3路;42路;45路;5路;65路;68路;7路;8路 等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	 5

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	 3

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	本项目室内外公共区域全面落实全龄化设计理念，室内墙、柱等处的阳角均采用圆角处理，有效避免通行中发生碰撞伤害，提升安全性；在轮椅坡道两侧、无障碍通道、楼梯、公共厕所无障碍厕位及无障碍淋浴间等部位均按规范要求设置安全抓杆或扶手，确保行动不便者使用时的安全与便利；同时，项目按医用电梯标准配置了可容纳担架的无障碍电梯，每层设有四部电梯，轿厢深度2m、宽度1.6m，能够满足担架及病床的进出需求，保障紧急医疗转运。此外，主要出入口均设置为平坡出入口或轮椅坡道，轮椅坡道坡度1:13、宽度1.5m，临空侧设安全阻挡措施，室内走道宽度1.5m、室外通道宽度1.50m，地面平整防滑；无障碍厕所面积5.00m²，设坐便器、洗手盆、多功能台及呼叫按钮；各出入口、通道、电梯、厕所、停车位等位置均设置无障碍标识系统，形成了完整引导​ 




3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	


  

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居住建筑
	☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☑ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☑教育
	滴水湖学校 
	 900
	 是

	☑医疗卫生
	湘潭市第三人民医院 
	850 
	是 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☑商业服务
	华盛贸易城 
	710 
	是 

	☑金融邮电
	 湘潭农商银行
	670 
	是 

	☑社区服务
	顺广加油站 
	 221
	是 

	☑市政公用
	滴水湖公园
	 600
	是 

	☑行政管理
	五里堆派出所 ​ 
	 500
	是 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	 
	 
	 

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	 
	 
	 

	交往空间
	 
	 
	 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	公共服务设施布局图及位置标识图 :
    2规划设计/ 公共服务设施.png 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.png



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 板塘站站前广场
	 60
	☑已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.png



 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：   111    m2，占总用地面积的比例为：   0.6    %
☑室内健身场地，其规模为：   562    m2，占地上建筑面积的比例为：   0.35     %
☑专用健身慢行道，其设置规模为：长   1500    m，占用地红线周长的比例为：   25  %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 本项目健身场地和空间设置情况如下：室外健身场地规模为111㎡，占总用地面积比例0.6%，可作为小型室外综合健身场地，结合裙房屋顶、架空层或集中绿地边缘布置，配置室外健身器械；室内健身场地规模为562㎡，占地上建筑面积比例0.35%，可设于地下室或裙房内部，功能涵盖器械健身、台球、乒乓球等，具备较好的独立性和全年适用性，可满足日常健身、社交等需求；专用健身慢行道设置长度为1500m，宽度1.5m，占用地红线周长比例25%，提供散步、健步走、慢跑等功能​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：   入口处    ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 50m   
是否具备：☑自然光充足 ☐良好的视野 ☐人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    11111/平面图.dwg



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 
	8 
	  

	合计 
	8 
	  

	
	
	
	


2 评价要点 

以下实行能耗分项计量的部分： ☑ 空调冷热源 ☐ 输配系统 ☐ 照明插座 ☐ 动力 ☐ 特殊用电 ☐ 其他 

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。 

	一、自动远传计量系统设置情况

1. 计量点设置：​空调冷热源属于主要次级用能单位（热力消耗量≥5000 GJ/a）和主要用能设备（蒸汽、热水流量≥7 t/h 或 热力功率≥7 MW），因此应单独配备能源计量器具。在冷热源机房的总供回水管、冷却水系统、补水管、燃料管道等关键部位设置计量点，实现对冷热量、电量、水量、燃气量的分类分项计量。

2. 计量器具配备：进出主要次级用能单位的热力计量器具配备率达到100%，主要用能设备热力计量器具配备率达到90%。选用具有远传功能的智能仪表，通过有线或无线方式将数据实时上传至能源管理系统。



二、能源管理系统使用情况

1. 数据监测功能：系统实时监测空调冷热源系统的冷热量、电耗、水耗、燃气消耗等参数，数据采集频率设置为每30分钟一次

2. 数据分析功能：按周、月、年自动生成能耗统计报表，对比分析不同时间段能耗变化，识别能耗异常。根据能耗分析结果自动调整冷热源设备启停或运行参数，实现节能控制。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容； 

2 ） 能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能； 

3 ） 相关产品型式检验报告； 

4 ） 能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。 

  

实际提交材料： 

	


  

6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	5 


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☐ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☑其他   甲醛     
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☐记录 ☐数据传输 ☑其他   预警    
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 60s 
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（ 7 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 
	3 
	 3

	2 
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于 5% 
	2 
	0

	3 
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 
	2 
	2  

	合计 
	7 
	 5


2 评价要点 

是否分用途设置用水计量表： ☑ 是 ☐ 否 

是否采用远传计量系统： ☑ 是 ☐否 

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况： ☑ 是 ☐ 否 

	水表编号 
	用途 
	安装位置 

	 WS-01 
	生活给水总表  
	室外水表井  

	 WS-02 
	 生活热水供水总表 
	热水机房  

	 WS-03 
	中水供水总表  
	中水处理机房  

	WS-04
	 空调冷却塔补水表 
	 冷却塔接驳处 


是否能够实现： ☐ 管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为        % 

是否能够实现： ☑ 各类用水 水质在线监测、记录并能随时查询 

请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。 

	本项目通过用水分项计量、管网漏损监测及水质在线监测三大系统的协同应用，构建了完善的用水精细化管理体系。用水分项计量系统在生活给水、生活热水、中水、消防、空调冷却塔、等关键节点设置独立远传水表，采用电磁流量计，准确度等级不低于2.0级，数据实时上传至能源管理平台，实现各类用水的精准计量与统计，年节水量可达5%~10%。水质在线监测系统在生活热水供水总管及回水总管、游泳池循环水管、中水供水总管、直饮水处理装置等关键点位设置在线监测装置，实时监测温度、pH值、余氯、浊度、氧化还原电位等参数，数据采集频率每5分钟一次，超限时自动声光报警并与控制系统联动，确保生活热水嗜肺军团菌不得检出、中水浊度≤5 NTU，各项水质指标均满足或优于国家标准。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位； 

2 ） 用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明； 

3 ） 远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告； 

4 ） 用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。 

实际提交材料： 

	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	3 

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 手机APP远程控制、语音控制​
	 Wi-Fi、红外转发器​​
	☑是 ☐否

	照明控制
	场景控制、人体感应控制​ 
	 智能照明控制系统​
	☑是 ☐否

	安全警报
	 自动报警、手机推送、声光警示​
	 入侵探测器、燃气泄漏传感器、报警主机、物联网平台​
	☑是 ☐否

	环境监测
	 实时监测、超限报警​
	温湿度传感器、数据采集器​ 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	远程启停、时间表控制、自动调节、运行状态监视​ 
	建筑设备监控系统（BAS）​ 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 手机APP/小程序预约​
	物业管理平台​ 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 本项目智能化服务系统采用多模式融合控制策略，综合运用远程控制、场景控制、自动控制、定时控制、感应控制及报警联动等多种方式，通过手机APP、语音交互、情景面板、传感器联动等技术手段，实现对建筑内设备设施的高效管理与便捷操作。其中，家电控制支持手机APP远程控制与语音控制，依托Wi-Fi及红外转发器技术，用户可随时操控空调、窗帘、热水器等家电设备；照明控制采用场景控制与人体感应相结合的方式，通过智能照明控制系统实现分区、分时、按需照明，提升节能效果；安全警报系统通过入侵探测器、燃气泄漏传感器及物联网平台，实现自动报警与手机推送联动，确保异常情况及时响应；环境监测系统利用温湿度传感器等实时采集室内外环境参数，超限时自动报警并联动新风设备；建筑设备控制依托建筑设备监控系统（BAS）实现远程启停、时间表控制、自动调节及运行状态监视，保障空调、新风、给排水等系统的高效运行；公共生活服务通过物业管理平台及手机APP提供会议室预约、访客预约、物业服务报修等便捷功能，有效提升了用户居住与工作的安全性、便利性及舒适性​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	20

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	12

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	10

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	12

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	15

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	10

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	8

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	12

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	8

	合计
	
	
	200.0
	196.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑所处城市的建筑热工气候分区：       夏热冬冷地区          
建筑体形系数：   0.12    
执行的建筑节能标准：  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021​
建筑朝向：         北偏东18度          
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.12 
	0.12 ​ 
	0.12 ​ 
	 0.1
	☑ 

	窗墙比
	东向
	—
	0.85 
	 0.85​
	0.85​ 
	 0.83
	☑ 

	
	南向
	—
	 0.91
	 0.91​ 
	  0.91​
	 0.91
	☑ 

	
	西向
	—
	 0.88
	0.88​ 
	 0.88​
	0.89 
	☑ 

	
	北向
	—
	 0.89
	0.89​ 
	0.89​ 
	0.81 
	☑ 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 0.05
	 0.05​
	0.05​ 
	 0.05
	☑ 

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	  0.27​ 
	0.27​ 
	 0.27​
	 0.40​
	☑ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	 0.45​
	 0.45​
	 0.45​
	 0.80​
	☑ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	0.42​ 
	 0.42​
	 0.42​
	0.70 
	☑ 

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	1.80 
	1.80​ 
	1.80​ 
	1.80​ 
	☑ 

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	1.80 
	 1.80​
	1.80​ 
	1.80​ 
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	1.8​0 
	 1.80​
	 1.80​
	 1.80​
	☑ 

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	1.8​0 
	 1.80​
	 1.80​
	1.80​ 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	 0.29
	 0.29​
	0.29​ 
	 0.17
	☑ 

	
	
	南向
	—
	0.29​ 
	 0.29​
	0.29​ 
	0.17​ 
	—

	
	
	西向
	—
	 0.29​
	 0.29​
	0.29​ 
	0.17​ 
	☑ 

	
	
	北向
	—
	0.29​ 
	 0.29​
	 0.29​
	0.17​ 
	☑ 

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	0.38 
	 0.38 ​
	0.38 ​ 
	0.40 
	☑ 

	
	遮阳系数SC
	—
	 0.65
	0.65​ 
	0.65​ 
	0.70 
	☑ 

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.70
	 0.70​
	 0.70​
	0.90 
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	 0.85
	0.85​ 
	0.85​ 
	 0.90
	☑ 


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    4景观设计/图纸文件/效果图2.png
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 绿色建筑降碳措施报告书.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	本项目在建筑功能分区、空调系统分区原则及分区设计方面进行了系统规划。建筑功能垂直分区明确，地下层集中布置能源中心、地下车库及设备管廊，低区设置共享办公、商业配套及公共大堂，中区布置居住单元与运动休闲设施，高区设置精品酒店与观景平台，屋顶层则布置冷却塔及绿化屋面，各功能区在使用时间、温湿度要求及人员密度上差异显著，为空调系统分区提供了依据。空调系统分区凡使用时间不同、温湿度基数与允许波动范围不同、空气洁净度或噪声标准要求不同、以及需要同时供热供冷的空调区，均分别设置空调风系统。具体分区设计上，共享办公区采用全空气变风量系统，过渡季可加大新风比，满足灵活分区控制需求；居住单元采用风机盘管加独立新风系统，实现分室温度独立控制；酒店区域采用四管制风机盘管加新风系统，满足24小时运行及同时供冷供热需求；商业及公共大堂采用全空气定风量系统，结合CO₂浓度检测控制新风量。冷热源系统方面，B3能源中心集中设置2台磁悬浮变频离心机组和1台螺杆式变频冷水机组，为全楼提供空调冷水，机组COP及IPLV均满足严寒A区节能限值要求，冷却塔设于塔楼屋顶，采用变频风扇及超低噪音型，系统综合制冷性能系数SCOP达5.05。空调水系统按竖向分区设置，低区直供、高区通过板式换热器间接供冷，避免设备超压，同时根据进深和朝向划分内外区，分别设置空调系统，内区常年供冷、外区按季节转换供冷供热，采用分区两管制水系统，从而实现温湿度独立控制、部分负荷高效运行及分户节能管理。

​


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	本项目在部分负荷及部分空间使用下制定了系统的运行策略。冷热源侧采用冷量优化控制方式，根据末端负荷变化自动调节冷水机组运行台数，优先运行部分负荷性能优异、能效高的磁悬浮变频离心机组，当负荷进一步降低至单台机组最低允许流量时自动停机，同时采用冷水机组变流量一级泵系统，一级泵采用调速泵，根据末端需求调节水流量，当系统流量降至最小值时旁通调节阀自动开启，冷却塔则根据出水温度自动调节风机转速或开启台数，在部分负荷时降低能耗。输配系统中，空调水系统二级泵采用变速泵，根据最不利环路压差信号调节水泵转速实现按需供水，并根据建筑内外区及垂直分区特点进行分区控制，过渡季及夜间仅对内区供冷，关闭外区水阀减少无效输送能耗。末端系统方面，共享办公区采用全空气变风量系统，根据室内温度及CO₂浓度自动调节送风量和新风比，部分空间无人使用时VAV末端装置将最小送风量降至设定值，风机频率相应降低；居住单元及酒店客房采用风机盘管加新风系统，每个房间设置室温控制器，无人时可自动关闭或维持低能耗运行，公共区域采用人体感应控制，无人时自动关闭；同时根据室内CO₂浓度检测值调节新风量，当人员密度较低时自动减少新风供应。过渡季及非工作时间，全空气系统在室外温度适宜时关闭冷水阀，采用全新风或加大新风比运行，利用自然冷源消除室内余热，停用制冷主机，夜间或节假日仅对保留运行的区域如大堂、电梯厅提供空调，其他区域关闭并适当降低室内温度设定值。通过上述“按需供冷、高效节能”的运行策略，有效满足不同功能分区、不同时段的使用需求，显著降低空调系统全年运行能耗。​


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 ​​6.10​

	75%
	 7.50​

	50%
	8.80

	25%
	7.80​

	IPLV
	 8.15​


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	 4.10​

	75%
	 4.30​

	50%
	 4.50​

	25%
	 4.40​

	SCOP
	4.42​ 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 I级​
	 23 
	40​ 
	  0.2​ 

	夏季
	   I级​ 
	25​
	50 
	 0.25​


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：         站立、缓步行走​          代谢率：      116 W/m²          冬季温度设定：    20℃​     
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 I级​
	 20 
	40​ 
	 0.3​ 

	夏季
	 I级​
	26
	50 
	0.5​


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 本项目位于湖南湘潭，根据夏热冬冷地区的气候特点，室内温度按长期逗留区域、短期逗留区域及特殊功能区域进行分区设置。长期逗留区域主要适用于共享办公区、居住单元、酒店客房、会议室等人员长时间停留的场所，冬季供热时I级舒适度温度设定为23℃、相对湿度为40%、风速不超过0.2m/s；夏季供冷时I级舒适度温度设定为25℃、相对湿度50%、风速不超过0.25m/s，以满足湘潭夏季炎热、冬季湿冷气候下人员的热舒适和健康需求。短期逗留区域即门厅、中庭、走廊、楼梯间、电梯厅等过渡空间，人员停留时间短，人体可通过生理调节适应适度温度变化，因此冬季供热温度较长期逗留区域降低1～2℃，取20℃、风速不超过0.3m/s，夏季供冷温度较长期逗留区域提高1～2℃，取26℃、风速不超过0.5m/s，在保障短暂停留舒适性的同时显著降低空调运行能耗。特殊功能区域如能源中心、设备机房仅需满足设备运行环境要求，夏季温度不宜高于35℃，冬季值班温度不低于5℃，采用通风降温或局部空调，不纳入舒适性空调范围；公共卫生间、更衣室按短期逗留区域参数设置并加强排风保持负压；商业配套、餐厅人员密度大且波动明显，夏季供冷按26～28℃控制，冬季供热按20～22℃控制，过渡季优先采用全新风运行，有效降低空调系统全年运行能耗。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	灯具选型原则：首先应满足照明质量要求，照度、照度均匀度、眩光限制、显色指数等应符合标准规定，长期工作或停留的场所显色指数不应低于80。其次应遵循高效节能原则，优先选用效率或效能高的灯具，直管形荧光灯灯具效率不低于75%，发光二极管筒灯灯具效能不低于65 lm/W，荧光灯配用电子镇流器或节能电感镇流器，高压钠灯、金属卤化物灯配用节能电感镇流器。同时应确保安全可靠，灯具须通过国家强制性产品认证，严禁采用0类灯具，I类灯具的外露可导电部分应可靠接地，并根据环境条件选择相应防护等级的灯具。此外还应考虑环境适配性，特殊场所选用具有相应防护性能的灯具，洁净场所采用不易积尘、易于擦拭的洁净灯具。

主要灯具型号及参数：普通办公室和会议室选用T8 LED灯管，色温4000K，显色指数85，灯具效能80 lm/W，照度标准值300 lx，统一眩光值6。高档办公室和设计室选用LED筒灯或格栅灯，色温4000K，显色指数90，灯具效能78 lm/W，照度标准值500 lx，统一眩光值10。教室和阅览室选用LED面板灯，色温4000K，显色指数90，灯具效率95%，照度标准值300 lx，统一眩光值10。走廊和楼梯间选用LED吸顶灯或感应灯，色温4000K，灯具效能85lm/W，照度标准值50~100 lx，采用人体感应控制。大堂和门厅选用LED筒灯或装饰灯，色温3000K~4000K，显色指数95，灯具效能70 lm/W，照度标准值200 lx。地下车库选用LED线条灯或微波感应灯，色温4000K，灯具效能95lm/W，照度标准值50 lx，采用雷达感应调光控制。应急照明选用LED疏散指示灯和应急照明灯，采用蓄电池供电，应急转换时间5秒，持续供电时间120分钟，满足消防要求。

照明节能控制措施：公共建筑走廊、楼梯间、门厅等公共场所按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制，大型场所按车间、工段、工序或可分隔区域分组，便于按需开启。靠近采光窗的照明支路设置光感传感器，随天然光照度变化自动调节或开关灯具，有条件时利用导光管、反光板等装置将天然光引入室内，与人工照明协同控制。楼梯间、走道、地下车库等场所采用人体感应或雷达感应控制，无人时自动降低照度或关闭灯具，地下车库按使用需求分区域、分时段自动调节照度，门厅、大堂、电梯厅等场所深夜时段自动降低照度或关闭部分照明。大型公共建筑采用智能照明控制系统，具备信息采集、多种控制方式、场景模式设置、实时显示与记录、与其他系统联动接口等功能，会议室、多功能厅、报告厅等场所按靠近或远离讲台分组控制，支持调光和场景切换。选用符合国家能效标准的节能型光源和镇流器，一般场所不采用白炽灯、卤钨灯和荧光高压汞灯。疏散照明采用节能自熄开关时，采取消防时强制点亮的措施，住宅建筑共用部位照明采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。通过以上选型原则、灯具配置及控制策略，本项目照明系统可在满足照明质量的前提下，实现显著的节能效果。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	建筑照明功率密度计算分析报告 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 



  

7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

分项计量内容： ☑ 冷热源   ☐ 输配系统   ☐ 照明   ☐ 其他       
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。 

	本项目冷热源独立分项计量系统的设计与应用，在设计方面，坚持分类分项计量，将冷热量、电量、水量等能耗分别独立计量，便于后续能效分析和运行优化，对冷水机组、热泵、锅炉及其附泵回路都有设置独立计量表计。

在计量点设置上，系统在关键位置部署了完善的计量装置：在冷水机组、热泵的主供电回路设置电能表，用来统计主机能耗并计算机组能效比；在冷热源系统附泵（冷冻水泵、冷却水泵、热水循环泵）及冷却塔风机回路分别设置电能表，用于统计输配系统和散热设备能耗。

实际应用成效表明，我们的独立分项计量系统实现了对制冷主机、水泵、冷却塔等主要耗能设备能耗的单独计量，数据准确率大概是98%，全年冷热源系统总能耗可细分至各设备层级，为能效提升提供了量化依据。通过以上设计，我们的冷热源独立分项计量系统实现了能耗数据的精细化采集。

​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等； 

2 ）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表； 

3 ）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。 

  

实际提交材料： 

	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☐变频调速   ☑能量反馈   ☐其他  ​ 
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	本项目电梯和自动扶梯的节能控制措施主要体现在运行策略优化、能量回收及智能控制三个方面。对于电梯设置了群控措施，通过优化调度减少无效运行，同时电梯具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时自动转为节能运行模式的功能，主动关闭照明、风扇等非必要设备以降低待机能耗；在此基础上，采用能量回馈装置将电梯处于能量再生状态时产生的直流电能变换为符合电网质量要求的交流电回馈至电网，该装置在100%额定功率时效率不低于95%、功率因数不低于0.99、谐波总畸变率不大于5%，有效实现能量回收利用，并结合变频调速控制技术进一步降低启动和运行能耗。对于自动扶梯，具备空载时暂停或低速运转的功能，通过变频调速控制系统和红外或光电传感器自动识别乘客，在无乘客通过时停止运行或降至低速待机状态，待有乘客时自动恢复额定速度，显著减少空载能耗。通过以上综合措施实现电梯和自动扶梯系统在全生命周期内的节能运行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	本项目水系统采用“市政直供+二次加压”相结合的分区供水方式。市政引入管按使用用途设置独立水表，实现生活给水、生活热水、中水、消防、空调冷却塔等分类分项计量。低区（1～6层）直接利用市政管网压力供水，高区（7层及以上）通过变频调速泵组加压供水，竖向每30～40m设一个分区，并设置减压阀控制分区压力。所有卫生器具均选用节水型产品，户内中水系统收集洗衣、沐浴、盥洗等优质杂排水，经模块化处理达标后回用于冲厕，同时设置远传水表及在线水质监测装置
 


用水计量表按用途设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 WS-01
	 生活给水总表
	室外水表井

	  WS-02 
	 生活热水供水总表
	热水机房

	 WS-03
	 中水供水总表
	中水处理机房

	 WS-04
	 空调冷却塔补水表
	冷却塔接驳处

	
	
	


用水点供水压力最大为0.6MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	项目市政供水压力按0.30MPa取值。水系统竖向分为低区和高区：低区为1～6层，直接利用市政压力供水；高区为7层及以上，采用变频调速泵组加压供水，竖向每30～40m设一个分区，各分区入口设置减压阀，确保最不利点静水压力控制在0.45MPa以下。用水器具的水压要求方面，节水型水嘴动压不低于0.05MPa，工作压力为0.1～0.3MPa，静压不超过0.60MPa；节水型坐便器冲洗阀工作压力为0.03～0.60MPa；淋浴器动压不低于0.05MPa，静压不超过0.60MPa。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	


  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☐规则  ☑不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	 是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否 


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	否 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg
    4景观设计/图纸文件/效果图1.png
    4景观设计/图纸文件/效果图2.png



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/平面图.dwg
建筑效果图 :
    4景观设计/图纸文件/效果图1.png
全装修部位实景 :
    10运行/ 效果图2.png 



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所用建筑材料的总重量：     256,925    （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：     179847.5    （吨），占总重量的比例为：    70     %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、☐否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、☐否
 
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目预拌混凝土与预拌砂浆的使用围绕100年设计使用年限和高性能要求进行了系统化配置。在预拌混凝土方面，核心筒与巨柱采用C80高强混凝土，楼板及梁采用C50普通混凝土，转换层及加强层则使用C50高强混凝土并掺加膨胀剂补偿收缩；所有混凝土均按特制品要求制备，抗渗等级为P9，抗冻等级按湘潭地区气候取F150。原材料选用P·O 52.5级散装水泥；生产搅拌采用计算机精确计量，运输过程不加水，确保混凝土工作性能与质量稳定。在预拌砂浆方面，根据部位功能细分品种：砌筑采用DMM10干混砂浆，抹灰采用DP M15干混砂浆（外墙普通、内墙薄层），地面采用DS M20干混砂浆，防水采用DW M15/P8干混防水砂浆，同时配套使用界面砂浆和陶瓷砖粘结砂浆；施工中严格执行基层界面处理、分层抹灰及保湿养护，并按检验批进行抗压强度与实体拉伸粘结强度检测，。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
 
实际提交材料：
	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.1 节约集约利用土地。（ 20 分） 

1 得分自评 

1 ）    居住建筑   建筑层数 ☐ 3 层及以下   ☐ 4~6 层   ☐ 7~9 层   ☐ 10~18 层 ☐ 19 层及以上 

	建筑气候区划 
	人均居住用地指标 A(m2) 
	评价 

分值 
	自评 

得分 

	
	3 层及以下 
	4~6 层 
	7~9 层 
	10~18 层 
	19 层及 

以上 
	
	

	Ⅰ 、 Ⅶ 
	33 ＜ A≤36 
	29 ＜ A≤32 
	21 ＜ A≤22 
	17 ＜ A≤19 
	12 ＜ A≤13 
	15 
	  

	
	A≤33 
	A≤29 
	A≤21 
	A≤17 
	A≤12 
	20 
	  

	Ⅱ 、 Ⅵ 
	33 ＜ A≤36 
	27 ＜ A≤30 
	20 ＜ A≤21 
	16 ＜ A≤17 
	12 ＜ A≤13 
	15 
	  

	
	A≤33 
	A≤27 
	A≤20 
	A≤16 
	A≤12 
	20 
	  

	Ⅲ 、 Ⅳ 、 Ⅴ 
	33 ＜ A≤36 
	24 ＜ A≤27 
	19 ＜ A≤20 
	15 ＜ A≤16 
	11 ＜ A≤12 
	15 
	  

	
	A≤33 
	A≤24 
	A≤19 
	A≤15 
	A≤11 
	20 
	  

	合计 
	20 
	  

	
	
	
	
	
	
	
	


2 ）公共建筑容积率 R 

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等 
	评价分值 
	自评得分 

	1.0≤R ＜ 1.5 
	0.5≤R ＜ 0.8 
	8 
	  

	1.5≤R ＜ 2.5 
	R≥2.0 
	12 
	  

	2.5≤R ＜ 3.5 
	0.8≤R ＜ 1.5 
	16 
	  

	R≥3.5 
	1.5≤R ＜ 3.5 
	20 
	20  

	合计 
	20 
	20  

	
	
	
	


2 评价要点 

1 ）居住建筑 

住区用地面积：     m 2 ，户均人数：          人，总户数：         户。 

主要户型：     ，主要户型建筑面积：     m 2 ，占总户数的比例：     % 。 

人均居住用地指标：            m 2 / 人 

2 ）公共建筑 

规划用地面积：        61000    m 2 ，地上总建筑面积：      160578​      m 2 ，容积率：     5.2       。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图及相关设计说明； 

2 ） 用地指标计算书 。 

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平.png



  

7.2.2 合理开发利用地下空间。（ 12 分） 

1 得分自评 

1 ） 居住建筑 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率 R r 

地下一层建筑面积与总用地面积的比率 R p 
	5%≤ R r ＜ 20% 
	5 
	  

	
	
	R r≥20% 
	7 
	  

	
	
	R r≥35% 且 

R p ＜ 60% 
	12 
	

	2 
	不适宜开发地下空间 
	--- 
	12 
	  

	合计 
	12 
	


2 ）公共建筑 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	地下建筑面积与总用地面积之比 R p 1 

地下一层建筑面积与总用地面积的比率 R p 
	R p 1 ≥0.5 
	5 
	  

	
	
	R p 1 ≥0.7 且 

R p ＜ 70% 
	7 
	7

	
	
	R p 1 ≥1.0 且 

R p ＜ 60% 
	12 
	 

	2 
	不适宜开发地下空间 
	--- 
	12 
	  

	合计 
	12 
	 7


2 评价要点 

地下空间主要功能为：    停车场       

地上建筑面积：                    m 2 ，地下建筑面积：      47227.14      m 2 

地下一层建筑面积：      11786.88      m 2 ，总用地面积：     60330.7               m 2 

地下建筑面积与地上建筑面积的比率 Rr 为：       % 

地下建筑面积与总用地面积的比率 Rp1 为：  78.2 % 

地下一层建筑面积与总用地面积的比率 Rp 为：  19.5  %  
请简要说明地下空间开发利用情况。 

	从从开发强度来看，地下建筑面积与总用地面积的比率为78.2%,占总用地面积约19.5%，整体开发强度适中，既通过地下停车场有效缓解了地面停车压力，也合理控制了地下空间的开发规模，避免了过度开发带来的成本与环境影响，实现了土地资源的高效利用。​​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图及设计说明； 

2 ） 地下空间利用计算书； 

3 ） 不适宜开发利用地下空间的论证报告。 

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/TOD平面0523.dwg



7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	 

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
停车方式：☐机械式停车库、☑地下停车库、☐停车楼、☑其他方式       地面停车位      
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：        %。
公建：地面停车占地面积：    2232  m2，总建设用地面积： 60330.7  m2，停车位占地比：  3.7  %。
 
请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车停车采用地下停车库为主、地面停车位为辅的组合建设方式，同时未采用机械式停车库及停车楼形式。
  在建设指标方面，公共建筑部分地面停车占地面积为2232㎡，项目总建设用地面积为60330.7㎡，经核算地面停车占地比为3.7%，远低于8%的评价控制标准。核心指标均满足评价要求。整体停车布局通过地下空间高效利用，大幅降低了地面停车占比，既保障了停车功能需求，又优化了项目建设用地的空间利用效率。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；
2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；
3）地面停车率计算书。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/TOD平面0523.dwg



 
7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高 
	5%
	5
	 10

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	10  

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	10  

	
	
	
	
	


  

2 评价要点
执行的建筑节能标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021​  
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	提高 

比例 

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数 
	—
	 0.12
	0.12​ 
	≤0.40​  ​
	 70%

	窗墙比 
	东向 
	—
	0.85 
	0.85​
	 ≤0.70 ​
	​21.4%

	
	南向 
	—
	 0.91
	0.91​
	≤0.70 ​ 
	30% 

	
	西向 
	—
	 0.88
	​ 0.88​
	≤0.70​ 
	25.7% 

	
	北向 
	—
	 0.89
	 0.89​​
	≤0.70​ 
	27.1% 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	 0.05
	0.05​
	≤0.20​ 
	 75%

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.38
	0.38​ 
	≤0.50​ 
	 24%

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.77
	0.77 
	≤0.80​ 
	3.8% 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 0.67
	 0.67
	 ≤0.70
	 4.3%

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向 
	W/(m2·K)
	 1.63​
	1.63​ 
	≤2.00​ 
	 18.5%​

	
	
	南向 
	W/(m2·K)
	 1.63​
	1.63​ 
	 ≤2.00​
	18.5%​ 

	
	
	西向 
	W/(m2·K)
	1.63​ 
	1.63​ 
	≤2.00​ 
	18.5%​ 

	
	
	北向 
	W/(m2·K)
	1.63​ 
	 1.63​
	 ≤2.00​
	18.5%​ 

	
	遮阳系数SC
	东向 
	—
	0.20​ 
	0.20​ 
	 ≤0.45​
	55.6%​ 

	
	
	南向 
	—
	0.20​ 
	0.20​ 
	 ≤0.45​
	55.6%​ 

	
	
	西向 
	—
	0.20
	0.20 ​
	≤0.45​
	 55.6%​

	
	
	北向 
	—
	 0.20​
	 0.20 ​
	≤0.45​ 
	 55.6%​

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	 1.63​
	1.63​ 
	≤ 2.20​ 
	 25.9%​

	
	遮阳系数SC
	—
	 0.20​
	0.20​​
	≤0.30​ 
	 33.3%​

	地面 
	热阻R
	(m2·K)/W
	 1.70​
	1.70​ 
	 0.11
	​ 1445%

	地下室外墙 
	热阻R
	(m2·K)/W
	2.39​ 
	 2.39​
	 0.11
	 2072%

	
	
	
	
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	全年采暖负荷
	kW
	1010000​ 
	878203​ 

	全年空调负荷
	kW
	27980000​ 
	 24345904​

	全年总负荷 
	kW
	28990000​ 
	 25224107​

	负荷降低幅度
	%
	13.0​ 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告； 

4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
 
实际提交材料： 

	供暖空调全年计算负荷分析报告 :
    5暖通设计/ 全年负荷计算报告书.docx 
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/TOD平面节能设计.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 甲类公共建筑节能设计一览表.docx 



  

7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价
分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	 

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	 

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷
 
	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	 10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	 

	
	
	
	
	提高16%
	10
	 

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	 

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	 

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。 

	  本项目供暖空调系统采用多联式水冷空调（热泵）机组作为冷热源，能效等级为2级，其IPLV实测值满足制冷量范围内的限值要求，且不低于标注值的95%，能效指标比规范提高24%，在保证系统运行高效稳定的同时，充分体现了节能设计的先进性和绿色建筑的技术要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	 2

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	2 

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%
	3
	3 

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	3 

	合计
	5
	5 


2 评价要点
通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	 机械通风​
	 SF-1​
	 0.22​

	新风​ 
	 FA-1​
	 0.21​

	 定风量​
	AHU-1
	0.24

	变风量​ 
	 VAV-1​
	0.26 


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：  0.023     ，标准规定值：  0.028​   。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：  0.024​   ，标准规定值：   0.027​   。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
 
实际提交材料：
	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034规定的目标值
	5
	5 

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	2 

	3
	照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级的要求
	3
	 3

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
照明功率密度：
	房间类型 
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值 
	标准值 
	实际值 
	现行值 

	办公室​
	  320​ 
	 300​
	 6.2​
	 ≤6.5​

	会议室​ 
	 320​
	  300​ 
	   6.2​ 
	   ≤6.5​ 

	 大堂​
	 210​
	  200​ 
	 5.5​
	 ≤6.0​

	 走廊​
	  130​ 
	  100​ 
	 2.2​
	 ≤2.5​

	卫生间​ 
	  85 
	75​
	 2.8​
	   ≤3.5​ 

	
	
	
	
	


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否
照明产品、电力变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	LED平板灯​ 
	600×600mm，40W​ 
	 光效≥105 lm/W​
	1级​ 

	 离心通风机​
	前向多翼，机号No.8
	最高机组效率≥80%
	1级​ 

	轴流通风机​ 
	机号No.10，轮毂比0.55​ 
	 最高通风机效率≥83%​
	1级​ 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业设计说明，包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等，； 

2）照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件；
3）照明功率密度计算分析报告；
4）现场检测报告，产品检验报告。
 
实际提交材料：
	建筑照明功率密度计算分析报告 :
    8电气设计/ 建筑照明功率密度计算分析报告 / 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx
    8电气设计/ 建筑照明功率密度计算分析报告 / 照明功率密度计算书.doc



  

7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	 10

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	 

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位 
	能耗约束值 
	实际能耗 

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	－​
	 8.61

	照明系统能耗
	kWh/m2
	－
	18.80 

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	 53
	 27.42

	能耗降低幅度
	％
	48.27 

	
	
	
	


执行的节能设计标准：     《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）​         
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
  

实际提交材料： 

	暖通及照明系统能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 



  

7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15​

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	15​ 

	合计
	15
	15​ 

	
	
	
	
	


可再生能源应用的投资回收期：15.9年
2评价要点
可再生能源用途：☐生活热水☐供热供冷☑供电
可再生能源应用形式：☐太阳能光热☑太阳能光电☐地源热泵☐其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。 

	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、计算分析报告； 

2）产品型式检验报告。
  

实际提交材料： 

	可再生能源应用分析报告 :
    5暖通设计/ 可再生能源利用分析报告.docx 
暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/光伏模型.dwg



  

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	 15

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器 
	 约1200套
	平均用水量≤4.0L，双冲式全冲用水量≤5.0L，半冲用水量≤全冲的70%，具备防虹吸功能，水封深度≥50mm，冲洗功能符合标准要求 
	约1200套 
	1级 

	 蹲便器
	约800套 
	 平均用水量≤5.0L（单冲式）或≤4.8L（双冲式），双冲式全冲用水量≤6.0L，半冲用水量≤全冲的70%，洗净功能残留墨线总长≤50mm，污水置换稀释率≥100
	约800套 
	1级 

	 小便器
	约600套 
	 平均用水量≤0.5L，水封深度≥50mm，水封回复≥50mm，洗净功能残留墨线总长≤25mm，污水置换稀释率≥100
	约600套 
	 1级

	水嘴 
	约3500个 
	 流量≤4.5L/min，流量均匀性≤3.0L/min，阀体强度及密封性能符合GB 18145要求
	 约3500个
	1级 


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	 6

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 
	3
	6  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）绿化灌溉
节水灌溉方式为：☐滴灌、☐微喷灌、☐地下渗灌、☐涌流灌、☑喷灌、☐其他       
采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  100   %
节水控制措施：☐土壤湿度感应器、☑雨天自动关闭装置、☐种植无需永久灌溉植物
种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：  20   %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。 

	 本项目采用旋转式喷灌作为高效节水灌溉方式，配置PROS系列地埋式旋转喷头，工作压力0.15MPa，喷洒半径1.8m至4.9m，单喷头流量0.12至0.88m³/h，可根据绿地形状选择不同角度喷头，避免喷洒到道路或建筑物，较传统漫灌可节水30%至50%。同时，系统配套气象站，实现雨天自动关闭等多重节水控制措施，同时可根据不同区域植物需水特性独立设定灌溉时间和频率，当降雨或土壤湿度达到设定值时自动停止灌溉，避免无效灌溉。该系统运行后，可实现无人值守的精准灌溉，喷洒均匀系数不低于0.75，年运行水费和电费预计降低30%以上，有效节约绿化养护用​


2）空调冷却水系统节水措施：☐加大集水盘、☐设置平衡管或平衡水箱、☑无蒸发耗水量冷却技术、☐其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。 

	 本项目循环冷却水系统采用无蒸发耗水量冷却技术，选用闭式冷却塔，冷却水在封闭管道内循环，基本消除了传统开式冷却塔的蒸发耗水、飘水损失及排污排放，年补水量可控制在系统容积的5%以内，较开式系统节水95%以上。水质处理方面，补充水严格满足闭式系统水质要求，即pH值7.5～9.5、浊度≤5NTU、电导率≤600μS/cm、总铁≤0.3mg/L，循环水则通过投加高效缓蚀阻垢剂防止管道及换热设备腐蚀。系统安装完成后进行化学清洗和预膜钝化处理，在金属表面形成保护膜，同时设置自动补水装置和定期水质检测机制，确保循环水pH值、电导率、总铁、总铜等指标稳定在标准范围内。通过无蒸发耗水技术与精细化水质处理的协同应用，系统实现接近零耗水运行，废水零排放，同时有效延长设备使用寿命，保障系统安全稳定运行。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	 

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：☐地表水、☐市政中水、☐建筑中水、☐雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	 未设置景观水体


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	 

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	5 

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	 

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	5 

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	 

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑类型为：☐住宅、☐办公楼、☐商场、☐旅馆类、☑其他  集共享办公、居住、运动、休闲等多元功能于一体的超高层TOD综合体​        
非传统水源利用方式：☐自建中水、☑市政中水
建筑可回用水量为：     300      （m3/d），非传统水源实际利用量为：    235     （m3）。
非传统水源利用情况：
	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	办公冲厕
	 125​
	125​ 
	 100

	居住冲厕​ 
	 60​
	60
	 100

	绿化浇洒​ 
	   6.8​ 
	6.8​ 
	 100

	冷却塔补水​
	 7.5​
	7.5​ 
	 100


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目非传统水源利用方式为市政中水，主要用于办公、居住、运动休闲等区域的冲厕，以及绿化浇洒、道路清扫、冷却塔补水等杂用。平均日利用量约235 m³/d，占上述杂用水总用水量的100%，有效替代了自来水。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	8 

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	8 

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	 8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
1）住宅总户数      150     ，实施土建与装修一体化设计施工的户数    150        ，装修比例    100%      。
2）公共建筑总建筑面积    18486.72​   m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积    4251.9    m2，装修比例   23%    。
请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	 
  在设计阶段，土建设计与装修设计、机电设计紧密融合、统一协调，在土建设计时充分预见建筑空间功能变化潜力及装饰装修、机电设备设施的各方面需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免装修时对已有建筑构件进行打凿、穿孔。这样做既减少了设计反复，又保障了结构安全，减少了材料消耗，降低了装修成本。
  在施工阶段，土建装修一体化施工中机电、装修施工提前介入，有效避免错漏碰缺、工序颠倒、操作空间不足、成品破坏和污染等后续难以补救的问题。实践中，建设单位可统一组织建筑主体工程和装修施工，也可提供菜单式装修做法由业主选择，统一进行图纸设计、材料采购和施工，选材和施工尽可能采用工业化制造方式，选用稳定性、耐久性、环保性和通用性兼备的设备和装修装饰材料，确保工程竣工验收时室内装修一步到位。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；
2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：
	


 
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
□     混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


□     钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	 

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	 

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


☑     混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	 10

	2
	钢结构部分
	10
	 10

	合计（取平均值）
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。 

	 本项目为钢与混凝土混合结构，采用巨型钢柱—钢筋混凝土核心筒体系，在建筑结构材料与构件的选用上，充分体现了高强度、高性能和组合优化的节材理念。受力普通钢筋均采用400MPa级及以上高强度钢筋，核心筒及巨型柱采用C60～C80高强混凝土，楼板及梁等采用C40～C50混凝土，外框巨型钢柱及主要钢梁采用Q355级以上高强度钢材，通过高强度材料的大规模应用有效减小了构件截面，降低了结构自重。在组合作用优化方面，楼面结构采用钢梁与钢筋混凝土楼板组合体系，设计时充分考虑钢梁与混凝土板的协同受力，提高了楼盖刚度与承载力，减少了钢梁截面与用钢量；核心筒与外框钢柱形成双重抗侧力体系，在满足超高层结构刚度与抗震要求的同时，优化了整体材料用量。根据混合结构材料用量比例计算规则，本项目同时统计高强度钢筋、高强混凝土和高强钢材的使用比例，并因采用了组合楼盖且考虑钢—混凝土协同受力。总体而言，通过高强度材料与组合结构的合理应用，有效减小了构件截面，减轻了结构自重，降低了地震作用及地基基础的材料消耗。​


 
 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
 
实际提交材料： 

	


  

7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分：
☑整体卫浴
☑整体厨房
☑装配式吊顶
☑干式工法地面
☐装配式内墙
☐管线集成与设备设施
☐其他：
	3~8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。
	      本项目全面采用全装修，所有建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。在装修实施过程中，积极推广装配化装修方式，重点采用以下工业化内装部品：

一是采用干式工法楼面、地面，其应用比例高达75%，通过架空层或干铺方式实现楼地面与主体结构的分离，避免湿作业，提高施工效率。

二是设置集成厨房，橱柜、厨房设备等全部安装到位，墙面、顶面和地面采用干式工法，集成厨房干式工法应用比例为80%，实现厨房空间的标准化设计和工厂化生产。

三是设置集成卫生间，洁具设备等全部安装到位，墙面、顶面和地面采用干式工法，集成卫生间干式工法应用比例为82%，通过模块化设计实现卫生间整体集成。

四是采用管线分离技术，将电气、给水排水和采暖管线裸露于室内空间或敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内，管线分离比例65%，便于管线检修和更换，避免管线埋置在结构构件内。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及设计说明；
2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。
 
实际提交材料：
	


 
7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评
可再循环材料和可再利用材料用量比例
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	6 

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 6

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	 6

	
	
	
	
	


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	 

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	6 

	合计
	6
	6 

	
	
	
	


本条自评总得分：  12 。
2 评价要点
1）建筑可循环材料使用重量：    53150    （吨）；建筑可再利用材料使用重量： 204775​   （吨）；本项目所有建筑材料总重量：    256925​    （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：  20.51​     %。
2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：
	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	 填充墙砌筑​
	再生粗骨料混凝土​ 
	 蒸压加气混凝土砌块​
	2800000
	 65%​

	 屋面保温层​
	 废玻璃棉保温板​
	废旧玻璃​ 
	80000​ 
	30%​ 

	 道路及场地铺装​
	 透水砖​
	废陶瓷、废玻璃​ 
	 120000​
	40%​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：
	可再循环材料和可再利用材料用量计算书 :
    7结构建材/ 可再利用和可再循环材料用量比例计算书 (1).doc 



 
7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	 8

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。 

	 本项目在绿色建材应用中，重点采用了铜铟镓硒（CIGS）薄膜光伏组件，应用于建筑西立面约4800㎡的采光幕墙系统，实现了发电、遮阳、采光、保温隔热等多功能一体化集成。该组件由超白钢化玻璃、PVB夹胶层、CIGS薄膜电池层、SGP离子性中间膜、Low-E钢化玻璃及铝合金框架构成，其核心性能指标为发电效率17.5%、可见光透射比22.3%、太阳能得热系数0.38、传热系数U值1.42 W/(m²·K)，且紫外线阻隔率超过99%。通过这一绿色建材的应用，项目预计年发电量可达162.28 MWh，能源回收期仅1.8年，全生命周期温室气体排放低至23 gCO₂-eq/kWh，25年累计碳减排约1240吨，材料回收率达92.5%，镉元素封存率达99.996%。该方案不仅替代了传统幕墙材料，还显著提升了室内环境品质与建筑节能水平，技术成熟并已有成功工程案例验证。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
 
实际提交材料： 

	绿色建材应用比例计算分析报告 :
    7结构建材/ 绿色技术应用说明.docx 



  

8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	13

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	10

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	10

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	7

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	9

	合计
	
	
	100.0
	94.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于     Ⅳ类     光气候区，所在城市为    湘潭     ，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数：      5     h，相关标准的日照时数要求：    3       h，其他规定性日照要求： 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；
依据标准：       《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）​             ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☑是  ☐否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    11



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   25.99-29.32    ℃，室外平均热岛强度    0.52      ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.8      ，活动场地的遮阳覆盖率     100（活动场地在室内）      %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 本项目采取了多项有效措施降低热岛强度、提高环境舒适度。在屋顶绿化占屋顶总面积的100%，通过植被蒸腾作用显著降低屋面温度，有效减少热岛效应；在车道遮阴方面，处于建筑阴影区外的机动车道中，设有遮阴行道树的路段长度占比达100%，通过行道树遮阴降低路面温度，改善行车及步行环境；在场地绿化方面，种植了大量乔木，为户外活动场地提供了充足的绿化遮阳，有效减少地表辐射热；在地面铺装方面，停车场等硬地采用渗透性铺装，增强雨水渗透与蒸发降温能力，降低地表温度；在屋面材料方面，采用太阳辐射反射系数不小于0.4的高反射屋面材料，减少太阳辐射吸收。通过上述综合措施，本项目夏季平均热岛强度为0.52℃，湿球黑球温度最大值为29.32℃，有效提升了户外热舒适性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 住区热环境设计报告书.docx 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☑华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度   2  m，当地园林绿化部门要求   2  m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积   2000     m2，屋顶绿化面积  1586   m2，屋顶绿化面积比  79   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目绿化采用复层绿化、屋顶绿化与垂直绿化相结合的立体绿化方式。在平面布局上，以乔木为主体，灌木填补林下空间，地面搭配地被与草坪，形成乔、灌、草多层次复合的种植模式，提高绿地空间利用率与生态效益；在建筑东西向及南向墙面、立柱、围墙等部位，利用爬山虎、凌霄、常春藤、扶芳藤等攀缘植物及吊兰、常春藤等垂吊植物进行垂直绿化，改善墙体保温隔热性能，丰富立面景观效果。植物选择上，优先采用香樟、栾树、桂花、银杏、广玉兰等本土乔木，确保无毒无害、适应当地气候，形成稳定、低维护的植物群落，在有限用地内实现高绿量、生态与景观并重的绿化目标。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    11111/热环境.dwg



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于   湘潭    ，当地年均降雨量  ​1331.3   mm ，项目用地面积     18386.72    m 2 ， 

是否进行雨水专项规划设计 ： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。 

	本项目竖向雨水设计严格遵循低影响开发理念，通过竖向高程控制、排水分区优化和设施布局统筹，将雨水利用、径流减排、污染控制三大子系统有机融合为一个协同运作的整体。在雨水利用方面，项目优先收集屋面雨水，经初期弃流后储存，处理达标后用于绿化浇洒、道路冲洗，雨水供水管道与生活饮用水管道严格分开并设置明显标识，防止误接误用。在径流减排方面，项目采用下凹绿地、透水铺装等地表入渗设施优先消纳径流雨水，超出入渗能力的雨水进入调蓄设施暂存，削减外排峰值流量。在污染控制方面，屋面及地面雨水分别设置初期径流弃流设施，屋面弃流厚度为3毫米，地面弃流厚度为3毫米，有效去除初期高浓度污染物。三大子系统通过竖向设计实现深度融合：竖向规划引导雨水径流优先进入下凹绿地和生物滞留设施，在实现径流减排和污染控制的同时，净化后的雨水进入蓄水池供回用系统使用，设计水位以上空间用于回用储存，溢流水位以上空间用于调蓄排放；当雨量超过入渗和回用能力时，调蓄设施作为兜底保障，延缓排放、削减峰值。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明； 

2 ）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3 ）雨水控制利用专项规划设计文件。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目公​共建筑标识系统按功能属性主要分为导向标识系统和非导向标识系统，其中导向标识系统是核心组成部分，具体包括通行导向标识系统、服务导向标识系统、应急导向标识系统以及无障碍标识系统。在信息架构方面，同一类型标识信息区分重要程度后在统一版面布置，突出核心信息；不同类型标识信息则版面单独设置，避免信息干扰；有无障碍设施的空间环境中均设置无障碍信息，确保特殊群体能够通过多感官方式获取信息；同时导向标识信息系统具备便于及时更新与扩充内容的可调整性，以适应建筑功能调整或管理需求变化。在点位设置上，人行导向标识布置于流线的起点、终点、转折点、分叉点及交汇处，连续通道内间距不超过50米，楼梯、电梯及不同功能区域的过渡位置均设置标识；车行导向标识设置于禁令路段起始位置及道路分叉点、交汇点前满足前置距离要求；无障碍标识则设于无障碍出入口、轮椅坡道、楼梯扶手、电梯盲文按钮及无障碍厕所等处，触觉标识与盲道或扶手相结合形成完整流线。通过上述科学分类与合理布局，标识系统实现了高效的使用效果：同一版面内信息分级清晰，使使用者快速获取关键指引，避免信息过载；不同类型标识版面单独设置，确保引导、识别、说明等信息互不干扰，提高导向准确性；无障碍标识的全面设置保障了残疾人、老年人及儿童等群体的通行便利；连续的点位布局消除了指引盲区，确保使用者在行走过程中持续获得明确指引；系统的可调整性则保障了标识信息的时效性与准确性。应急导向标识系统在突发事件下提供清晰疏散指引，结合标识本体结构安全与电气防护措施，最终实现了高效引导、安全使用和良好体验的综合目标。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平.png



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目是否制定垃圾管理制度： ☑ 是 ☐ 否 

垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集： ☑ 是 ☐ 否 

项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）： ☑ 是 ☐ 否 

垃圾设施是否与景观协调： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。 

	本项目在分类收集容器与收集点设置方面，在分类收集容器上设置清晰规范的分类标志，便于公众识别和分类投放。垃圾收集点的位置固定，设置于方便居民投放且便于环卫车辆安全作业的地点，城市居住区内收集点的服务半径50米，每个收集点配置5个垃圾桶，确保垃圾不溢出。人口较少时则与相邻区域联合设置，分类收集站内除设置分类收集箱外，还为可回收物预留简单分拣和存储空间。所有垃圾设施在设计上注重与周边景观协调，收集站的建筑外观与外部装修均与周围环境相融合，并配套绿化隔离带，既减少环境影响，也提升整体观感。
  在清运措施方面，项目实行分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的全程分类体系。收集箱严格密封，确保运输过程中无污水滴漏，收集站作业能力满足生活垃圾“日产日清”的要求，并根据不同类别垃圾的性质和排放量确定合理的收集频率。有害垃圾使用可封闭容器单独收集和运输。
  在处理措施方面，项目根据垃圾特性采取分类处理路径：可回收物进入资源回收系统循环利用；厨余垃圾等易腐有机垃圾采用生物处理技术进行资源化利用；有害垃圾则按国家危险废物管理要求进行专项安全处置，确保各类垃圾得到妥善、环保的处理，实现垃圾减量化、资源化和无害化目标。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）环境卫生专业设计说明； 

2 ）设备材料表； 

3 ）垃圾设施布置图； 

4 ）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。 

  

实际提交材料： 

	


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	10 

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：           。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.png



 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地年径流总量控制率达到 55% 
	5 
	 5

	2 
	场地年径流总量控制率达到 70% 
	10 
	

	合计 
	10 
	5  

	
	
	
	


2 评价要点 

项目所在地         湘潭        ，当地年均降雨量      1331.3       mm 

场地年综合径流系数   0.323      ，场地年径流总量控制率    55    % 

请简要说明雨水外排控制措施。 

	本项目雨水外排控制以年径流总量控制率为核心指标，通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，控制场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。项目位于湖南湘潭，年均降雨量为1331.3mm，年径流总量控制率55%对应的设计控制雨量为11.7mm，70%对应18.5mm，在技术措施上，采用下凹式绿地​绿色雨水基础设施，通过入渗方式实现径流减排和污染控制，不足时辅以人工调蓄池设施，按雨水设施划分汇水分区，​并结合雨水收集回用实现资源化利用。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图 ； 

2 ） 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图 ； 

3 ） 雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等 。 

  

实际提交材料： 

	年径流总量控制率计算书 :
    6给排水设计/ 场地年径流总量计算书.doc 



  

8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☑新区建设
	0.50
	2
	 6

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☐ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	 

	合计
	16
	16 

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	147754 

	用地面积
（m2）
	 
	 60330

	绿地率（%）
	
	220%

	其他
	总公共绿地面积 147754 ​   m2
	绿地是否向社会公众开放：☐是 ☑否
开放时间：           


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平.png



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 4

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在     1层室外      ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的   10    米，距离儿童和老人活动场所  15   米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☐导向标识、 ☐警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 
本项目室外吸烟区避开人员密集区、建筑出入口、雨篷等半开敞空间、可开启窗户、建筑新风引入口、儿童和老年人活动区域等位置。吸烟区与建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇、儿童和老人活动场地的直线距离为10米和15米。吸烟区内配置了带烟头收集功能的​专用垃圾桶和吸烟有害健康的警示标识，并设置了座椅及明确的导向、定位标识。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平.png



 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 
	达到40%
	3
	3

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	4 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	3 

	合计
	15
	13 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地    湘潭    ，当地年均降雨量    1331.3    mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	1195.6​ 
	雨水湿地
	295.2​ 

	雨水花园
	408.3​ 
	景观设计水体
	804.7​ 

	屋顶绿化
	​​602.5​ 
	自然水体（河流、湖泊）
	0 

	植被浅沟
	497.8​ 
	其他  
	 0

	树池
	 148.6​
	绿色雨水基础设施面积合计
	3952.7​ 

	雨水塘
	 198​
	场地绿地面积
	 4856​

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 56.33​

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算 

	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	398.5​ 
	802​ 
	598.6​ 
	1201.4​ 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 3000.5​
	透水铺装面积的比例（%）
	100 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。 

	 项目场地绿色雨水基础设施总面积为3952.7平方米，场地绿地总面积4856平方米，各类设施依据低影响开发理念进行了统筹布局。其中，下凹式绿地面积1195.6平方米，作为主要入渗设施承接周边硬化面径流；雨水花园面积408.3平方米，布置于建筑周边及道路两侧用于径流净化；屋顶绿化面积602.5平方米，设置于建筑屋面以减少径流系数；植被浅沟面积497.8平方米，沿道路和绿地边缘转输和净化雨水；树池面积148.6平方米，分布于人行道及广场区域收集径流；雨水塘面积198.0平方米，设于场地低洼处兼有调蓄与景观功能；雨水湿地面积295.2平方米，结合水系强化水质净化；景观设计水体面积804.7平方米，作为核心调蓄回用设施。具有调蓄雨水功能的下凹式绿地、雨水花园、雨水湿地及景观水体面积合计2703.8平方米，占绿地总面积比例达56.33%，同时，场地透水铺装总面积3000.5平方米，占硬质铺装总面积100%，​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料： 

	


  

8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	10 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中   1   类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 1
	 60
	 50
	65 
	55 
	35 
	 29

	2
	 2
	 60
	 50
	65
	55 
	 37
	 31

	3
	 3
	 60 
	 50
	 65
	55 
	 45
	39 

	4
	 4
	 60 
	50 
	65 
	55 
	 44
	38 

	5
	5
	  60 
	 50
	65 
	55 
	 49
	43 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 该建筑场地共设置5个噪声监测点。各点位昼间噪声限值为60dB，夜间为50dB（部分点位另执行昼间65dB、夜间55dB的标准），降噪措施主要包括：依据当地实际情况和《声环境质量标准》GB3096​进行设计；主要降噪措施为种植一定面积的树木来抵挡噪音


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 室内声环境分析报告.docx 
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声模拟分析报告.docx 



  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	5 

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度： 

	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	 2
	 5
	10 

	
	熄灯时段
	 0
	 1
	 2

	
	
	
	
	


 
(建筑室外设置显示屏表面平均亮度： 

	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	0 
	 0 ​
	0 

	
	
	
	


  

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。 

	 本项目在室外夜景照明设计中，严格遵循《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008及《室外照明干扰光限值规范》GB/T 35626-2017的要求，采取以下措施控制光污染：
灯具选型与布置：选用高效节能、配光合理的灯具，避免将灯具安装在邻近住宅窗户附近；绿化景观采用间接式投光，减少直射光线；所有灯具均朝向被照面，严格控制溢散光。
​光通量控制：在满足照明功能需求的前提下，尽量减小灯具功率，合理设置照明时间，非熄灯时段垂直照度控制值远低于E4区标准限值（实测0.0 lx）。
​​显示屏设置：项目未设置室外显示屏，从源头上杜绝了显示屏光污染。

​


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
 
实际提交材料： 

	光污染分析报告 :
    3建筑设计/ 室外夜景照明光污染.docx 



  

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	2 

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	3 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   2.75    m/s，最大风速放大系数为    1.87  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为  2.22  Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  98.84  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平.png



 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	2

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 3

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 4

	合计
	10
	7 

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	活动场地在室内

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 活动场地在室内

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	活动场地在室内

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 598.0​

	
	行道树的路段总长度（m）
	598.0 ​ 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	598.0 ​ 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	100 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	25714.3​

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 73863.0​

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	100.0​ 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
户外活动场地遮阴面积比例计算书 :
    4景观设计/ 降低热岛强度措施计算书2.docx 
机动车道遮阴及高反射面积比例计算书 :
    4景观设计/ 降低热岛强度措施计算书2.docx 
屋面遮阴及高反射面积比例计算书 :
    4景观设计/ 降低热岛强度措施计算书2.docx 
乔木苗木表 :
    3建筑设计/图纸文件/绿容率计算表.xlsx
乔木种植平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/热环境.dwg



  

9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	25

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	16

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	5

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	10

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	196.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 25

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 25

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市   湖南湘潭  ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷地区​  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh/㎡​
	计算书中无数据 ​
	4.04​ 

	供冷 
	kWh/㎡​
	 ​计算书中无数据 ​
	1.43​ 

	风机 
	kWh/㎡​
	计算书中无数据 ​​
	 3.15​ 

	总能耗 
	kWh/㎡​
	 53.00​
	26.42​ 

	能耗降低幅度
	%
	50.15%​ 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通空调能耗模拟计算书 / 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx
    8电气设计/ 暖通空调能耗模拟计算书 / 全年负荷计算报告书.docx
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	8 


2 评价要点
项目所在城市       湘潭        ，该地区建筑风貌特色为  一江两岸、古今交融   。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 本项目位于湖南省湘潭市，属夏热冬冷地区，在绿色建筑设计中充分融合地域特色。设计以“叠衍云阶”为主题，将传统建筑中“台、阶、檐”的空间意象与现代超高层形态相结合，立面采用浅灰色与暖色搭配，通过CIGS薄膜光伏采光系统的半透明视觉效果，呈现科技与传统融合的地域风貌。针对夏热冬冷气候，项目在西立面设置半透明光伏采光系统，太阳能得热系数控制在0.38，可见光透射比达22.3%，有效阻隔夏季太阳辐射；主要功能房间外窗设置可开启扇，满足过渡季自然通风要求；外墙传热系数0.77W/(m²·K)、屋面传热系数0.38W/(m²·K)，均优于地区限值。场地利用方面，结合湘潭年降雨量约1300mm的特点，设置雨水入渗、收集回用和调蓄排放系统，实现源头径流控制；资源利用方面，引入市政中水作为非传统水源，年利用量约8.6万立方米，替代自来水供给冲厕、绿化浇洒等杂用；西立面CIGS薄膜光伏系统年发电量约162.28MWh；采用模块化单元+巨型钢柱—核心筒结构，为未来功能调整和局部更新预留条件。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 5

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	 11

	合计
	 16

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	​本​项目通过蓄冷、蓄热、蓄电以及建筑设备智能调节等技术，实现了建筑与电网的协同互动。蓄热方面，利用建筑围护结构的热惯性，在电价低谷时段提前进行空间温度预调节，将冷量或热量储存在室内空间中，高峰时段适当回调温度设定值，减少高峰用电需求；蓄电方面，结合电池储能系统与屋顶太阳能光伏，在电价低谷或光伏发电富余时充电，高峰时段放电，既降低用电成本，也为电网提供调峰支持。设备智能调节则依托能源管理信息系统，实现空调、照明等设备的自动控制和需求响应，如分时段启动避免峰荷叠加、根据电网信号自动调整运行策略等。这些技术相互协同，形成了显著的协同效应，在降低能源成本和碳排放的同时，也为电网的稳定运行和可再生能源消纳提供了有效支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	5 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	5 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	5 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    157456​            场地乔木投影面积：    629825​        m2
场地乔木株数：      5000                 场地灌木占地面积：      0       m2
草地面积：    12356​        m2                    场地面积：     147754​       m2
场地绿容率：     4.5​        
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    11111/热环境.dwg
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算表.xlsx 



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52% %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	   本项目为钢—混凝土混合结构，地上主体结构部分采用了装配式混凝土技术，通过水平构件、竖向非承重构件及楼梯节点等多方位预制应用，实现了地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到52%。具体实施中，楼盖系统采用叠合楼板，叠合板预制层按实计入，现浇层按有支撑叠合楼盖规则以0.8倍折算计入预制体积；非承重内隔墙采用预制轻质条板，按实际体积计入；预制混凝土楼梯整梯段计入，预制构件连接节点的现浇混凝土部分亦按预制构件考虑。地上主体结构混凝土总体积约为78,000 m³，经折算后预制构件应用体积合计约40,560 m³。在保证结构安全与抗震性能的前提下，该实施方式有效提高了工业化建造水平，减少了现场湿作业，缩短了施工周期，实现了节材、节能、环保的绿色建造目标。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 5

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	10 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	30 

	合计
	30
	30 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 0.00 （kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 0.00 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 35.99  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  805.28   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量： 17.55   （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	计算过程
参考《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），用基准碳排放强度48.72 kgCO₂/(m²·a)，对比全寿命期单位面积年碳排放强度17.55 kgCO₂/(m²·a)，算出降碳比例为63.98%。
降碳措施及贡献率
 被动式设计+高效能建材可以减少照明、空调基础能耗；高效暖通+节能照明+节能电梯可以降低运行阶段能源消耗；本地建材可以削减建材运输碳排放；太阳能光伏可以用可再生能源替代传统电力；场地绿化可以缓解热岛效应，降低制冷能耗。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    11/TOD平面节能设计.dwg
建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 绿色建筑降碳措施报告书.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	 

	合计
	30
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☑其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 本项目建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）是由建设单位（开发商）投保并支付保费的一项保险制度，旨在为工程竣工验收后一定年限内（如10年）因地基基础工程、主体结构工程、防水工程等质量潜在缺陷造成的损坏提供赔偿保障，其中基本险涵盖地基基础、主体结构及防水工程，附加险则扩展至建筑装饰装修、给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气等工程。同时引入独立于建设单位和保险公司的第三方质量风险控制机构，从方案设计阶段介入，对勘察、设计、施工、竣工验收全过程进行技术风险检查，提前识别风险并公平监督工程质量。保费由建设单位全额承担，具体费率根据工程规模、风险等级、建设单位诚信记录及第三方风险检查结果等因素综合确定，不增加业主负担；保额则按保险合同约定，通常以工程总造价的一定比例或修复费用上限确定，在保险期限内因保险范围内的工程质量缺陷造成的工程损坏，保险公司按约定承担赔偿金责任，通过市场化手段有效保障权益。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 10

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	​太阳能薄膜电池技术概述
技术定义与特点：太阳能薄膜电池（Thin-FilmSolarCells）是第二代光伏技术，通过将光伏材料沉积在玻璃、金属或塑料基板上形成微米级薄膜而制成。与传统晶硅电池相比，其主要特点包括：

1.柔性与轻质化：厚度仅为1-3微米，重量为晶硅组件的1/10；

2.弱光性能优越：在散射光条件下仍能保持较高发电效率；

3.温度系数低：高温环境下功率衰减较小（-0.2%/℃vs晶硅-0.4%/℃）；

4.美学适应性：可制成半透明、彩色或图案化产品；

5.生产工艺简化：能耗低，材料用量少，潜在成本优势明显

材料与制造成熟度：CdTe和CIGS已实现GW级量产，Perovskite进入中试阶段

耐久性验证：主流产品提供25年线性功率质保，已通过IEC61215/61730认证

成本竞争力：CdTe组件每瓦成本已降至0.25-0.30美元，低于晶硅组件


经济性分析：
1.增量成本：与传统采光顶相比增加680元/㎡
2.静态投资回收期：7.2年（考虑电价0.8元/kWh）
3.内部收益率IRR：12.8%（高于行业基准8%）
4.全生命周期节省：1,520元/㎡（50年周期）
实际工程验证案例：
参考项目：深圳当代艺术中心光伏采光顶（2022年竣工）

规模：1,200㎡CIGS薄膜光伏采光顶

实测数据（2023年度）：
1.实际发电量：132.8MWh（比预测高5.2%）
2.室内照度均匀性：0.46（优于设计值0.42）
3.结构监测：最大挠度L/210，小于设计值L/180
4.用户满意度：92%（美学与功能综合评价）
结论与展望:
太阳能薄膜电池在建筑一体化应用中展现出显著的技术可行性与多专业适配优势。通过文化中心光伏采光顶节点的深度分析表明：

1.技术性能达标：在发电效率（17.5%）、热工性能（U=1.42）、结构安全（安全系数>2.0）和光环境质量（DGP=0.35）等关键指标上均满足设计要求。

2.多专业深度融合：成功整合了建筑美学（半透明条纹效果）、结构工程（参与受力）、能源系统（年发电112.6MWh）和智能控制等多专业技术。

3.经济环境效益显著：静态投资回收期7.2年，25年碳减排1240吨，全生命周期成本优势明显。

4.落地实施可行：材料、制造、安装、运维各环节技术成熟，已有类似项目成功验证。

未来发展方向：

1.效率提升：钙钛矿/晶硅叠层电池效率有望突破30%

2.智能化集成：与物联网、数字孪生技术深度融合

3.循环经济：开发易拆解、可循环的设计方案

4.标准完善：建立覆盖设计、施工、验收、运维的全过程标准体系

太阳能薄膜电池建筑一体化技术已从概念验证阶段进入规模化应用阶段，将成为未来零能耗建筑和绿色城市建设的核心技术路径之一。




3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件 :
    2/可再生能源方案简述.docx
    2/绿色技术应用说明.docx
创新措施的分析论证报告 :
    9其他材料/ 可再生能源方案简述.docx 



  
