室内APMV达标比例报告

公共建筑

设计编号：BKA80796

| 工程地点 | ： | 湖南-湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湖南工程学院 智慧建造与能源工程学院 |
| 设计单位 | ： | 湖南工程学院 智慧建造与能源工程学院 |
| 设计人 | ： | 陈扬 刘梦琪 李超鹏 原嘉健 刘杰 |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： | 张方媛 曹伟平 苏欢 |
| 报告日期 | ： | 2026年01月04日 |

| 采用软件 | : 室内热舒适评价软件ITES2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T17769185208 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目 录

1 项目概况	3

1.1 平面图	3

1.2 三维视图	38

2 计算依据	38

3 参考标准	39

4 计算方法	39

4.1 APMV计算公式	39

4.2 PMV计算公式	40

4.3 自适应系数λ	40

5 计算参数	41

5.1 参评时间段	41

5.2 PMV计算所需参数	41

5.3 房间类型参数	41

6 结果分析	42

7 结论	61

项目概况

平面图

-5层平面

-4层平面

-3层平面

-2层平面

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

13层平面

14层平面

15层平面

16层平面

17层平面

18层平面

19层平面

20层平面

21层平面

22层平面

23层平面

24层平面

25层平面

26层平面

27层平面

28层平面

29层平面

30层平面

31层平面

32层平面

33层平面

34层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

计算依据

本项目主要参照资料有：

- 《健康建筑评价标准》T/ASC02-2021

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其他相关资料

参考标准

本项目依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2021中6.2.12条款的规定，合理采用自然通风、遮阳等被动调节措施改善室内热湿环境，在自由运行状态下室内非人工冷热源热湿环境满足人体适应性热舒适的要求，评价总分值为6分，并按下列规则评分：

1）人体预计适应性平均热感觉指标 -1≤APMV＜-0.5或0.5＜APMV≤1得4分；

2）人体预计适应性平均热感觉指标 -0.5≤APMV≤0.5得6分。

计算方法

依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2021的要求，无论从人体适应性热舒适的角度，还是从建筑节能减排的角度，都鼓励尽量采用自然通风等被动调节措施来营造舒适热环境。

APMV计算公式

对于自然通风工况，本项目参照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785关于非人工冷热源热湿环境评价方法，以预计适应性平均热感觉指标（APMV）作为室内热舒适评价依据。预计适应性平均热感觉指标（APMV）应按下式计算：

APMV=PMV1+λ∙PMV

式中：

APMV	—	预计适应性平均热感觉指标；

λ		—	自适应系数，按条文说明中表1取值；

PMV	—	预计平均热感觉指标，按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785中附录E计算。

PMV计算公式

式中：

| PMV | — | 预计平均热感觉指数； |
| --- | --- | --- |
| M | — | 代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率； |
| W | — | 有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零； |
| lcl | — | 服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算； |
| fcl | — | 服装表面系数，通过公式（4）求解； |
| ta | — | 空气温度（℃），可通过“自然室温”计算求解过渡季节平均温度； |
| _t_r | — | 平均辐射温度（℃），可近似取室内温度； |
| var | — | 相对风速（m/s），通过房间类型中使用个性化送风装置的情况确定平均风速； |
| Pa | — | 水蒸气分压（Pa），室外气象参数获得； |
| hc | — | 对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出； |
| tcl | — | 服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）。 |
| 说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。 |  |  |

自适应系数λ

表1	 自适应系数

| 建筑气候区 |  | 居住、商店、旅馆建筑及办公室 | 教育建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒、寒冷地区 | PMV≥0 | 0.24 | 0.21 |
|  | PMV＜0 | －0.50 | -0.29 |
| 夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区 | PMV≥0 | 0.21 | 0.17 |
|  | PMV＜0 | －0.49 | -0.28 |

计算参数

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中长沙（望城）的气象数据，基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV，再进行APMV计算。

参评时间段

1月1日至12月31日。

PMV计算所需参数

表2  PMV计算所需参数

| 人体代谢(met) | 对外做功(met) | 服装热阻(clo) | 相对湿度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.00 | 0.60 | 82.2 |

其中房间室内温度列于结果分析的表中，平均风速见房间类型参数表。

房间类型参数

表3  房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 体育场 | 10(次/h) | ≤0.3 | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 健身房 | 10(次/h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 卫生间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 6(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 后勤区 | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 密集办公室 | 10(次/h) | 0.3~0.6 | 4(㎡/人) | 15(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 展览馆 | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 库房 | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 报告厅 | 10(次/h) | 0.3~0.6 | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通教室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 更衣室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 6(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 楼梯间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 电影院 | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 站台 | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 舞蹈教室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 设备间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 10(次/h) | ≤0.3 | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 车库 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 4(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 酒吧、茶座 | 10(次/h) | ≤0.3 | 2(㎡/人) | 8(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 阅览室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐厅 | 10(次/h) | ≤0.3 | 2.5(㎡/人) | 10(W/㎡) | 15(W/㎡) |

本项目APMV计算所需的自适应系数按照表1进行选择，并列于结果分析一节中。

结果分析

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的APMV评价结果。

表4  APMV评价指标与得分

| APMV指标限值 | 得分 |
| --- | --- |
| －0.5≤APMV≤0.5 | 6分 |
| －1≤APMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1 | 4分 |

表5 建筑主要功能房间APMV评价指标

| 层号 | 房间 | 房间名称 | 面积(㎡) | 房间温度(℃) | PMV | λ | APMV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4层 | -4001 | 商铺 | 8837.4 | 21.01 | -1.36 | -0.49 | -0.82 |
|  | -4002 | 办公室 | 70.6 | 19.89 | -1.77 | -0.49 | -0.95 |
|  | -4005 | 办公室 | 70.6 | 20.01 | -1.73 | -0.49 | -0.94 |
| -3层 | -3027 | 房间 | 3.8 | 19.87 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
| -2层 | -2027 | 房间 | 3.8 | 19.83 | -2.81 | -0.49 | -1.18 |
| -1层 | -1027 | 房间 | 3.8 | 19.55 | -2.93 | -0.49 | -1.20 |
| 1层 | 1008 | 儿童托管室 | 488.9 | 18.95 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1009 | 老年活动中心 | 414.4 | 18.93 | -3.19 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1010 | 老年活动中心 | 398.2 | 18.66 | -3.30 | -0.49 | -1.26 |
|  | 1012 | 咖啡厅 | 282.2 | 19.27 | -3.04 | -0.49 | -1.22 |
|  | 1014 | 社区图书馆 | 231.8 | 19.06 | -3.13 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1017 | 共享办公区 | 211.7 | 19.19 | -3.08 | -0.49 | -1.23 |
|  | 1018 | 商铺 | 211.7 | 19.54 | -1.90 | -0.49 | -0.98 |
|  | 1020 | 图书馆 | 141.1 | 18.81 | -3.24 | -0.49 | -1.25 |
|  | 1021 | 家庭护理培训室 | 141.1 | 19.06 | -3.13 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1023 | 商铺 | 141.1 | 19.63 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 1025 | 器材室 | 116.0 | 18.82 | -2.16 | -0.49 | -1.05 |
|  | 1026 | 康复训练室 | 116.0 | 18.96 | -3.17 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1027 | 商铺 | 115.9 | 19.43 | -1.94 | -0.49 | -0.99 |
|  | 1028 | 办公室 | 115.9 | 19.07 | -3.13 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1029 | 商铺 | 115.9 | 19.58 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 1030 | 商铺 | 115.9 | 19.80 | -1.80 | -0.49 | -0.96 |
|  | 1031 | 房间 | 115.9 | 18.85 | -3.22 | -0.49 | -1.25 |
|  | 1032 | 器材室 | 115.9 | 18.85 | -2.15 | -0.49 | -1.05 |
|  | 1033 | 中医理疗室 | 115.9 | 19.11 | -2.06 | -0.49 | -1.03 |
|  | 1034 | 房间 | 115.9 | 18.97 | -3.17 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1035 | 办公室 | 115.9 | 18.83 | -3.23 | -0.49 | -1.25 |
|  | 1036 | 商铺 | 115.9 | 19.86 | -1.78 | -0.49 | -0.95 |
|  | 1037 | 商铺 | 115.9 | 19.69 | -1.84 | -0.49 | -0.97 |
|  | 1043 | 商铺 | 74.5 | 19.65 | -1.86 | -0.49 | -0.97 |
|  | 1044 | 商铺 | 74.5 | 19.93 | -1.76 | -0.49 | -0.94 |
|  | 1045 | 管理用房 | 70.6 | 18.77 | -3.26 | -0.49 | -1.25 |
|  | 1046 | 药品仓库 | 70.6 | 18.97 | -2.11 | -0.49 | -1.04 |
|  | 1047 | 智慧健康小屋 | 70.6 | 18.89 | -3.21 | -0.49 | -1.25 |
|  | 1048 | 诊室 | 68.0 | 18.98 | -2.11 | -0.49 | -1.04 |
|  | 1049 | 诊室 | 68.0 | 18.98 | -2.11 | -0.49 | -1.04 |
|  | 1053 | 商铺 | 45.4 | 19.62 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 1061 | 房间 | 35.3 | 18.54 | -3.35 | -0.49 | -1.27 |
|  | 1071 | 夜间值班室 | 25.2 | 18.95 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1078 | 留观室 | 15.1 | 18.85 | -2.15 | -0.49 | -1.05 |
|  | 1079 | 护士站 | 15.1 | 18.77 | -3.25 | -0.49 | -1.25 |
|  | 1080 | 房间 | 13.0 | 18.97 | -3.17 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1081 | 母婴室 | 13.0 | 18.78 | -3.25 | -0.49 | -1.25 |
|  | 1082 | 房间 | 13.0 | 18.78 | -3.25 | -0.49 | -1.25 |
|  | 1083 | 母婴室 | 13.0 | 18.92 | -3.19 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1090 | 杂物间 | 7.2 | 18.81 | -2.17 | -0.49 | -1.05 |
|  | 1091 | 杂物间 | 7.2 | 18.68 | -2.21 | -0.49 | -1.06 |
|  | 1092 | 杂物间 | 7.2 | 18.59 | -2.25 | -0.49 | -1.07 |
|  | 1093 | 杂物间 | 7.2 | 18.65 | -2.23 | -0.49 | -1.06 |
|  | 1094 | 库房 | 7.0 | 18.94 | -2.12 | -0.49 | -1.04 |
|  | 1095 | 库房 | 7.0 | 18.95 | -2.11 | -0.49 | -1.04 |
|  | 1096 | 库房 | 7.0 | 18.92 | -2.13 | -0.49 | -1.04 |
|  | 1097 | 库房 | 7.0 | 18.96 | -2.11 | -0.49 | -1.04 |
|  | 1098 | 库房 | 6.5 | 18.59 | -2.25 | -0.49 | -1.07 |
|  | 1099 | 库房 | 6.5 | 18.66 | -2.22 | -0.49 | -1.06 |
|  | 1100 | 库房 | 6.5 | 18.81 | -2.17 | -0.49 | -1.05 |
|  | 1101 | 库房 | 6.5 | 18.69 | -2.21 | -0.49 | -1.06 |
|  | 1102 | 库房 | 6.5 | 18.59 | -2.25 | -0.49 | -1.07 |
|  | 1103 | 库房 | 6.5 | 18.77 | -2.18 | -0.49 | -1.05 |
|  | 1104 | 库房 | 6.5 | 18.69 | -2.21 | -0.49 | -1.06 |
|  | 1105 | 库房 | 6.5 | 18.68 | -2.21 | -0.49 | -1.06 |
|  | 1132 | 房间 | 3.8 | 18.95 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
|  | 1133 | 房间 | 3.8 | 18.80 | -3.24 | -0.49 | -1.25 |
| 2层 | 1003 | 杂物间 | 2031.5 | 20.00 | -1.73 | -0.49 | -0.94 |
|  | 2005 | 房间 | 1208.1 | 18.91 | -3.19 | -0.49 | -1.25 |
|  | 2008 | 城市记忆博物馆展厅 | 559.4 | 19.17 | -2.04 | -0.49 | -1.02 |
|  | 2009 | 城市记忆博物馆展厅 | 508.2 | 18.74 | -2.19 | -0.49 | -1.06 |
|  | 2010 | 城市记忆博物馆展厅 | 483.8 | 19.14 | -2.04 | -0.49 | -1.02 |
|  | 2011 | 城市记忆博物馆展厅 | 483.8 | 19.10 | -2.06 | -0.49 | -1.03 |
|  | 2013 | 城市记忆博物馆展厅 | 302.4 | 18.99 | -2.10 | -0.49 | -1.04 |
|  | 2014 | 城市记忆博物馆展厅 | 302.4 | 19.27 | -2.00 | -0.49 | -1.01 |
|  | 2015 | DIY创意工坊 | 236.9 | 19.25 | -3.05 | -0.49 | -1.22 |
|  | 2017 | 文创商店 | 231.8 | 19.52 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 2020 | 商铺 | 190.4 | 19.77 | -1.81 | -0.49 | -0.96 |
|  | 2021 | 商铺 | 190.4 | 20.21 | -1.65 | -0.49 | -0.91 |
|  | 2022 | 居民事务调解室 | 186.5 | 18.91 | -3.20 | -0.49 | -1.25 |
|  | 2023 | 城市记忆博物馆展厅 | 186.5 | 18.68 | -2.21 | -0.49 | -1.06 |
|  | 2024 | 24h自助查询 | 157.3 | 18.84 | -3.23 | -0.49 | -1.25 |
|  | 2025 | DIY创意工坊 | 156.5 | 19.03 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 2026 | DIY创意工坊 | 156.5 | 19.13 | -3.10 | -0.49 | -1.23 |
|  | 2029 | 露台 | 141.1 | 19.16 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
|  | 2030 | DIY创意工坊 | 118.4 | 18.93 | -3.19 | -0.49 | -1.24 |
|  | 2031 | DIY创意工坊 | 118.4 | 19.05 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 2032 | DIY创意工坊 | 118.4 | 19.04 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 2033 | 办公室 | 116.0 | 18.78 | -2.18 | -0.49 | -1.05 |
|  | 2034 | 专门事务办公室 | 116.0 | 18.89 | -2.14 | -0.49 | -1.04 |
|  | 2035 | 专门事务办公室 | 115.9 | 18.62 | -2.23 | -0.49 | -1.07 |
|  | 2036 | 商铺 | 115.9 | 19.05 | -2.08 | -0.49 | -1.03 |
|  | 2037 | 商铺 | 115.9 | 19.81 | -1.80 | -0.49 | -0.96 |
|  | 2038 | 办公室 | 115.9 | 18.79 | -2.17 | -0.49 | -1.05 |
|  | 2039 | 办公室 | 115.9 | 18.86 | -2.15 | -0.49 | -1.05 |
|  | 2040 | 商铺 | 115.9 | 20.09 | -1.70 | -0.49 | -0.93 |
|  | 2041 | 办公室 | 115.9 | 18.78 | -2.18 | -0.49 | -1.05 |
|  | 2042 | 商铺 | 115.9 | 19.92 | -1.76 | -0.49 | -0.94 |
|  | 2048 | 商铺 | 70.6 | 19.60 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 2049 | 商铺 | 70.6 | 19.48 | -1.92 | -0.49 | -0.99 |
|  | 2050 | 商铺 | 70.6 | 19.29 | -1.99 | -0.49 | -1.01 |
|  | 2051 | 管理用房 | 70.6 | 19.00 | -2.10 | -0.49 | -1.03 |
|  | 2052 | 商铺 | 70.6 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 2053 | 商铺 | 70.6 | 19.95 | -1.75 | -0.49 | -0.94 |
|  | 2054 | 商铺 | 70.6 | 19.19 | -2.03 | -0.49 | -1.02 |
|  | 2055 | 商铺 | 70.6 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 2056 | 商铺 | 70.6 | 19.58 | -1.89 | -0.49 | -0.98 |
|  | 2060 | 单独调解室 | 45.4 | 18.84 | -3.23 | -0.49 | -1.25 |
|  | 2061 | 房间 | 45.4 | 19.21 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 2062 | 房间 | 45.4 | 18.61 | -3.32 | -0.49 | -1.26 |
|  | 2063 | 房间 | 45.4 | 18.85 | -3.22 | -0.49 | -1.25 |
|  | 2064 | 房间 | 45.4 | 19.04 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 2070 | 办公室 | 35.3 | 18.67 | -2.22 | -0.49 | -1.06 |
|  | 2072 | 办公室 | 35.3 | 18.72 | -2.20 | -0.49 | -1.06 |
|  | 2089 | 房间 | 13.0 | 18.63 | -3.31 | -0.49 | -1.26 |
|  | 2090 | 房间 | 13.0 | 18.81 | -3.24 | -0.49 | -1.25 |
|  | 2091 | 房间 | 13.0 | 18.89 | -3.21 | -0.49 | -1.25 |
|  | 2092 | 房间 | 13.0 | 18.63 | -3.31 | -0.49 | -1.26 |
|  | 2099 | 库房 | 7.2 | 18.54 | -2.26 | -0.49 | -1.07 |
|  | 2100 | 库房 | 7.2 | 18.51 | -2.28 | -0.49 | -1.08 |
|  | 2102 | 库房 | 7.2 | 19.22 | -2.02 | -0.49 | -1.01 |
|  | 2103 | 库房 | 7.0 | 18.64 | -2.23 | -0.49 | -1.07 |
|  | 2104 | 库房 | 7.0 | 18.64 | -2.23 | -0.49 | -1.07 |
|  | 2105 | 库房 | 7.0 | 18.77 | -2.18 | -0.49 | -1.05 |
|  | 2106 | 库房 | 7.0 | 18.72 | -2.20 | -0.49 | -1.06 |
|  | 2107 | 库房 | 6.5 | 18.57 | -2.25 | -0.49 | -1.07 |
|  | 2108 | 库房 | 6.5 | 19.40 | -1.95 | -0.49 | -1.00 |
|  | 2109 | 库房 | 6.5 | 19.53 | -1.90 | -0.49 | -0.99 |
|  | 2110 | 库房 | 6.5 | 18.58 | -2.25 | -0.49 | -1.07 |
|  | 2111 | 库房 | 6.5 | 19.23 | -2.01 | -0.49 | -1.01 |
|  | 2112 | 库房 | 6.5 | 18.62 | -2.24 | -0.49 | -1.07 |
|  | 2113 | 库房 | 6.5 | 18.65 | -2.22 | -0.49 | -1.06 |
|  | 2114 | 库房 | 6.5 | 19.13 | -2.05 | -0.49 | -1.02 |
|  | 2141 | 房间 | 3.8 | 18.66 | -3.30 | -0.49 | -1.26 |
|  | 2142 | 房间 | 3.8 | 18.93 | -3.19 | -0.49 | -1.24 |
| 3层 | 3004 | 房间 | 1208.1 | 18.93 | -3.19 | -0.49 | -1.24 |
|  | 3006 | 羽毛球馆(层高要求) | 483.8 | 19.23 | -2.01 | -0.49 | -1.01 |
|  | 3007 | 健身房 | 483.8 | 19.58 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
|  | 3008 | 台球馆 | 463.7 | 19.41 | -1.95 | -0.49 | -1.00 |
|  | 3010 | 壁球馆 | 347.8 | 19.33 | -1.98 | -0.49 | -1.00 |
|  | 3011 | 乒乓球馆 | 347.8 | 19.29 | -1.99 | -0.49 | -1.01 |
|  | 3012 | 舞蹈排练室 | 327.6 | 18.87 | -2.14 | -0.49 | -1.05 |
|  | 3013 | 多功能厅 | 306.4 | 19.22 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 3014 | DIY创意工坊 | 236.9 | 19.24 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 3016 | 瑜伽馆 | 231.9 | 19.03 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 3017 | 商铺 | 231.8 | 19.92 | -1.76 | -0.49 | -0.94 |
|  | 3018 | 跳操馆 | 231.8 | 18.81 | -3.24 | -0.49 | -1.25 |
|  | 3019 | 戏曲排练室 | 231.8 | 18.70 | -2.21 | -0.49 | -1.06 |
|  | 3022 | 商铺 | 190.4 | 19.79 | -1.81 | -0.49 | -0.96 |
|  | 3023 | 商铺 | 190.4 | 20.21 | -1.65 | -0.49 | -0.91 |
|  | 3024 | 手工教室 | 186.6 | 19.74 | -1.83 | -0.49 | -0.96 |
|  | 3025 | 戏曲、器乐、舞蹈社团办公室 | 157.3 | 18.72 | -3.28 | -0.49 | -1.26 |
|  | 3026 | DIY创意工坊 | 156.5 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 3027 | DIY创意工坊 | 156.5 | 19.05 | -3.13 | -0.49 | -1.24 |
|  | 3030 | DIY创意工坊 | 118.4 | 18.96 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
|  | 3031 | DIY创意工坊 | 118.4 | 19.11 | -3.11 | -0.49 | -1.23 |
|  | 3032 | DIY创意工坊 | 118.4 | 19.14 | -3.10 | -0.49 | -1.23 |
|  | 3033 | 办公室 | 116.0 | 18.74 | -3.27 | -0.49 | -1.26 |
|  | 3034 | 休息室 | 115.9 | 19.04 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 3035 | 商铺 | 115.9 | 19.66 | -1.86 | -0.49 | -0.97 |
|  | 3036 | 商铺 | 115.9 | 20.21 | -1.65 | -0.49 | -0.91 |
|  | 3037 | 办公室 | 115.9 | 18.74 | -3.27 | -0.49 | -1.26 |
|  | 3038 | 商铺 | 115.9 | 20.07 | -1.70 | -0.49 | -0.93 |
|  | 3039 | 办公室 | 115.9 | 18.72 | -3.28 | -0.49 | -1.26 |
|  | 3042 | 办公室 | 95.8 | 19.42 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 3043 | 商铺 | 95.8 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 3044 | 商铺 | 95.8 | 19.94 | -1.75 | -0.49 | -0.94 |
|  | 3045 | 露台 | 90.7 | 19.12 | -3.11 | -0.49 | -1.23 |
|  | 3048 | 库房 | 74.5 | 18.80 | -2.17 | -0.49 | -1.05 |
|  | 3049 | 商铺 | 70.6 | 19.82 | -1.80 | -0.49 | -0.96 |
|  | 3050 | 商铺 | 70.6 | 19.85 | -1.79 | -0.49 | -0.95 |
|  | 3051 | 商铺 | 70.6 | 19.52 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 3052 | 商铺 | 70.6 | 19.45 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 3053 | 办公室 | 70.6 | 19.15 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
|  | 3054 | 管理用房 | 70.6 | 19.03 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 3055 | 商铺 | 70.6 | 19.67 | -1.85 | -0.49 | -0.97 |
|  | 3060 | 房间 | 45.4 | 18.52 | -3.36 | -0.49 | -1.27 |
|  | 3084 | 房间 | 13.0 | 18.51 | -3.36 | -0.49 | -1.27 |
|  | 3085 | 房间 | 13.0 | 18.83 | -3.23 | -0.49 | -1.25 |
|  | 3086 | 房间 | 13.0 | 18.73 | -3.27 | -0.49 | -1.26 |
|  | 3087 | 房间 | 13.0 | 18.51 | -3.36 | -0.49 | -1.27 |
|  | 3094 | 库房 | 7.2 | 19.19 | -2.03 | -0.49 | -1.02 |
|  | 3095 | 杂物间 | 7.2 | 18.66 | -2.22 | -0.49 | -1.06 |
|  | 3096 | 库房 | 7.2 | 18.40 | -2.32 | -0.49 | -1.09 |
|  | 3097 | 杂物间 | 7.2 | 19.55 | -1.90 | -0.49 | -0.98 |
|  | 3098 | 库房 | 7.0 | 18.56 | -2.26 | -0.49 | -1.07 |
|  | 3099 | 库房 | 7.0 | 18.48 | -2.29 | -0.49 | -1.08 |
|  | 3100 | 库房 | 7.0 | 18.62 | -2.24 | -0.49 | -1.07 |
|  | 3101 | 库房 | 7.0 | 18.49 | -2.29 | -0.49 | -1.08 |
|  | 3102 | 库房 | 6.5 | 18.63 | -2.23 | -0.49 | -1.07 |
|  | 3103 | 库房 | 6.5 | 18.68 | -2.22 | -0.49 | -1.06 |
|  | 3104 | 库房 | 6.5 | 18.50 | -2.28 | -0.49 | -1.08 |
|  | 3105 | 库房 | 6.5 | 18.54 | -2.27 | -0.49 | -1.07 |
|  | 3106 | 库房 | 6.5 | 19.40 | -1.95 | -0.49 | -1.00 |
|  | 3107 | 库房 | 6.5 | 19.52 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 3108 | 库房 | 6.5 | 19.21 | -2.02 | -0.49 | -1.02 |
|  | 3109 | 库房 | 6.5 | 19.10 | -2.06 | -0.49 | -1.03 |
|  | 3110 | 房间 | 6.4 | 18.49 | -3.37 | -0.49 | -1.27 |
|  | 3136 | 房间 | 3.8 | 18.92 | -3.19 | -0.49 | -1.24 |
|  | 3137 | 房间 | 3.8 | 18.51 | -3.36 | -0.49 | -1.27 |
| 4层 | 4004 | 露台 | 630.0 | 18.55 | -3.35 | -0.49 | -1.27 |
|  | 4005 | 阅览室 | 483.8 | 19.57 | -2.92 | -0.49 | -1.20 |
|  | 4006 | 数字阅读室（电子） | 483.8 | 19.40 | -2.99 | -0.49 | -1.21 |
|  | 4007 | 非遗工坊 | 463.7 | 19.73 | -2.85 | -0.49 | -1.19 |
|  | 4008 | 非遗工坊 | 347.8 | 19.22 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 4009 | VR体验馆 | 347.8 | 19.54 | -2.93 | -0.49 | -1.20 |
|  | 4010 | 非遗工坊 | 347.8 | 19.04 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 4011 | 餐厅 | 257.0 | 19.77 | -2.83 | -0.49 | -1.19 |
|  | 4012 | 餐厅 | 257.0 | 19.56 | -2.92 | -0.49 | -1.20 |
|  | 4013 | 餐厅 | 231.8 | 19.41 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 4014 | 童创天地 | 231.8 | 19.57 | -2.92 | -0.49 | -1.20 |
|  | 4015 | 餐厅 | 231.8 | 19.97 | -2.75 | -0.49 | -1.17 |
|  | 4016 | 共享办公区 | 198.8 | 19.18 | -3.08 | -0.49 | -1.23 |
|  | 4017 | 共享办公区 | 198.8 | 19.34 | -3.01 | -0.49 | -1.22 |
|  | 4018 | 共享办公区 | 198.8 | 19.21 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 4019 | 共享办公区 | 198.8 | 19.09 | -3.12 | -0.49 | -1.23 |
|  | 4020 | 餐厅 | 190.4 | 19.67 | -2.88 | -0.49 | -1.19 |
|  | 4021 | 餐厅 | 190.4 | 19.96 | -2.75 | -0.49 | -1.17 |
|  | 4022 | 工作室 | 118.4 | 18.80 | -3.24 | -0.49 | -1.25 |
|  | 4023 | 工作室 | 118.4 | 18.85 | -3.22 | -0.49 | -1.25 |
|  | 4024 | 工作室 | 118.4 | 18.83 | -3.23 | -0.49 | -1.25 |
|  | 4025 | 工作室 | 118.4 | 19.09 | -3.12 | -0.49 | -1.23 |
|  | 4026 | 工作室 | 118.4 | 18.94 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
|  | 4027 | 工作室 | 118.4 | 18.75 | -3.26 | -0.49 | -1.26 |
|  | 4028 | 工作室 | 118.4 | 18.75 | -3.26 | -0.49 | -1.26 |
|  | 4029 | 工作室 | 118.4 | 18.86 | -3.21 | -0.49 | -1.25 |
|  | 4030 | 工作室 | 118.4 | 18.80 | -3.24 | -0.49 | -1.25 |
|  | 4031 | 工作室 | 118.4 | 18.95 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
|  | 4032 | 办公室 | 115.9 | 19.55 | -2.92 | -0.49 | -1.20 |
|  | 4033 | 餐厅 | 70.6 | 19.67 | -2.88 | -0.49 | -1.19 |
|  | 4034 | 餐厅 | 70.6 | 19.64 | -2.89 | -0.49 | -1.20 |
|  | 4035 | 管理用房 | 70.6 | 18.97 | -3.17 | -0.49 | -1.24 |
|  | 4036 | 餐厅 | 70.6 | 19.23 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 4037 | 餐厅 | 70.6 | 19.41 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 4038 | 餐厅 | 70.6 | 19.72 | -2.85 | -0.49 | -1.19 |
|  | 4039 | 管理用房 | 70.6 | 18.49 | -3.37 | -0.49 | -1.27 |
|  | 4040 | 餐厅 | 70.6 | 19.47 | -2.96 | -0.49 | -1.21 |
|  | 4041 | 餐厅 | 70.6 | 19.52 | -2.94 | -0.49 | -1.20 |
|  | 4042 | 餐厅 | 70.6 | 19.48 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 4043 | 会议室 | 60.5 | 20.00 | -2.73 | -0.49 | -1.17 |
|  | 4050 | 办公室 | 35.3 | 19.52 | -2.94 | -0.49 | -1.20 |
|  | 4051 | 办公室 | 35.3 | 19.42 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 4052 | 办公室 | 35.3 | 19.70 | -2.86 | -0.49 | -1.19 |
|  | 4063 | 房间 | 13.0 | 18.74 | -3.27 | -0.49 | -1.26 |
|  | 4064 | 房间 | 13.0 | 18.85 | -3.22 | -0.49 | -1.25 |
|  | 4071 | 库房 | 7.2 | 18.32 | -2.35 | -0.49 | -1.09 |
|  | 4072 | 杂物间 | 7.2 | 19.49 | -1.92 | -0.49 | -0.99 |
|  | 4073 | 库房 | 7.0 | 18.47 | -2.29 | -0.49 | -1.08 |
|  | 4074 | 库房 | 7.0 | 18.42 | -2.31 | -0.49 | -1.08 |
|  | 4075 | 库房 | 7.0 | 18.52 | -2.27 | -0.49 | -1.08 |
|  | 4076 | 库房 | 7.0 | 18.40 | -2.32 | -0.49 | -1.08 |
|  | 4077 | 库房 | 6.5 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 4078 | 库房 | 6.5 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 4079 | 库房 | 6.5 | 18.40 | -2.32 | -0.49 | -1.08 |
|  | 4080 | 库房 | 6.5 | 18.46 | -2.30 | -0.49 | -1.08 |
|  | 4098 | 房间 | 3.8 | 18.92 | -3.19 | -0.49 | -1.24 |
|  | 4099 | 房间 | 3.8 | 18.53 | -3.36 | -0.49 | -1.27 |
| 5层 | 5003 | 露台 | 630.0 | 18.57 | -3.34 | -0.49 | -1.27 |
|  | 5004 | 多功能报告厅 | 483.8 | 19.64 | -2.89 | -0.49 | -1.20 |
|  | 5005 | 电影放映厅 | 483.8 | 20.49 | -1.55 | -0.49 | -0.88 |
|  | 5006 | 主题清吧 | 347.8 | 20.18 | -1.66 | -0.49 | -0.92 |
|  | 5007 | 酒吧、茶座 | 347.8 | 20.18 | -1.66 | -0.49 | -0.92 |
|  | 5008 | 电影周边主题馆（文创市集） | 347.3 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 5009 | 影院前厅 | 231.9 | 20.23 | -1.65 | -0.49 | -0.91 |
|  | 5010 | 电影放映厅 | 231.8 | 20.67 | -1.48 | -0.49 | -0.86 |
|  | 5011 | 电影放映厅 | 231.8 | 20.59 | -1.51 | -0.49 | -0.87 |
|  | 5012 | 共享办公区 | 198.8 | 19.12 | -3.11 | -0.49 | -1.23 |
|  | 5013 | 共享办公区 | 198.8 | 19.08 | -3.13 | -0.49 | -1.23 |
|  | 5014 | 共享办公区 | 198.8 | 19.15 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
|  | 5015 | 共享办公区 | 198.8 | 19.20 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 5016 | 工作室 | 118.4 | 18.73 | -3.27 | -0.49 | -1.26 |
|  | 5017 | 工作室 | 118.4 | 18.73 | -3.27 | -0.49 | -1.26 |
|  | 5018 | 工作室 | 118.4 | 18.73 | -3.27 | -0.49 | -1.26 |
|  | 5019 | 工作室 | 118.4 | 18.73 | -3.27 | -0.49 | -1.26 |
|  | 5020 | 工作室 | 118.4 | 18.99 | -3.16 | -0.49 | -1.24 |
|  | 5021 | 工作室 | 118.4 | 18.83 | -3.23 | -0.49 | -1.25 |
|  | 5022 | 工作室 | 118.4 | 18.85 | -3.22 | -0.49 | -1.25 |
|  | 5023 | 工作室 | 118.4 | 18.83 | -3.23 | -0.49 | -1.25 |
|  | 5024 | 工作室 | 118.4 | 18.69 | -3.29 | -0.49 | -1.26 |
|  | 5025 | 工作室 | 118.4 | 18.68 | -3.29 | -0.49 | -1.26 |
|  | 5026 | 办公室 | 115.9 | 19.10 | -3.12 | -0.49 | -1.23 |
|  | 5027 | 主题放映室 | 95.8 | 20.59 | -1.51 | -0.49 | -0.87 |
|  | 5028 | 主题放映室 | 70.6 | 20.34 | -1.60 | -0.49 | -0.90 |
|  | 5041 | 房间 | 13.0 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 5042 | 房间 | 13.0 | 18.77 | -3.25 | -0.49 | -1.25 |
|  | 5049 | 库房 | 7.2 | 18.33 | -2.34 | -0.49 | -1.09 |
|  | 5050 | 杂物间 | 7.2 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 5051 | 库房 | 6.5 | 19.44 | -1.94 | -0.49 | -0.99 |
|  | 5052 | 库房 | 6.5 | 19.52 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 5053 | 库房 | 6.5 | 18.41 | -2.31 | -0.49 | -1.08 |
|  | 5054 | 库房 | 6.5 | 18.47 | -2.29 | -0.49 | -1.08 |
|  | 5069 | 房间 | 3.8 | 18.59 | -3.33 | -0.49 | -1.27 |
|  | 5070 | 房间 | 3.8 | 18.95 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
| 6层 | 6002 | 普通办公室 | 250.9 | 19.38 | -3.00 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6003 | 房间 | 250.4 | 19.17 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
|  | 6004 | 普通办公室 | 250.3 | 19.41 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6005 | 房间 | 250.3 | 19.16 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
|  | 6006 | 普通办公室 | 250.3 | 19.43 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6007 | 普通办公室 | 250.3 | 19.37 | -3.00 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6008 | 工作室 | 118.3 | 19.59 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
|  | 6009 | 工作室 | 118.3 | 19.56 | -2.92 | -0.49 | -1.20 |
|  | 6010 | 工作室 | 118.3 | 19.64 | -2.89 | -0.49 | -1.20 |
|  | 6011 | 工作室 | 118.3 | 19.59 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
|  | 6012 | 工作室 | 118.3 | 19.57 | -2.92 | -0.49 | -1.20 |
|  | 6013 | 工作室 | 118.3 | 19.40 | -2.99 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6014 | 工作室 | 118.3 | 19.40 | -2.99 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6015 | 工作室 | 118.3 | 19.44 | -2.97 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6016 | 工作室 | 118.3 | 19.39 | -2.99 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6017 | 工作室 | 118.3 | 19.39 | -2.99 | -0.49 | -1.21 |
|  | 6018 | 房间 | 97.4 | 18.97 | -3.17 | -0.49 | -1.24 |
|  | 6019 | 房间 | 96.8 | 18.98 | -3.17 | -0.49 | -1.24 |
|  | 6020 | 房间 | 96.8 | 19.08 | -3.12 | -0.49 | -1.23 |
|  | 6021 | 房间 | 96.8 | 19.09 | -3.12 | -0.49 | -1.23 |
| 7层 | 7002 | 房间 | 250.8 | 19.30 | -3.03 | -0.49 | -1.22 |
|  | 7003 | 房间 | 250.8 | 19.31 | -3.03 | -0.49 | -1.22 |
|  | 7004 | 房间 | 250.7 | 19.27 | -3.05 | -0.49 | -1.22 |
|  | 7005 | 房间 | 250.7 | 19.26 | -3.05 | -0.49 | -1.22 |
|  | 7006 | 普通办公室 | 193.5 | 19.29 | -3.03 | -0.49 | -1.22 |
|  | 7007 | 普通办公室 | 193.5 | 19.31 | -3.03 | -0.49 | -1.22 |
|  | 7008 | 工作室 | 118.3 | 19.80 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 7009 | 工作室 | 118.3 | 19.83 | -2.81 | -0.49 | -1.18 |
|  | 7010 | 工作室 | 118.3 | 19.80 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 7011 | 工作室 | 118.3 | 19.65 | -2.88 | -0.49 | -1.19 |
|  | 7012 | 工作室 | 118.3 | 19.60 | -2.90 | -0.49 | -1.20 |
|  | 7013 | 工作室 | 118.3 | 19.60 | -2.90 | -0.49 | -1.20 |
|  | 7014 | 工作室 | 118.3 | 19.63 | -2.89 | -0.49 | -1.20 |
|  | 7015 | 工作室 | 118.3 | 19.71 | -2.86 | -0.49 | -1.19 |
|  | 7016 | 工作室 | 118.3 | 19.49 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 7017 | 工作室 | 118.3 | 19.48 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 7023 | 房间 | 17.7 | 19.11 | -3.11 | -0.49 | -1.23 |
|  | 7027 | 房间 | 9.6 | 18.93 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
|  | 7031 | 房间 | 7.3 | 18.99 | -3.16 | -0.49 | -1.24 |
|  | 7032 | 房间 | 7.3 | 19.05 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
| 8层 | 8002 | 工作室 | 118.3 | 19.86 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 8003 | 工作室 | 118.3 | 19.88 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 8004 | 工作室 | 118.3 | 19.73 | -2.85 | -0.49 | -1.19 |
|  | 8005 | 工作室 | 118.3 | 19.85 | -2.80 | -0.49 | -1.18 |
|  | 8006 | 工作室 | 118.3 | 19.63 | -2.89 | -0.49 | -1.20 |
|  | 8007 | 工作室 | 118.3 | 19.51 | -2.94 | -0.49 | -1.21 |
|  | 8008 | 工作室 | 118.3 | 19.67 | -2.87 | -0.49 | -1.19 |
|  | 8009 | 工作室 | 118.3 | 19.67 | -2.87 | -0.49 | -1.19 |
|  | 8010 | 工作室 | 118.3 | 19.70 | -2.86 | -0.49 | -1.19 |
|  | 8011 | 工作室 | 118.3 | 19.48 | -2.96 | -0.49 | -1.21 |
|  | 8017 | 房间 | 17.7 | 19.23 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 8021 | 房间 | 9.6 | 19.06 | -3.13 | -0.49 | -1.24 |
|  | 8025 | 房间 | 7.3 | 19.10 | -3.11 | -0.49 | -1.23 |
|  | 8026 | 房间 | 7.3 | 19.18 | -3.08 | -0.49 | -1.23 |
| 9层 | 9002 | 房间 | 250.9 | 19.29 | -3.03 | -0.49 | -1.22 |
|  | 9003 | 房间 | 250.9 | 19.37 | -3.00 | -0.49 | -1.22 |
|  | 9004 | 房间 | 250.7 | 19.23 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 9005 | 房间 | 250.7 | 19.35 | -3.01 | -0.49 | -1.22 |
|  | 9006 | 普通办公室 | 193.5 | 19.23 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 9007 | 普通办公室 | 193.5 | 19.35 | -3.01 | -0.49 | -1.22 |
|  | 9008 | 工作室 | 118.3 | 19.72 | -2.85 | -0.49 | -1.19 |
|  | 9009 | 工作室 | 118.3 | 19.61 | -2.90 | -0.49 | -1.20 |
|  | 9010 | 工作室 | 118.3 | 19.81 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 9011 | 工作室 | 118.3 | 19.83 | -2.81 | -0.49 | -1.18 |
|  | 9012 | 工作室 | 118.3 | 19.80 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 9013 | 工作室 | 118.3 | 19.67 | -2.87 | -0.49 | -1.19 |
|  | 9014 | 工作室 | 118.3 | 19.67 | -2.87 | -0.49 | -1.19 |
|  | 9015 | 工作室 | 118.3 | 19.69 | -2.87 | -0.49 | -1.19 |
|  | 9016 | 工作室 | 118.3 | 19.50 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 9017 | 工作室 | 118.3 | 19.53 | -2.93 | -0.49 | -1.20 |
|  | 9025 | 房间 | 17.7 | 19.33 | -3.02 | -0.49 | -1.22 |
|  | 9028 | 房间 | 9.6 | 19.19 | -3.08 | -0.49 | -1.23 |
|  | 9031 | 房间 | 7.3 | 19.22 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 9032 | 房间 | 7.3 | 19.29 | -3.03 | -0.49 | -1.22 |
| 10层 | 10002 | 普通办公室 | 250.9 | 19.35 | -3.01 | -0.49 | -1.22 |
|  | 10003 | 房间 | 250.4 | 19.46 | -2.96 | -0.49 | -1.21 |
|  | 10004 | 普通办公室 | 250.3 | 19.52 | -2.94 | -0.49 | -1.20 |
|  | 10005 | 房间 | 250.3 | 19.22 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 10006 | 普通办公室 | 250.3 | 19.43 | -2.97 | -0.49 | -1.21 |
|  | 10007 | 普通办公室 | 250.3 | 19.51 | -2.94 | -0.49 | -1.20 |
|  | 10008 | 工作室 | 118.3 | 19.66 | -2.88 | -0.49 | -1.19 |
|  | 10009 | 工作室 | 118.3 | 19.67 | -2.88 | -0.49 | -1.19 |
|  | 10010 | 工作室 | 118.3 | 19.66 | -2.88 | -0.49 | -1.19 |
|  | 10011 | 工作室 | 118.3 | 19.53 | -2.93 | -0.49 | -1.20 |
|  | 10012 | 工作室 | 118.3 | 19.63 | -2.89 | -0.49 | -1.20 |
|  | 10013 | 工作室 | 118.3 | 19.60 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
|  | 10014 | 工作室 | 118.3 | 19.60 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
|  | 10015 | 工作室 | 118.3 | 19.61 | -2.90 | -0.49 | -1.20 |
|  | 10016 | 工作室 | 118.3 | 19.50 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 10017 | 工作室 | 118.3 | 19.48 | -2.96 | -0.49 | -1.21 |
|  | 10025 | 房间 | 17.7 | 19.43 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 10027 | 房间 | 9.6 | 19.38 | -3.00 | -0.49 | -1.21 |
|  | 10031 | 房间 | 7.3 | 19.40 | -2.99 | -0.49 | -1.21 |
|  | 10032 | 房间 | 7.3 | 19.44 | -2.97 | -0.49 | -1.21 |
| 11层 | 11004 | 房间 | 9.6 | 19.68 | -2.87 | -0.49 | -1.19 |
|  | 11008 | 房间 | 7.3 | 19.67 | -2.87 | -0.49 | -1.19 |
|  | 11009 | 房间 | 7.3 | 19.65 | -2.88 | -0.49 | -1.20 |
| 12层 | 12003 | 普通办公室 | 130.5 | 19.86 | -2.80 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12004 | 普通办公室 | 130.4 | 19.81 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12005 | 普通办公室 | 130.4 | 19.86 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12006 | 普通办公室 | 130.4 | 19.86 | -2.80 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12007 | 普通办公室 | 130.3 | 19.81 | -2.81 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12008 | 普通办公室 | 126.9 | 19.86 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12009 | 普通办公室 | 126.8 | 19.81 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12010 | 普通办公室 | 126.8 | 19.86 | -2.80 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12011 | 普通办公室 | 126.8 | 19.81 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12012 | 普通办公室 | 126.7 | 19.86 | -2.80 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12015 | 房间 | 9.6 | 19.86 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12019 | 房间 | 7.3 | 19.85 | -2.80 | -0.49 | -1.18 |
|  | 12020 | 房间 | 7.3 | 19.75 | -2.84 | -0.49 | -1.19 |
| 13层 | 13003 | 普通办公室 | 130.5 | 20.07 | -2.71 | -0.49 | -1.16 |
|  | 13004 | 普通办公室 | 130.4 | 20.00 | -2.74 | -0.49 | -1.17 |
|  | 13005 | 普通办公室 | 130.4 | 20.08 | -2.70 | -0.49 | -1.16 |
|  | 13006 | 普通办公室 | 130.4 | 20.07 | -2.71 | -0.49 | -1.16 |
|  | 13007 | 普通办公室 | 130.3 | 20.00 | -2.74 | -0.49 | -1.17 |
|  | 13008 | 普通办公室 | 126.9 | 20.07 | -2.71 | -0.49 | -1.16 |
|  | 13009 | 普通办公室 | 126.8 | 19.99 | -2.74 | -0.49 | -1.17 |
|  | 13010 | 普通办公室 | 126.8 | 20.07 | -2.71 | -0.49 | -1.16 |
|  | 13011 | 普通办公室 | 126.8 | 20.00 | -2.74 | -0.49 | -1.17 |
|  | 13012 | 普通办公室 | 126.7 | 20.07 | -2.71 | -0.49 | -1.16 |
|  | 13016 | 房间 | 9.6 | 20.00 | -2.74 | -0.49 | -1.17 |
|  | 13019 | 房间 | 7.3 | 19.84 | -2.80 | -0.49 | -1.18 |
|  | 13020 | 房间 | 7.3 | 19.98 | -2.74 | -0.49 | -1.17 |
| 14层 | 14003 | 普通办公室 | 130.5 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14004 | 普通办公室 | 130.4 | 20.09 | -2.70 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14005 | 普通办公室 | 130.4 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14006 | 普通办公室 | 130.4 | 20.17 | -2.66 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14007 | 普通办公室 | 130.3 | 20.09 | -2.70 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14008 | 普通办公室 | 126.9 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14009 | 普通办公室 | 126.8 | 20.08 | -2.70 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14010 | 普通办公室 | 126.8 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14011 | 普通办公室 | 126.8 | 20.09 | -2.70 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14012 | 普通办公室 | 126.7 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14015 | 房间 | 9.6 | 20.10 | -2.69 | -0.49 | -1.16 |
|  | 14019 | 房间 | 7.3 | 19.94 | -2.76 | -0.49 | -1.17 |
|  | 14020 | 房间 | 7.3 | 20.09 | -2.70 | -0.49 | -1.16 |
| 15层 | 15003 | 普通办公室 | 130.5 | 20.17 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15004 | 普通办公室 | 130.4 | 20.12 | -2.69 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15005 | 普通办公室 | 130.4 | 20.17 | -2.66 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15006 | 普通办公室 | 130.4 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15007 | 普通办公室 | 130.3 | 20.12 | -2.69 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15008 | 普通办公室 | 126.9 | 20.17 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15009 | 普通办公室 | 126.8 | 20.11 | -2.69 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15010 | 普通办公室 | 126.8 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15011 | 普通办公室 | 126.8 | 20.12 | -2.69 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15012 | 普通办公室 | 126.7 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 15016 | 房间 | 9.6 | 20.22 | -2.65 | -0.49 | -1.15 |
|  | 15019 | 房间 | 7.3 | 20.19 | -2.66 | -0.49 | -1.15 |
|  | 15020 | 房间 | 7.3 | 20.08 | -2.70 | -0.49 | -1.16 |
| 16层 | 16004 | 房间 | 9.6 | 20.40 | -2.57 | -0.49 | -1.14 |
|  | 16008 | 房间 | 7.3 | 20.35 | -2.59 | -0.49 | -1.14 |
|  | 16009 | 房间 | 7.3 | 20.32 | -2.60 | -0.49 | -1.14 |
| 17层 | 17002 | 室内网球场 | 1287.1 | 20.88 | -1.41 | -0.49 | -0.83 |
|  | 17003 | 室内羽毛球场 | 756.5 | 20.98 | -1.37 | -0.49 | -0.82 |
|  | 17004 | 后勤 | 83.2 | 21.15 | -1.31 | -0.49 | -0.80 |
|  | 17007 | 房间 | 9.6 | 20.75 | -2.42 | -0.49 | -1.11 |
|  | 17011 | 房间 | 7.3 | 20.67 | -2.45 | -0.49 | -1.11 |
| 18层 | 18002 | 健身区域 | 1229.1 | 22.24 | -1.78 | -0.49 | -0.95 |
|  | 18003 | 健身房 | 756.5 | 22.37 | -1.73 | -0.49 | -0.93 |
|  | 18004 | 后勤区 | 70.6 | 21.81 | -1.06 | -0.49 | -0.70 |
|  | 18005 | 后勤 | 70.6 | 21.88 | -1.04 | -0.49 | -0.69 |
|  | 18009 | 房间 | 9.6 | 21.24 | -2.21 | -0.49 | -1.06 |
|  | 18013 | 房间 | 7.3 | 21.04 | -2.29 | -0.49 | -1.08 |
| 19层 | 19001 | 餐厅 | 2040.1 | 24.20 | -0.17 | -0.49 | -0.16 |
|  | 19002 | 餐厅 | 686.0 | 24.31 | -0.13 | -0.49 | -0.12 |
|  | 19004 | 餐厅 | 378.5 | 24.51 | -0.06 | -0.49 | -0.06 |
|  | 19005 | 餐厅 | 375.5 | 24.94 | 0.10 | 0.21 | 0.10 |
|  | 19006 | 餐厅 | 369.5 | 24.77 | 0.04 | 0.21 | 0.04 |
|  | 19007 | 后勤 | 141.1 | 22.43 | -0.83 | -0.49 | -0.59 |
|  | 19008 | 房间 | 70.6 | 22.47 | -0.82 | -0.49 | -0.58 |
|  | 19009 | 后勤空间 | 70.6 | 22.75 | -0.71 | -0.49 | -0.53 |
|  | 19013 | 房间 | 9.6 | 22.00 | -1.89 | -0.49 | -0.98 |
|  | 19016 | 房间 | 7.3 | 22.16 | -1.81 | -0.49 | -0.96 |
|  | 19017 | 房间 | 7.3 | 21.24 | -2.21 | -0.49 | -1.06 |
| 20层 | 20001 | 餐厅 | 2040.1 | 24.71 | 0.02 | 0.21 | 0.02 |
|  | 20002 | 餐厅 | 686.0 | 24.80 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
|  | 20004 | 餐厅 | 378.5 | 25.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
|  | 20005 | 餐厅 | 375.5 | 25.33 | 0.25 | 0.21 | 0.24 |
|  | 20006 | 餐厅 | 369.5 | 25.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|  | 20007 | 后勤 | 141.1 | 22.55 | -0.79 | -0.49 | -0.57 |
|  | 20008 | 房间 | 70.6 | 22.70 | -0.73 | -0.49 | -0.54 |
|  | 20009 | 后勤空间 | 70.6 | 22.87 | -0.67 | -0.49 | -0.50 |
|  | 20013 | 房间 | 9.6 | 22.13 | -1.83 | -0.49 | -0.96 |
|  | 20016 | 房间 | 7.3 | 22.37 | -1.73 | -0.49 | -0.94 |
|  | 20017 | 房间 | 7.3 | 21.18 | -2.23 | -0.49 | -1.07 |
| 21层 | 21001 | 餐厅 | 2040.1 | 24.56 | -0.04 | -0.49 | -0.04 |
|  | 21002 | 餐厅 | 686.0 | 24.64 | -0.01 | -0.49 | -0.01 |
|  | 21004 | 餐厅 | 378.5 | 24.58 | -0.03 | -0.49 | -0.03 |
|  | 21005 | 餐厅 | 375.5 | 24.61 | -0.02 | -0.49 | -0.02 |
|  | 21006 | 餐厅 | 369.5 | 24.51 | -0.06 | -0.49 | -0.06 |
|  | 21007 | 后勤 | 141.1 | 22.36 | -0.86 | -0.49 | -0.60 |
|  | 21008 | 房间 | 70.6 | 22.55 | -0.79 | -0.49 | -0.57 |
|  | 21009 | 后勤空间 | 70.6 | 22.69 | -0.74 | -0.49 | -0.54 |
|  | 21013 | 房间 | 9.6 | 21.60 | -2.06 | -0.49 | -1.02 |
|  | 21016 | 房间 | 7.3 | 21.81 | -1.97 | -0.49 | -1.00 |
|  | 21017 | 房间 | 7.3 | 20.74 | -2.42 | -0.49 | -1.11 |
| 22层 | 22001 | 普通办公室 | 378.5 | 21.85 | -1.05 | -0.49 | -0.69 |
|  | 22002 | 普通办公室 | 375.5 | 21.85 | -1.05 | -0.49 | -0.69 |
|  | 22003 | 普通办公室 | 369.5 | 21.65 | -1.12 | -0.49 | -0.72 |
|  | 22007 | 房间 | 9.6 | 19.89 | -2.78 | -0.49 | -1.18 |
|  | 22010 | 房间 | 7.3 | 19.56 | -2.92 | -0.49 | -1.20 |
|  | 22011 | 房间 | 7.3 | 19.77 | -2.83 | -0.49 | -1.19 |
| 23层 | 23002 | 普通办公室 | 383.4 | 19.47 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 23003 | 普通办公室 | 381.9 | 19.46 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 23004 | 普通办公室 | 378.5 | 20.80 | -1.43 | -0.49 | -0.84 |
|  | 23005 | 普通办公室 | 375.5 | 20.79 | -1.44 | -0.49 | -0.84 |
|  | 23006 | 普通办公室 | 369.5 | 20.61 | -1.51 | -0.49 | -0.87 |
|  | 23007 | 大厅办公区 | 219.0 | 20.60 | -2.48 | -0.49 | -1.12 |
|  | 23008 | 财务室 | 31.9 | 19.79 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 23009 | 会议室 | 31.9 | 20.60 | -2.48 | -0.49 | -1.12 |
|  | 23010 | 普通办公室 | 23.5 | 19.76 | -1.82 | -0.49 | -0.96 |
|  | 23011 | 普通办公室 | 23.5 | 19.88 | -1.77 | -0.49 | -0.95 |
|  | 23012 | 办公室 | 23.5 | 20.00 | -2.74 | -0.49 | -1.17 |
|  | 23013 | 办公室 | 23.5 | 20.02 | -2.73 | -0.49 | -1.17 |
|  | 23016 | 房间 | 9.6 | 19.54 | -2.93 | -0.49 | -1.20 |
|  | 23020 | 房间 | 7.3 | 19.48 | -2.96 | -0.49 | -1.21 |
|  | 23021 | 房间 | 7.3 | 19.59 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
| 24层 | 24002 | 普通办公室 | 383.4 | 19.63 | -1.87 | -0.49 | -0.97 |
|  | 24003 | 普通办公室 | 381.9 | 19.63 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 24004 | 大厅办公区 | 219.0 | 20.83 | -2.39 | -0.49 | -1.10 |
|  | 24005 | 财务室 | 31.9 | 19.96 | -2.75 | -0.49 | -1.17 |
|  | 24006 | 会议室 | 31.9 | 20.82 | -2.39 | -0.49 | -1.10 |
|  | 24007 | 普通办公室 | 23.5 | 19.93 | -1.75 | -0.49 | -0.94 |
|  | 24008 | 办公室 | 23.5 | 20.19 | -2.66 | -0.49 | -1.15 |
|  | 24009 | 普通办公室 | 23.5 | 20.07 | -1.71 | -0.49 | -0.93 |
|  | 24010 | 办公室 | 23.5 | 20.21 | -2.65 | -0.49 | -1.15 |
|  | 24014 | 房间 | 9.6 | 19.14 | -3.10 | -0.49 | -1.23 |
|  | 24017 | 房间 | 7.3 | 19.59 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
|  | 24018 | 房间 | 7.3 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
| 25层 | 25002 | 普通办公室 | 383.4 | 19.69 | -1.85 | -0.49 | -0.97 |
|  | 25003 | 普通办公室 | 381.9 | 19.69 | -1.85 | -0.49 | -0.97 |
|  | 25004 | 普通办公室 | 378.5 | 19.43 | -1.94 | -0.49 | -0.99 |
|  | 25005 | 普通办公室 | 378.5 | 19.40 | -1.95 | -0.49 | -1.00 |
|  | 25006 | 普通办公室 | 375.5 | 19.41 | -1.95 | -0.49 | -1.00 |
|  | 25007 | 普通办公室 | 369.5 | 19.37 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 25008 | 大厅办公区 | 219.0 | 20.88 | -2.36 | -0.49 | -1.10 |
|  | 25009 | 财务室 | 31.9 | 20.02 | -2.73 | -0.49 | -1.17 |
|  | 25010 | 会议室 | 31.9 | 20.88 | -2.36 | -0.49 | -1.09 |
|  | 25011 | 普通办公室 | 23.5 | 19.99 | -1.74 | -0.49 | -0.94 |
|  | 25012 | 办公室 | 23.5 | 20.24 | -2.64 | -0.49 | -1.15 |
|  | 25013 | 普通办公室 | 23.5 | 20.13 | -1.68 | -0.49 | -0.92 |
|  | 25014 | 办公室 | 23.5 | 20.26 | -2.63 | -0.49 | -1.15 |
|  | 25018 | 房间 | 9.6 | 19.44 | -2.97 | -0.49 | -1.21 |
|  | 25021 | 房间 | 7.3 | 19.60 | -2.90 | -0.49 | -1.20 |
|  | 25022 | 房间 | 7.3 | 19.42 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
| 26层 | 26002 | 普通办公室 | 383.4 | 19.64 | -1.86 | -0.49 | -0.97 |
|  | 26003 | 普通办公室 | 381.9 | 19.64 | -1.86 | -0.49 | -0.97 |
|  | 26004 | 普通办公室 | 378.5 | 19.54 | -1.90 | -0.49 | -0.98 |
|  | 26005 | 普通办公室 | 378.5 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 26006 | 普通办公室 | 375.5 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 26007 | 普通办公室 | 369.5 | 19.46 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 26008 | 大厅办公区 | 219.0 | 20.78 | -2.41 | -0.49 | -1.10 |
|  | 26009 | 财务室 | 31.9 | 19.96 | -2.75 | -0.49 | -1.17 |
|  | 26010 | 会议室 | 31.9 | 20.81 | -2.39 | -0.49 | -1.10 |
|  | 26011 | 普通办公室 | 23.5 | 19.91 | -1.76 | -0.49 | -0.95 |
|  | 26012 | 办公室 | 23.5 | 20.14 | -2.68 | -0.49 | -1.16 |
|  | 26013 | 普通办公室 | 23.5 | 20.06 | -1.71 | -0.49 | -0.93 |
|  | 26014 | 办公室 | 23.5 | 20.16 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
|  | 26018 | 房间 | 9.6 | 19.53 | -2.93 | -0.49 | -1.20 |
|  | 26021 | 房间 | 7.3 | 19.53 | -2.93 | -0.49 | -1.20 |
|  | 26022 | 房间 | 7.3 | 19.59 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
| 27层 | 27002 | 普通办公室 | 383.4 | 19.46 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 27003 | 普通办公室 | 381.9 | 19.46 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 27004 | 普通办公室 | 378.5 | 19.46 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 27005 | 普通办公室 | 378.5 | 19.42 | -1.94 | -0.49 | -1.00 |
|  | 27006 | 普通办公室 | 375.5 | 19.43 | -1.94 | -0.49 | -0.99 |
|  | 27007 | 普通办公室 | 369.5 | 19.35 | -1.97 | -0.49 | -1.00 |
|  | 27008 | 大厅办公区 | 219.0 | 20.43 | -2.55 | -0.49 | -1.13 |
|  | 27009 | 财务室 | 31.9 | 19.71 | -2.86 | -0.49 | -1.19 |
|  | 27010 | 会议室 | 31.9 | 20.49 | -2.53 | -0.49 | -1.13 |
|  | 27011 | 办公室 | 23.5 | 19.83 | -2.81 | -0.49 | -1.18 |
|  | 27012 | 普通办公室 | 23.5 | 19.83 | -1.79 | -0.49 | -0.95 |
|  | 27013 | 普通办公室 | 23.5 | 19.66 | -1.86 | -0.49 | -0.97 |
|  | 27014 | 办公室 | 23.5 | 19.81 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
|  | 27017 | 房间 | 9.6 | 19.43 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 27021 | 房间 | 7.3 | 19.45 | -2.97 | -0.49 | -1.21 |
|  | 27022 | 房间 | 7.3 | 19.44 | -2.97 | -0.49 | -1.21 |
| 28层 | 28008 | 房间 | 34.4 | 19.13 | -3.10 | -0.49 | -1.23 |
|  | 28011 | 楼梯间 | 28.2 | 19.05 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 28014 | 起居室 | 28.2 | 19.27 | -3.04 | -0.49 | -1.22 |
|  | 28015 | 楼梯间 | 28.2 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 28016 | 楼梯间 | 28.2 | 18.97 | -3.17 | -0.49 | -1.24 |
|  | 28017 | 楼梯间 | 28.2 | 19.23 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 28020 | 楼梯间 | 28.2 | 19.26 | -3.05 | -0.49 | -1.22 |
|  | 28022 | 楼梯间 | 28.2 | 19.01 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 28027 | 楼梯间 | 28.2 | 19.22 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 28028 | 楼梯间 | 28.2 | 19.27 | -3.04 | -0.49 | -1.22 |
|  | 28030 | 楼梯间 | 28.2 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 28031 | 起居室 | 28.2 | 19.28 | -3.04 | -0.49 | -1.22 |
|  | 28033 | 楼梯间 | 28.2 | 18.85 | -3.22 | -0.49 | -1.25 |
|  | 28034 | 楼梯间 | 28.2 | 19.01 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 28035 | 楼梯间 | 28.2 | 18.99 | -3.16 | -0.49 | -1.24 |
|  | 28036 | 楼梯间 | 28.2 | 19.12 | -3.11 | -0.49 | -1.23 |
| 29层 | 29009 | 楼梯间 | 28.2 | 19.05 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29010 | 楼梯间 | 28.2 | 19.04 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29011 | 楼梯间 | 28.2 | 19.17 | -3.08 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29012 | 楼梯间 | 28.2 | 19.22 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29013 | 楼梯间 | 28.2 | 19.18 | -3.08 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29014 | 楼梯间 | 28.2 | 19.04 | -3.14 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29015 | 楼梯间 | 28.2 | 19.19 | -3.08 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29016 | 楼梯间 | 28.2 | 19.12 | -3.11 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29017 | 楼梯间 | 28.2 | 18.95 | -3.18 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29018 | 楼梯间 | 28.2 | 19.22 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29019 | 楼梯间 | 28.2 | 19.16 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29020 | 楼梯间 | 28.2 | 19.07 | -3.13 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29021 | 楼梯间 | 28.2 | 19.11 | -3.11 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29022 | 楼梯间 | 28.2 | 19.10 | -3.12 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29023 | 楼梯间 | 28.2 | 19.22 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 29024 | 楼梯间 | 28.2 | 19.20 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29025 | 楼梯间 | 28.2 | 19.15 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29026 | 楼梯间 | 28.2 | 19.22 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29027 | 楼梯间 | 28.2 | 18.97 | -3.17 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29028 | 楼梯间 | 28.2 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29029 | 楼梯间 | 28.2 | 19.15 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29030 | 楼梯间 | 28.2 | 19.01 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29031 | 楼梯间 | 28.2 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29032 | 楼梯间 | 28.2 | 19.07 | -3.13 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29033 | 楼梯间 | 28.2 | 19.08 | -3.12 | -0.49 | -1.23 |
|  | 29034 | 楼梯间 | 28.2 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 29035 | 楼梯间 | 28.2 | 19.00 | -3.16 | -0.49 | -1.24 |
| 30层 | 30009 | 楼梯间 | 28.2 | 19.33 | -3.02 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30010 | 楼梯间 | 28.2 | 19.50 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30011 | 楼梯间 | 28.2 | 19.34 | -3.02 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30012 | 楼梯间 | 28.2 | 19.35 | -3.01 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30013 | 楼梯间 | 28.2 | 18.91 | -3.19 | -0.49 | -1.25 |
|  | 30014 | 楼梯间 | 28.2 | 19.50 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30015 | 楼梯间 | 28.2 | 19.38 | -3.00 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30016 | 楼梯间 | 28.2 | 19.35 | -3.01 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30017 | 楼梯间 | 28.2 | 19.24 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30018 | 楼梯间 | 28.2 | 19.38 | -3.00 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30019 | 楼梯间 | 28.2 | 19.06 | -3.13 | -0.49 | -1.24 |
|  | 30020 | 楼梯间 | 28.2 | 19.51 | -2.94 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30021 | 楼梯间 | 28.2 | 19.43 | -2.98 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30022 | 楼梯间 | 28.2 | 19.39 | -2.99 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30023 | 楼梯间 | 28.2 | 19.49 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30024 | 楼梯间 | 28.2 | 19.24 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30025 | 楼梯间 | 28.2 | 19.38 | -3.00 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30026 | 楼梯间 | 28.2 | 19.52 | -2.94 | -0.49 | -1.20 |
|  | 30027 | 楼梯间 | 28.2 | 19.35 | -3.01 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30028 | 楼梯间 | 28.2 | 19.46 | -2.96 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30029 | 楼梯间 | 28.2 | 19.48 | -2.95 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30030 | 楼梯间 | 28.2 | 19.20 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 30031 | 楼梯间 | 28.2 | 19.22 | -3.06 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30032 | 楼梯间 | 28.2 | 19.38 | -3.00 | -0.49 | -1.21 |
|  | 30033 | 楼梯间 | 28.2 | 19.29 | -3.04 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30034 | 楼梯间 | 28.2 | 19.31 | -3.03 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30035 | 楼梯间 | 28.2 | 19.33 | -3.02 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30036 | 楼梯间 | 28.2 | 19.20 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 30037 | 楼梯间 | 28.2 | 19.33 | -3.02 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30038 | 楼梯间 | 28.2 | 19.20 | -3.07 | -0.49 | -1.23 |
|  | 30039 | 楼梯间 | 28.2 | 19.30 | -3.03 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30040 | 楼梯间 | 28.2 | 19.29 | -3.04 | -0.49 | -1.22 |
|  | 30041 | 房间 | 24.1 | 19.02 | -3.15 | -0.49 | -1.24 |
|  | 30042 | 房间 | 24.1 | 19.10 | -3.12 | -0.49 | -1.23 |
|  | 30043 | 房间 | 24.1 | 19.16 | -3.09 | -0.49 | -1.23 |
| 31层 | 31001 | 大堂 | 1996.6 | 19.96 | -1.74 | -0.49 | -0.94 |
|  | 31002 | 房间 | 968.0 | 19.58 | -2.91 | -0.49 | -1.20 |
|  | 31003 | 房间 | 967.7 | 19.67 | -2.88 | -0.49 | -1.19 |
|  | 31007 | 房间 | 9.6 | 19.87 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 31010 | 房间 | 7.3 | 19.90 | -2.78 | -0.49 | -1.18 |
|  | 31011 | 房间 | 7.3 | 19.80 | -2.82 | -0.49 | -1.18 |
| 32层 | 32004 | 游泳池 | 352.3 | 23.82 | -0.31 | -0.49 | -0.27 |
|  | 32010 | 房间 | 251.5 | 20.30 | -2.61 | -0.49 | -1.14 |
|  | 32013 | 房间 | 251.5 | 19.87 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 32016 | 房间 | 247.7 | 20.40 | -2.57 | -0.49 | -1.14 |
|  | 32020 | 健身房 | 212.5 | 22.36 | -0.86 | -0.49 | -0.60 |
|  | 32022 | 房间 | 209.5 | 19.88 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 32026 | 房间 | 209.5 | 20.14 | -2.68 | -0.49 | -1.16 |
|  | 32030 | 房间 | 142.8 | 20.28 | -2.62 | -0.49 | -1.15 |
|  | 32040 | 客房 | 32.1 | 19.95 | -1.75 | -0.49 | -0.94 |
|  | 32045 | 客房 | 31.9 | 19.70 | -1.84 | -0.49 | -0.97 |
|  | 32046 | 客房 | 31.8 | 19.75 | -1.82 | -0.49 | -0.96 |
|  | 32047 | 客房 | 31.8 | 19.40 | -1.95 | -0.49 | -1.00 |
|  | 32052 | 客房 | 31.7 | 19.37 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 32059 | 客房 | 31.7 | 20.01 | -1.73 | -0.49 | -0.94 |
|  | 32060 | 客房 | 31.7 | 19.58 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32061 | 客房 | 31.7 | 19.61 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32065 | 客房 | 31.7 | 19.61 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32067 | 客房 | 31.7 | 19.58 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32072 | 客房 | 31.7 | 19.96 | -1.75 | -0.49 | -0.94 |
|  | 32075 | 客房 | 31.6 | 19.62 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32076 | 客房 | 31.6 | 19.62 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32079 | 客房 | 31.6 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32080 | 客房 | 31.6 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32087 | 客房 | 31.6 | 19.66 | -1.85 | -0.49 | -0.97 |
|  | 32088 | 客房 | 31.6 | 19.92 | -1.76 | -0.49 | -0.95 |
|  | 32093 | 客房 | 31.5 | 19.62 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32095 | 客房 | 31.5 | 19.62 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32099 | 客房 | 31.5 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32100 | 客房 | 31.5 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32106 | 客房 | 31.4 | 20.00 | -1.73 | -0.49 | -0.94 |
|  | 32108 | 客房 | 31.4 | 19.62 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32111 | 客房 | 31.4 | 19.62 | -1.87 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32113 | 客房 | 31.4 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32115 | 客房 | 31.4 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32120 | 客房 | 31.4 | 20.01 | -1.73 | -0.49 | -0.93 |
|  | 32123 | 客房 | 31.4 | 19.96 | -1.75 | -0.49 | -0.94 |
|  | 32128 | 客房 | 31.3 | 19.55 | -1.90 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32129 | 客房 | 31.3 | 19.58 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32131 | 客房 | 31.3 | 19.36 | -1.97 | -0.49 | -1.00 |
|  | 32133 | 客房 | 31.3 | 19.33 | -1.98 | -0.49 | -1.00 |
|  | 32138 | 客房 | 31.3 | 19.93 | -1.76 | -0.49 | -0.94 |
|  | 32141 | 客房 | 31.3 | 19.98 | -1.74 | -0.49 | -0.94 |
|  | 32144 | 客房 | 31.3 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32145 | 客房 | 31.3 | 19.55 | -1.89 | -0.49 | -0.98 |
|  | 32150 | 客房 | 30.9 | 19.73 | -1.83 | -0.49 | -0.97 |
|  | 32153 | 客房 | 30.9 | 19.99 | -1.73 | -0.49 | -0.94 |
|  | 32163 | 房间 | 9.6 | 20.12 | -2.68 | -0.49 | -1.16 |
|  | 32176 | 房间 | 7.3 | 19.88 | -2.78 | -0.49 | -1.18 |
|  | 32177 | 房间 | 7.3 | 20.15 | -2.67 | -0.49 | -1.16 |
| 33层 | 33005 | 游泳池 | 352.3 | 25.04 | 0.14 | 0.21 | 0.14 |
|  | 33011 | 房间 | 251.5 | 20.58 | -2.49 | -0.49 | -1.12 |
|  | 33014 | 房间 | 251.5 | 19.94 | -2.76 | -0.49 | -1.17 |
|  | 33018 | 房间 | 247.7 | 20.54 | -2.51 | -0.49 | -1.12 |
|  | 33019 | 健身房 | 212.5 | 23.11 | -0.58 | -0.49 | -0.45 |
|  | 33023 | 房间 | 209.5 | 19.95 | -2.76 | -0.49 | -1.17 |
|  | 33027 | 房间 | 209.5 | 20.32 | -2.60 | -0.49 | -1.14 |
|  | 33029 | 房间 | 142.8 | 20.37 | -2.58 | -0.49 | -1.14 |
|  | 33041 | 客房 | 32.1 | 19.86 | -1.78 | -0.49 | -0.95 |
|  | 33044 | 客房 | 31.9 | 19.54 | -1.90 | -0.49 | -0.98 |
|  | 33048 | 客房 | 31.8 | 19.60 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 33049 | 客房 | 31.8 | 19.21 | -2.02 | -0.49 | -1.01 |
|  | 33053 | 客房 | 31.7 | 19.21 | -2.02 | -0.49 | -1.02 |
|  | 33056 | 客房 | 31.7 | 19.96 | -1.74 | -0.49 | -0.94 |
|  | 33058 | 客房 | 31.7 | 19.49 | -1.92 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33063 | 客房 | 31.7 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33066 | 客房 | 31.7 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33068 | 客房 | 31.7 | 19.49 | -1.92 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33071 | 客房 | 31.7 | 19.89 | -1.77 | -0.49 | -0.95 |
|  | 33074 | 客房 | 31.6 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33077 | 客房 | 31.6 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33081 | 客房 | 31.6 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33083 | 客房 | 31.6 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33086 | 客房 | 31.6 | 19.49 | -1.92 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33089 | 客房 | 31.6 | 19.82 | -1.80 | -0.49 | -0.96 |
|  | 33092 | 客房 | 31.5 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33094 | 客房 | 31.5 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33097 | 客房 | 31.5 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33101 | 客房 | 31.5 | 19.50 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33104 | 客房 | 31.4 | 19.94 | -1.75 | -0.49 | -0.94 |
|  | 33107 | 客房 | 31.4 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33109 | 客房 | 31.4 | 19.51 | -1.91 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33114 | 客房 | 31.4 | 19.50 | -1.92 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33116 | 客房 | 31.4 | 19.50 | -1.92 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33119 | 客房 | 31.4 | 19.96 | -1.74 | -0.49 | -0.94 |
|  | 33121 | 客房 | 31.4 | 19.88 | -1.78 | -0.49 | -0.95 |
|  | 33126 | 客房 | 31.3 | 19.44 | -1.94 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33127 | 客房 | 31.3 | 19.45 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33130 | 客房 | 31.3 | 19.17 | -2.04 | -0.49 | -1.02 |
|  | 33134 | 客房 | 31.3 | 19.16 | -2.04 | -0.49 | -1.02 |
|  | 33137 | 客房 | 31.3 | 19.83 | -1.79 | -0.49 | -0.95 |
|  | 33140 | 客房 | 31.3 | 19.91 | -1.76 | -0.49 | -0.95 |
|  | 33143 | 客房 | 31.3 | 19.46 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33146 | 客房 | 31.3 | 19.45 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 33149 | 客房 | 30.9 | 19.59 | -1.88 | -0.49 | -0.98 |
|  | 33152 | 客房 | 30.9 | 19.93 | -1.75 | -0.49 | -0.94 |
|  | 33165 | 房间 | 9.6 | 20.20 | -2.65 | -0.49 | -1.15 |
|  | 33172 | 房间 | 7.3 | 20.23 | -2.64 | -0.49 | -1.15 |
|  | 33173 | 房间 | 7.3 | 19.83 | -2.81 | -0.49 | -1.18 |
| 34层 | 34006 | 游泳池 | 352.3 | 25.11 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |
|  | 34012 | 房间 | 251.5 | 20.55 | -2.50 | -0.49 | -1.12 |
|  | 34015 | 房间 | 251.5 | 19.85 | -2.80 | -0.49 | -1.18 |
|  | 34017 | 房间 | 247.7 | 20.47 | -2.54 | -0.49 | -1.13 |
|  | 34021 | 健身房 | 212.5 | 23.12 | -0.58 | -0.49 | -0.45 |
|  | 34024 | 房间 | 209.5 | 19.86 | -2.79 | -0.49 | -1.18 |
|  | 34025 | 房间 | 209.5 | 20.26 | -2.62 | -0.49 | -1.15 |
|  | 34028 | 房间 | 142.8 | 20.28 | -2.62 | -0.49 | -1.15 |
|  | 34042 | 客房 | 32.1 | 19.72 | -1.83 | -0.49 | -0.97 |
|  | 34043 | 客房 | 31.9 | 19.40 | -1.95 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34050 | 客房 | 31.8 | 19.46 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 34051 | 客房 | 31.8 | 19.08 | -2.07 | -0.49 | -1.03 |
|  | 34054 | 客房 | 31.7 | 19.08 | -2.07 | -0.49 | -1.03 |
|  | 34055 | 客房 | 31.7 | 19.83 | -1.79 | -0.49 | -0.95 |
|  | 34057 | 客房 | 31.7 | 19.37 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34062 | 客房 | 31.7 | 19.37 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34064 | 客房 | 31.7 | 19.37 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34069 | 客房 | 31.7 | 19.37 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34070 | 客房 | 31.7 | 19.75 | -1.82 | -0.49 | -0.96 |
|  | 34073 | 客房 | 31.6 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34078 | 客房 | 31.6 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34082 | 客房 | 31.6 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34084 | 客房 | 31.6 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34085 | 客房 | 31.6 | 19.34 | -1.97 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34090 | 客房 | 31.6 | 19.68 | -1.85 | -0.49 | -0.97 |
|  | 34091 | 客房 | 31.5 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34096 | 客房 | 31.5 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34098 | 客房 | 31.5 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34102 | 客房 | 31.5 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34103 | 客房 | 31.4 | 19.80 | -1.80 | -0.49 | -0.96 |
|  | 34105 | 客房 | 31.4 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34110 | 客房 | 31.4 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34112 | 客房 | 31.4 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34117 | 客房 | 31.4 | 19.38 | -1.96 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34118 | 客房 | 31.4 | 19.82 | -1.80 | -0.49 | -0.96 |
|  | 34122 | 客房 | 31.4 | 19.73 | -1.83 | -0.49 | -0.96 |
|  | 34124 | 客房 | 31.3 | 19.31 | -1.98 | -0.49 | -1.01 |
|  | 34125 | 客房 | 31.3 | 19.32 | -1.98 | -0.49 | -1.01 |
|  | 34132 | 客房 | 31.3 | 19.03 | -2.08 | -0.49 | -1.03 |
|  | 34135 | 客房 | 31.3 | 19.03 | -2.08 | -0.49 | -1.03 |
|  | 34136 | 客房 | 31.3 | 19.69 | -1.84 | -0.49 | -0.97 |
|  | 34139 | 客房 | 31.3 | 19.77 | -1.81 | -0.49 | -0.96 |
|  | 34142 | 客房 | 31.3 | 19.32 | -1.98 | -0.49 | -1.00 |
|  | 34147 | 客房 | 31.3 | 19.32 | -1.98 | -0.49 | -1.01 |
|  | 34148 | 客房 | 30.9 | 19.45 | -1.93 | -0.49 | -0.99 |
|  | 34151 | 客房 | 30.9 | 19.80 | -1.80 | -0.49 | -0.96 |
|  | 34160 | 房间 | 9.6 | 20.09 | -2.70 | -0.49 | -1.16 |
|  | 34174 | 房间 | 7.3 | 20.12 | -2.68 | -0.49 | -1.16 |
|  | 34175 | 房间 | 7.3 | 19.68 | -2.87 | -0.49 | -1.19 |
| 建筑APMV面积加权平均值 |  |  |  | -0.94 |  |  |  |

说明：建筑整体的APMV按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间在自然通风工况下的人体预计适应性平均热感觉指标APMV为-0.94，根据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6.2.12条款，应得4分。