冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-沈阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月27日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18608055263 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.2 非周边地面	9

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按楼层汇总表	10

12 房间冷负荷详细表	12

建筑概况

概况

| 地理位置 | 辽宁-沈阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.81 |  |
| 东经 | 123.43 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2400.13 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 61° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 湿度(%) | 90 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 96 | 91 | 84 | 78 | 73 | 69 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 湿度(%) | 66 | 63 | 62 | 62 | 65 | 66 | 69 | 74 | 79 | 83 | 86 | 88 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 4 | 54 | 123 | 172 | 189 | 172 | 123 | 54 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | SE | 直射 | 147 | 266 | 345 | 374 | 337 | 244 | 117 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | E | 直射 | 328 | 450 | 478 | 424 | 285 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | NE | 直射 | 295 | 345 | 293 | 169 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | N | 直射 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | H | 直射 | 53 | 173 | 328 | 472 | 582 | 623 | 667 | 623 | 582 | 472 | 328 | 173 | 53 |
|  |  | 散射 | 59 | 91 | 109 | 123 | 130 | 130 | 132 | 130 | 130 | 123 | 109 | 91 | 59 |

其他气象参数

| 气象位置 | 辽宁-沈阳（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 27.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 31.4 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 25.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100070 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 120 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.129 | 1.467 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 20 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.087 | 0.815 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 120 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.079 | 1.211 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 150 | 0.03 | 1.16 | 1.1 | 4.545 | 5.8 |
| 水泥砂浆 | 210 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.226 | 2.567 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 10 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.043 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 120 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.129 | 1.467 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 900 | － | － | － | 5.375 | 15.421 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.181 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 169733.50 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 41.69 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 50 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.054 | 0.608 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 200 | 0.04 | 0.428 | 1.1 | 4.545 | 2.14 |
| 石灰砂浆 | 300 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.37 | 3.73 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 50 | 0.24 | 10 | 1.25 | 0.167 | 2.083 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 5.136 | 8.561 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.189 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 2503.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 22.63 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 240 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.258 | 2.934 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 210 | 0.04 | 0.428 | 1.1 | 4.773 | 2.247 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.086 | 1.483 |
| 石灰砂浆 | 210 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.259 | 2.611 |
| 各层之和∑ | 810 | － | － | － | 5.376 | 9.275 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.181 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6940.91 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 24.69 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.28 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 120 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.129 | 1.467 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 120 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.533 | 2.067 |
| 混合砂浆 | 120 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.138 | 1.483 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 0.800 | 5.017 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.980 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 68.87 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.85 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 120 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.129 | 1.467 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 120 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.079 | 1.211 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 100 | 0.03 | 1.16 | 1.05 | 3.175 | 3.867 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 20 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.087 | 0.815 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 220 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.146 | 2.221 |
| 钢筋混凝土 | 220 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.126 | 2.175 |
| 各层之和∑ | 800 | － | － | － | 3.742 | 11.755 |
| 夏季传热系数K |  | 0.193 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 123873.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 33.50 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 120 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.129 | 1.467 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.04 | 0.606 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 30 | 0.03 | 1.16 | 1.05 | 0.952 | 1.16 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.02 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 364 | － | － | － | 1.227 | 4.885 |
| 夏季传热系数K |  | 0.232 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1162.19 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.95 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 塑料真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E五腔（70系列） | 1.20 | 0.46 |
| 玻璃钢真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 1.20 | 0.55 |
| 真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 1.20 | 0.46 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层户门 | 0.79 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 105469 | 2400.13 | 43.94 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2357.08 | 44.75 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1003,1004[电梯间] | 3.09 | 18 | 181 | 1116 | 45 | 0.07 | 0 | 58.74 |
|  | 1022[休闲空间] | 731.15 | 21 | 21942 | 116258 | 0 | 0.00 | 0 | 30.01 |
|  | 1023[小吃店] | 38.72 | 21 | 3133 | 24340 | 0 | 0.00 | 0 | 80.91 |
|  | 1024[饮品店] | 48.40 | 21 | 2429 | 16713 | 0 | 0.00 | 0 | 50.18 |
|  | 1025[快餐店] | 48.40 | 6 | 4538 | 17223 | 1135 | 1.70 | 0 | 93.75 |
|  | 1026[便利店] | 48.40 | 21 | 2528 | 7889 | 0 | 0.00 | 0 | 52.24 |
|  | 1027[贵宾室] | 48.40 | 21 | 2528 | 7894 | 0 | 0.00 | 0 | 52.24 |
|  | 1028[休闲空间] | 38.72 | 18 | 3562 | 7606 | 227 | 0.34 | 0 | 91.98 |
|  | 1031[卫生间] | 3.63 | 18 | 227 | 1171 | 45 | 0.07 | 0 | 62.45 |
|  | 1032,1050[卫生间] | 3.63 | 18 | 258 | 1146 | 45 | 0.07 | 0 | 71.10 |
|  | 1033,1034,1037,1038,1041,1042,1045,1046[卫生间] | 1.21 | 18 | 135 | 1084 | 45 | 0.07 | 0 | 111.83 |
|  | 1035,1043[卫生间] | 1.21 | 18 | 142 | 1091 | 45 | 0.07 | 0 | 117.21 |
|  | 1036,1044[卫生间] | 1.21 | 18 | 143 | 1092 | 45 | 0.07 | 0 | 118.45 |
|  | 1039[仓库] | 14.52 | 21 | 479 | 2508 | 0 | 0.00 | 0 | 32.97 |
|  | 1047[卫生间] | 4.02 | 18 | 204 | 1131 | 45 | 0.07 | 0 | 50.79 |
|  | 1048[卫生间] | 4.02 | 18 | 204 | 1131 | 45 | 0.07 | 0 | 50.80 |
|  | 1049[卫生间] | 3.63 | 18 | 227 | 1171 | 45 | 0.07 | 0 | 62.42 |
|  | 1051[足球培训] | 48.40 | 18 | 6616 | 9730 | 318 | 0.48 | 0 | 136.70 |
|  | 1052,1053[卫生间] | 4.84 | 18 | 224 | 1145 | 45 | 0.07 | 0 | 46.32 |
|  | 1054[足球保养及租赁] | 48.40 | 21 | 2807 | 7047 | 0 | 0.00 | 0 | 57.99 |
|  | 1055[医务室] | 77.44 | 18 | 9228 | 13925 | 454 | 0.68 | 0 | 119.16 |
|  | 1056[自助维修/租赁] | 48.40 | 18 | 6339 | 9947 | 318 | 0.48 | 0 | 130.97 |
|  | 1057[治疗室] | 19.36 | 18 | 2876 | 4178 | 136 | 0.20 | 0 | 148.55 |
|  | 1058,1059[淋浴间] | 14.52 | 18 | 2652 | 3033 | 91 | 0.14 | 0 | 182.63 |
|  | 整层 | 1340.68 | 21 | 55027 | 249436 | 1135 | 1.70 | 0 | 41.04 |
| 3层 | 2001[休闲空间] | 973.15 | 21 | 48584 | 184838 | 0 | 0.00 | 0 | 49.92 |
|  | 2004[卫生间] | 3.63 | 18 | 229 | 1173 | 45 | 0.07 | 0 | 62.97 |
|  | 2005[卫生间] | 3.63 | 18 | 260 | 1147 | 45 | 0.07 | 0 | 71.55 |
|  | 2006[卫生间] | 1.21 | 18 | 208 | 1125 | 45 | 0.07 | 0 | 171.71 |
|  | 2007[卫生间] | 1.21 | 18 | 208 | 1116 | 45 | 0.07 | 0 | 171.71 |
|  | 2008[卫生间] | 1.21 | 18 | 178 | 1106 | 45 | 0.07 | 0 | 147.35 |
|  | 2009[卫生间] | 1.21 | 18 | 166 | 1108 | 45 | 0.07 | 0 | 137.17 |
|  | 2010,2011[卫生间] | 1.21 | 18 | 208 | 1134 | 45 | 0.07 | 0 | 171.79 |
|  | 2012[卫生间] | 1.21 | 18 | 211 | 1129 | 45 | 0.07 | 0 | 174.34 |
|  | 2013[卫生间] | 1.21 | 18 | 211 | 1117 | 45 | 0.07 | 0 | 174.34 |
|  | 2014[卫生间] | 1.21 | 18 | 181 | 1108 | 45 | 0.07 | 0 | 149.20 |
|  | 2015[卫生间] | 1.21 | 18 | 168 | 1109 | 45 | 0.07 | 0 | 138.58 |
|  | 2016,2017[卫生间] | 1.21 | 18 | 211 | 1136 | 45 | 0.07 | 0 | 174.25 |
|  | 2018[卫生间] | 4.02 | 18 | 311 | 1206 | 45 | 0.07 | 0 | 77.46 |
|  | 2019[卫生间] | 4.02 | 18 | 311 | 1206 | 45 | 0.07 | 0 | 77.44 |
|  | 2020[卫生间] | 3.63 | 18 | 231 | 1175 | 45 | 0.07 | 0 | 63.45 |
|  | 2021[卫生间] | 3.63 | 18 | 262 | 1150 | 45 | 0.07 | 0 | 72.20 |
|  | 3001[电梯间] | 3.09 | 18 | 362 | 1204 | 45 | 0.07 | 0 | 117.18 |
|  | 3002[电梯间] | 3.09 | 18 | 361 | 1225 | 45 | 0.07 | 0 | 117.12 |
|  | 整层 | 1016.40 | 21 | 50441 | 198449 | 0 | 0.00 | 0 | 49.63 |
| 建筑 |  | 2357.08 | 21 | 105469 | 447885 | 1135 | 1.70 | 0 | 44.75 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[电梯间] |  | 5.10 | 3.09 | 26 | 60 | 1115.6 | 6 | 181.2 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  | 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.09 K=0.18 D=15.42 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.0 36.6 | 11.1 38.0 | 9.7 38.9 | 8.8 39.8 | 7.4 40.7 | 6.9 41.2 | 18.5 42.1 | 24.1 31.0 | 28.2 25.0 | 31.0 20.8 | 33.3 17.6 | 35.2 14.8 |
| 照明 | 显热(W) | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 55 -8825 | 52 -9149 | 49 -9310 | 48 -9268 | 45 -8940 | 44 -8776 | -5566 181 | -6078 95 | -6722 77 | -7328 69 | -7854 64 | -8380 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 55 -2037 | 52 -2350 | 49 -2507 | 48 -2466 | 45 -2148 | 44 -1990 | 1116 136 | 620 95 | -3 77 | -589 69 | -1097 64 | -1606 59 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 55 171 | 52 174 | 49 175 | 48 177 | 45 179 | 44 180 | 130 181 | 147 95 | 155 77 | 161 69 | 165 64 | 169 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 55 126 | 52 129 | 49 130 | 48 132 | 45 133 | 44 134 | 85 136 | 102 95 | 110 77 | 115 69 | 120 64 | 123 59 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[休闲空间] |  | 5.10 | 731.15 | 26 | 60 | 116257.5 | 7 | 21942.0 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=702.58 K=0.18 D=15.42 | 1289.8 1289.8 | 1289.8 1289.8 | 1289.8 1289.8 | 1289.8 1289.8 | 1289.8 1289.8 | 1289.8 1289.8 | 1289.8 1289.5 | 1289.8 1289.4 | 1289.8 1289.4 | 1289.8 1289.4 | 1289.8 1289.4 | 1289.8 1289.4 |
| 西南外墙 | F=33.96 K=0.19 D=8.56 | 46.1 48.2 | 46.1 48.5 | 46.0 48.6 | 46.0 48.4 | 45.9 48.1 | 46.1 47.5 | 46.3 46.8 | 46.5 46.6 | 46.7 46.5 | 46.8 46.4 | 47.1 46.3 | 47.7 46.2 |
| 西北外墙 | F=35.43 K=0.19 D=8.56 | 38.9 39.9 | 38.8 40.3 | 38.7 40.7 | 38.7 41.0 | 38.7 41.0 | 38.8 40.6 | 39.0 39.5 | 39.2 39.3 | 39.4 39.2 | 39.6 39.1 | 39.7 39.0 | 39.9 39.0 |
| 东北外墙 | F=33.95 K=0.19 D=8.56 | 37.2 38.4 | 37.1 38.4 | 37.1 38.4 | 37.0 38.2 | 37.0 38.1 | 38.1 37.9 | 38.6 37.7 | 38.7 37.6 | 38.7 37.5 | 38.4 37.4 | 38.3 37.3 | 38.3 37.3 |
| 东南外墙 | F=13.07 K=0.19 D=8.56 | 17.7 18.3 | 17.7 18.2 | 17.7 18.2 | 17.7 18.2 | 17.7 18.1 | 17.9 18.0 | 18.2 17.9 | 18.4 17.9 | 18.5 17.8 | 18.6 17.8 | 18.5 17.8 | 18.4 17.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 42.9 174.1 | 36.5 237.9 | 31.8 291.6 | 27.3 319.8 | 23.3 314.8 | 20.0 283.4 | 54.3 224.2 | 63.6 137.5 | 70.5 72.0 | 85.6 63.0 | 97.8 55.4 | 112.8 48.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.3 11.5 | -4.2 13.2 | -4.8 14.0 | -5.7 13.8 | -6.3 12.1 | -6.7 11.3 | -5.5 9.0 | -2.8 6.0 | 0.6 3.1 | 3.7 1.0 | 6.5 -0.4 | 9.2 -1.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 45.2 162.6 | 40.7 224.7 | 36.6 277.6 | 32.9 306.0 | 29.6 302.7 | 26.7 272.1 | 59.8 215.2 | 66.3 131.5 | 69.9 68.9 | 81.9 62.0 | 91.4 55.8 | 103.6 50.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 32.0 125.1 | 26.6 127.9 | 22.9 128.6 | 19.3 124.1 | 16.2 113.6 | 17.6 111.2 | 160.9 104.0 | 214.5 64.1 | 225.3 55.4 | 200.9 48.1 | 173.7 41.9 | 154.1 36.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.3 11.5 | -4.2 13.2 | -4.8 14.0 | -5.7 13.8 | -6.3 12.1 | -6.7 11.3 | -5.5 9.0 | -2.8 6.0 | 0.6 3.1 | 3.7 1.0 | 6.5 -0.4 | 9.2 -1.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 34.3 113.6 | 30.9 114.8 | 27.8 114.6 | 25.0 110.3 | 22.5 101.5 | 24.4 100.0 | 166.4 95.0 | 217.3 58.1 | 224.7 52.3 | 197.2 47.1 | 167.2 42.3 | 144.9 38.1 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=35.44 | 971.6 8663.4 | 839.7 8821.1 | 738.5 8916.0 | 643.0 7846.3 | 559.0 5341.6 | 1125.6 3110.8 | 1849.0 2674.5 | 2949.1 1810.2 | 4341.8 1591.0 | 5785.7 1402.6 | 7046.3 1240.0 | 7842.9 1094.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -38.3 188.4 | -69.2 215.9 | -79.5 229.7 | -93.2 226.2 | -103.5 198.8 | -110.4 185.0 | -89.8 147.2 | -45.1 99.1 | 9.8 51.0 | 61.3 16.7 | 106.0 -7.4 | 150.7 -28.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 1009.9 8474.9 | 908.9 8605.2 | 818.0 8686.3 | 736.2 7620.1 | 662.6 5142.8 | 1236.0 2925.8 | 1938.8 2527.2 | 2994.3 1711.1 | 4331.9 1539.9 | 5724.3 1386.0 | 6940.3 1247.4 | 7692.3 1122.6 |
| 西南外门 | F=3.15 K=0.79 | -2.2 11.0 | -4.0 12.6 | -4.6 13.4 | -5.4 13.2 | -6.1 11.6 | -6.5 10.8 | -5.2 8.6 | -2.6 5.8 | 0.6 3.0 | 3.6 1.0 | 6.2 -0.4 | 8.8 -1.6 |
| 西北外门 | F=9.45 K=0.79 | -6.7 33.0 | -12.1 37.9 | -13.9 40.3 | -16.3 39.7 | -18.2 34.8 | -19.4 32.4 | -15.7 25.8 | -7.9 17.4 | 1.7 8.9 | 10.8 2.9 | 18.6 -1.3 | 26.4 -4.9 |
| 东北外门 | F=3.15 K=0.79 | -2.2 11.0 | -4.0 12.6 | -4.6 13.4 | -5.4 13.2 | -6.1 11.6 | -6.5 10.8 | -5.2 8.6 | -2.6 5.8 | 0.6 3.0 | 3.6 1.0 | 6.2 -0.4 | 8.8 -1.6 |
| 东南外门 | F=9.45 K=0.79 | -6.7 33.0 | -12.1 37.9 | -13.9 40.3 | -16.3 39.7 | -18.2 34.8 | -19.4 32.4 | -15.7 25.8 | -7.9 17.4 | 1.7 8.9 | 10.8 2.9 | 18.6 -1.3 | 26.4 -4.9 |
| 内墙1 | F=58.56 K=0.98 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 | 241.0 241.0 |
| 内门1 | F=3.15 K=3.00 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 | 39.7 39.7 |
| 周边地面 | F=63.91 K=0.19 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 3611.9 7223.8 | 3041.6 7508.9 | 2661.4 7794.1 | 2281.2 7984.2 | 1996.0 8174.3 | 1805.9 8364.4 | 1520.8 8459.4 | 3802.0 8649.5 | 4942.6 8744.6 | 5798.0 6368.3 | 6368.3 5132.7 | 6843.6 4277.2 |
| 照明 | 显热(W) | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 | 6580.4 6580.4 |
| 人体 | 显热(W) | 2413.4 9998.4 | 1953.7 10228.2 | 1608.9 10458.1 | 1379.1 10573.0 | 1149.2 10687.9 | 1034.3 10802.9 | 919.4 10917.8 | 6091.0 11032.7 | 8274.5 11032.7 | 8849.1 5746.2 | 9423.8 3447.7 | 9768.5 2873.1 |
|  | 全热(W) | 2413.4 18306.6 | 1953.7 18536.4 | 1608.9 18766.3 | 1379.1 18881.2 | 1149.2 18996.1 | 1034.3 19111.1 | 919.4 19226.0 | 14399.2 19340.9 | 16582.7 19340.9 | 17157.3 5746.2 | 17732.0 3447.7 | 18076.7 2873.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.44 | 0.00 12.44 | 0.00 12.44 | 0.00 12.44 | 0.00 12.44 | 0.00 12.44 | 0.00 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 0.00 | 12.44 0.00 | 12.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -395895.3 | 0.0 -453630.0 | 0.0 -482497.4 | 0.0 -475280.5 | 0.0 -417545.8 | 0.0 -388678.5 | 0.0 -309293.2 | 94849.9 -208257.4 | -20619.5 -107221.6 | -128872.2 0.0 | -222691.1 0.0 | -316510.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1646357.7 | 0.0 -1706014.6 | 0.0 -1735843.1 | 0.0 -1728386.0 | 0.0 -1668729.0 | 0.0 -1638900.6 | 0.0 -1556872.3 | -1139273.6 -1452472.6 | -1258587.5 -1348072.9 | -1370444.3 0.0 | -1467386.8 0.0 | -1564329.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1747.55 | 0.00 -1747.55 | 0.00 -1747.55 | 0.00 -1747.55 | 0.00 -1747.55 | 0.00 -1747.55 | 0.00 -1747.55 | -1747.55 -1747.55 | -1747.55 -1747.55 | -1747.55 0.00 | -1747.55 0.00 | -1747.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15359 -1603466 | 14171 -1662370 | 13332 -1691528 | 12611 -1684813 | 12000 -1627385 | 12258 -1599523 | 12770 -1517808 | -1109558 -1414117 | -1224111 -1309939 | -1333079 21942 | -1427610 18220 | -1522919 16622 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15359 -361312 | 14171 -418294 | 13332 -446490 | 12611 -440016 | 12000 -384510 | 12258 -357609 | 12770 -278537 | 116258 -178210 | 5549 -77396 | -99815 21942 | -191222 18220 | -283408 16622 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15359 42891 | 14171 43644 | 13332 44316 | 12611 43573 | 12000 41344 | 12258 39377 | 12770 39064 | 29716 38355 | 34476 38134 | 37365 21942 | 39777 18220 | 41411 16622 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15359 34583 | 14171 35336 | 13332 36007 | 12611 35265 | 12000 33036 | 12258 31069 | 12770 30756 | 21408 30047 | 26168 29826 | 29057 21942 | 31469 18220 | 33102 16622 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[小吃店] |  | 5.10 | 38.72 | 26 | 60 | 24339.8 | 7 | 3132.7 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.94 K=0.18 D=15.42 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 |
| 西南外墙 | F=11.27 K=0.19 D=8.56 | 15.3 16.0 | 15.3 16.1 | 15.3 16.1 | 15.3 16.1 | 15.2 16.0 | 15.3 15.8 | 15.4 15.5 | 15.4 15.5 | 15.5 15.4 | 15.5 15.4 | 15.6 15.4 | 15.8 15.3 |
| 东南外墙 | F=19.82 K=0.19 D=8.56 | 26.9 27.8 | 26.9 27.7 | 26.8 27.6 | 26.8 27.6 | 26.8 27.5 | 27.2 27.4 | 27.5 27.2 | 27.8 27.1 | 28.1 27.1 | 28.2 27.0 | 28.1 27.0 | 28.0 26.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 89.3 358.1 | 75.9 495.6 | 66.2 607.4 | 56.8 666.1 | 48.6 655.8 | 41.6 590.5 | 113.1 467.1 | 132.5 286.6 | 146.8 150.0 | 178.4 131.3 | 203.8 115.3 | 235.0 101.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -4.9 23.9 | -8.8 27.4 | -10.1 29.2 | -11.8 28.7 | -13.1 25.2 | -14.0 23.5 | -11.4 18.7 | -5.7 12.6 | 1.2 6.5 | 7.8 2.1 | 13.5 -0.9 | 19.1 -3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 94.1 334.1 | 84.7 468.2 | 76.3 578.2 | 68.6 637.4 | 61.8 630.5 | 55.6 567.0 | 124.5 448.4 | 138.2 274.0 | 145.5 143.6 | 170.6 129.2 | 190.4 116.3 | 215.9 104.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 44.8 188.2 | 37.6 181.7 | 32.6 174.6 | 27.7 167.6 | 23.4 153.2 | 27.3 149.2 | 99.0 139.1 | 126.4 88.3 | 154.2 76.6 | 183.1 66.7 | 194.6 58.3 | 196.2 50.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.9 14.4 | -5.3 16.4 | -6.1 17.5 | -7.1 17.2 | -7.9 15.1 | -8.4 14.1 | -6.8 11.2 | -3.4 7.6 | 0.7 3.9 | 4.7 1.3 | 8.1 -0.6 | 11.5 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 47.7 173.8 | 42.9 165.2 | 38.6 157.2 | 34.8 150.3 | 31.3 138.1 | 35.7 135.1 | 105.8 127.9 | 129.8 80.8 | 153.4 72.7 | 178.5 65.4 | 186.5 58.9 | 184.8 53.0 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=22.78 | 624.4 5567.8 | 539.7 5669.1 | 474.6 5730.1 | 413.2 5389.9 | 359.3 4339.8 | 751.9 2868.9 | 1191.0 1718.8 | 1895.3 1163.4 | 2790.3 1022.5 | 3718.3 901.4 | 4528.5 796.9 | 5040.5 703.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -24.6 121.1 | -44.5 138.8 | -51.1 147.6 | -59.9 145.4 | -66.5 127.7 | -71.0 118.9 | -57.7 94.6 | -29.0 63.7 | 6.3 32.8 | 39.4 10.7 | 68.1 -4.7 | 96.8 -18.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 649.0 5446.6 | 584.1 5530.4 | 525.7 5582.5 | 473.1 5244.5 | 425.8 4212.0 | 822.8 2750.0 | 1248.7 1624.2 | 1924.4 1099.7 | 2784.0 989.7 | 3678.9 890.7 | 4460.3 801.7 | 4943.7 721.5 |
| 周边地面 | F=22.40 K=0.19 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 191.3 382.6 | 161.1 397.7 | 140.9 412.8 | 120.8 422.8 | 105.7 432.9 | 95.6 443.0 | 80.5 448.0 | 201.3 458.1 | 261.7 463.1 | 307.0 337.3 | 337.3 271.8 | 362.4 226.5 |
| 照明 | 显热(W) | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 |
| 人体 | 显热(W) | 514.3 2130.8 | 416.4 2179.8 | 342.9 2228.8 | 293.9 2253.3 | 244.9 2277.8 | 220.4 2302.2 | 195.9 2326.7 | 1298.1 2351.2 | 1763.4 2351.2 | 1885.9 1224.6 | 2008.3 734.8 | 2081.8 612.3 |
|  | 全热(W) | 514.3 3901.4 | 416.4 3950.4 | 342.9 3999.4 | 293.9 4023.9 | 244.9 4048.4 | 220.4 4072.8 | 195.9 4097.3 | 3068.7 4121.8 | 3534.0 4121.8 | 3656.5 1224.6 | 3778.9 734.8 | 3852.4 612.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -84371.1 | 0.0 -96675.3 | 0.0 -102827.3 | 0.0 -101289.3 | 0.0 -88985.2 | 0.0 -82833.1 | 0.0 -65914.9 | 20213.9 -44382.7 | -4394.3 -22850.5 | -27464.6 0.0 | -47458.8 0.0 | -67453.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -350863.1 | 0.0 -363576.9 | 0.0 -369933.8 | 0.0 -368344.6 | 0.0 -355630.8 | 0.0 -349273.9 | 0.0 -331792.4 | -242796.0 -309543.3 | -268223.6 -287294.2 | -292061.9 0.0 | -312721.8 0.0 | -333381.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -372.43 | 0.00 -372.43 | 0.00 -372.43 | 0.00 -372.43 | 0.00 -372.43 | 0.00 -372.43 | 0.00 -372.43 | -372.43 -372.43 | -372.43 -372.43 | -372.43 0.00 | -372.43 0.00 | -372.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1935 -339992 | 1702 -352410 | 1528 -358537 | 1383 -357202 | 1253 -345528 | 1608 -340677 | 2151 -324450 | -236900 -302954 | -260864 -280989 | -283546 3133 | -303206 2449 | -323222 2166 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1935 -75271 | 1702 -87279 | 1528 -93201 | 1383 -91917 | 1253 -80653 | 1608 -76007 | 2151 -60343 | 24340 -39564 | 1195 -18316 | -20719 3133 | -39713 2449 | -59064 2166 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1935 10871 | 1702 11167 | 1528 11397 | 1383 11143 | 1253 10102 | 1608 8596 | 2151 7342 | 5896 6590 | 7360 6306 | 8516 3133 | 9516 2449 | 10159 2166 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1935 9100 | 1702 9397 | 1528 9626 | 1383 9372 | 1253 8332 | 1608 6826 | 2151 5571 | 4126 4819 | 5589 4535 | 6745 3133 | 7745 2449 | 8389 2166 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[饮品店] |  | 5.10 | 48.40 | 26 | 60 | 16712.6 | 7 | 2428.9 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.36 K=0.18 D=15.42 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 东南外墙 | F=18.02 K=0.19 D=8.56 | 24.4 25.2 | 24.4 25.2 | 24.4 25.1 | 24.4 25.0 | 24.3 25.0 | 24.7 24.9 | 25.0 24.7 | 25.3 24.7 | 25.5 24.6 | 25.6 24.6 | 25.6 24.5 | 25.4 24.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 74.6 313.7 | 62.7 302.8 | 54.3 291.1 | 46.1 279.3 | 39.0 255.3 | 43.4 248.6 | 152.9 231.8 | 211.3 147.2 | 256.5 127.7 | 300.1 111.2 | 324.3 97.2 | 327.1 84.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -4.9 23.9 | -8.8 27.4 | -10.1 29.2 | -11.8 28.7 | -13.1 25.2 | -14.0 23.5 | -11.4 18.7 | -5.7 12.6 | 1.2 6.5 | 7.8 2.1 | 13.5 -0.9 | 19.1 -3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 79.5 289.7 | 71.5 275.4 | 64.4 261.9 | 57.9 250.6 | 52.1 230.1 | 57.4 225.1 | 164.3 213.2 | 217.0 134.7 | 255.2 121.2 | 292.3 109.1 | 310.9 98.2 | 307.9 88.3 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=27.00 | 740.2 6599.6 | 639.7 6719.8 | 562.6 6792.1 | 489.8 6195.9 | 425.9 4458.2 | 891.2 2477.8 | 1411.7 2037.4 | 2246.6 1379.0 | 3307.5 1212.0 | 4407.4 1068.5 | 5367.7 944.6 | 5974.6 833.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -29.2 143.6 | -52.7 164.5 | -60.6 175.0 | -71.0 172.3 | -78.9 151.4 | -84.1 140.9 | -68.4 112.2 | -34.4 75.5 | 7.5 38.9 | 46.7 12.7 | 80.8 -5.6 | 114.8 -21.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 769.3 6456.1 | 692.4 6555.3 | 623.1 6617.1 | 560.8 6023.5 | 504.7 4306.8 | 975.3 2336.9 | 1480.1 1925.2 | 2281.0 1303.5 | 3300.0 1173.1 | 4360.7 1055.8 | 5287.0 950.2 | 5859.9 855.2 |
| 周边地面 | F=17.60 K=0.19 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
| 照明 | 显热(W) | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 | 387.2 387.2 |
| 人体 | 显热(W) | 329.7 1365.9 | 266.9 1397.3 | 219.8 1428.7 | 188.4 1444.4 | 157.0 1460.1 | 141.3 1475.8 | 125.6 1491.5 | 832.1 1507.2 | 1130.4 1507.2 | 1208.9 785.0 | 1287.4 471.0 | 1334.5 392.5 |
|  | 全热(W) | 329.7 2500.9 | 266.9 2532.3 | 219.8 2563.7 | 188.4 2579.4 | 157.0 2595.1 | 141.3 2610.8 | 125.6 2626.5 | 1967.1 2642.2 | 2265.4 2642.2 | 2343.9 785.0 | 2422.4 471.0 | 2469.5 392.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -54084.1 | 0.0 -61971.3 | 0.0 -65914.9 | 0.0 -64929.0 | 0.0 -57041.8 | 0.0 -53098.1 | 0.0 -42253.2 | 12957.6 -28450.5 | -2816.9 -14647.8 | -17605.5 0.0 | -30422.3 0.0 | -43239.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -224912.3 | 0.0 -233062.1 | 0.0 -237137.0 | 0.0 -236118.3 | 0.0 -227968.4 | 0.0 -223893.5 | 0.0 -212687.5 | -155638.5 -198425.2 | -171938.2 -184163.0 | -187219.2 0.0 | -200462.7 0.0 | -213706.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | -238.74 -238.74 | -238.74 -238.74 | -238.74 0.00 | -238.74 0.00 | -238.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1609 -215033 | 1433 -223042 | 1301 -227025 | 1188 -226599 | 1086 -220195 | 1540 -218092 | 2155 -207327 | -150749 -193792 | -165644 -179717 | -179702 2429 | -191883 1977 | -204470 1775 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1609 -45340 | 1433 -53087 | 1301 -56938 | 1188 -56545 | 1086 -50403 | 1540 -48431 | 2155 -38028 | 16713 -24953 | 2343 -11337 | -11224 2429 | -22978 1977 | -35138 1775 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1609 9879 | 1433 10020 | 1301 10112 | 1188 9519 | 1086 7773 | 1540 5802 | 2155 5360 | 4890 4633 | 6295 4446 | 7517 2429 | 8580 1977 | 9236 1775 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1609 8744 | 1433 8885 | 1301 8977 | 1188 8384 | 1086 6638 | 1540 4667 | 2155 4225 | 3755 3498 | 5160 3311 | 6382 2429 | 7445 1977 | 8101 1775 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[快餐店] |  | 5.10 | 48.40 | 26 | 60 | 17222.9 | 7 | 4537.7 | 6 | 1.70 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.36 K=0.18 D=15.42 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 东南外墙 | F=19.82 K=0.19 D=8.56 | 26.9 27.8 | 26.9 27.7 | 26.8 27.6 | 26.8 27.6 | 26.8 27.5 | 27.2 27.4 | 27.5 27.2 | 27.8 27.1 | 28.1 27.1 | 28.2 27.0 | 28.1 27.0 | 28.0 26.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 44.8 188.2 | 37.6 181.7 | 32.6 174.6 | 27.7 167.6 | 23.4 153.2 | 27.3 149.2 | 99.0 139.1 | 126.4 88.3 | 154.2 76.6 | 183.1 66.7 | 194.6 58.3 | 196.2 50.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.9 14.4 | -5.3 16.4 | -6.1 17.5 | -7.1 17.2 | -7.9 15.1 | -8.4 14.1 | -6.8 11.2 | -3.4 7.6 | 0.7 3.9 | 4.7 1.3 | 8.1 -0.6 | 11.5 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 47.7 173.8 | 42.9 165.2 | 38.6 157.2 | 34.8 150.3 | 31.3 138.1 | 35.7 135.1 | 105.8 127.9 | 129.8 80.8 | 153.4 72.7 | 178.5 65.4 | 186.5 58.9 | 184.8 53.0 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=27.00 | 740.2 6599.6 | 639.7 6719.8 | 562.6 6792.1 | 489.8 6195.9 | 425.9 4458.2 | 891.2 2347.1 | 1411.7 2037.4 | 2246.6 1379.0 | 3307.5 1212.0 | 4407.4 1068.5 | 5367.7 944.6 | 5974.6 833.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -29.2 143.6 | -52.7 164.5 | -60.6 175.0 | -71.0 172.3 | -78.9 151.4 | -84.1 140.9 | -68.4 112.2 | -34.4 75.5 | 7.5 38.9 | 46.7 12.7 | 80.8 -5.6 | 114.8 -21.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 769.3 6456.1 | 692.4 6555.3 | 623.1 6617.1 | 560.8 6023.5 | 504.7 4306.8 | 975.3 2206.1 | 1480.1 1925.2 | 2281.0 1303.5 | 3300.0 1173.1 | 4360.7 1055.8 | 5287.0 950.2 | 5859.9 855.2 |
| 周边地面 | F=17.60 K=0.19 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
| 照明 | 显热(W) | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 | 242.0 242.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 | 1570.0 1570.0 |
|  | 全热(W) | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 | 2705.0 2705.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -54084.1 | 0.0 -61971.3 | 0.0 -65914.9 | 0.0 -64929.0 | 0.0 -57041.8 | 0.0 -53098.1 | 0.0 -42253.2 | 12957.6 -28450.5 | -2816.9 -14647.8 | -17605.5 0.0 | -30422.3 0.0 | -43239.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -224912.3 | 0.0 -233062.1 | 0.0 -237137.0 | 0.0 -236118.3 | 0.0 -227968.4 | 0.0 -223893.5 | 0.0 -212687.5 | -155638.5 -198425.2 | -171938.2 -184163.0 | -187219.2 0.0 | -200462.7 0.0 | -213706.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | 0.00 -238.74 | -238.74 -238.74 | -238.74 -238.74 | -238.74 0.00 | -238.74 0.00 | -238.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3811 -215097 | 3704 -223134 | 3621 -227143 | 3544 -226728 | 3476 -220330 | 3945 -218370 | 4538 -207484 | -150238 -193931 | -165449 -179848 | -179601 4162 | -191873 4029 | -204508 3911 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2676 -45404 | 2569 -53178 | 2486 -57056 | 2409 -56674 | 2341 -50538 | 2810 -48710 | 3403 -38185 | 17223 -25092 | 2537 -11468 | -11122 3027 | -22967 2894 | -35176 2776 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3811 9815 | 3704 9929 | 3621 9994 | 3544 9390 | 3476 7638 | 3945 5523 | 4538 5203 | 5400 4494 | 6489 4315 | 7618 4162 | 8590 4029 | 9198 3911 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2676 8680 | 2569 8794 | 2486 8859 | 2409 8255 | 2341 6503 | 2810 4388 | 3403 4068 | 4265 3359 | 5354 3180 | 6483 3027 | 7455 2894 | 8063 2776 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[便利店] |  | 5.10 | 48.40 | 26 | 60 | 7889.0 | 7 | 2528.4 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.36 K=0.18 D=15.42 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 东南外墙 | F=19.82 K=0.19 D=8.56 | 26.9 27.8 | 26.9 27.7 | 26.8 27.6 | 26.8 27.6 | 26.8 27.5 | 27.2 27.4 | 27.5 27.2 | 27.8 27.1 | 28.1 27.1 | 28.2 27.0 | 28.1 27.0 | 28.0 26.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 44.8 188.2 | 37.6 181.7 | 32.6 174.6 | 27.7 167.6 | 23.4 153.2 | 27.3 149.2 | 99.0 139.1 | 126.4 88.3 | 154.2 76.6 | 183.1 66.7 | 194.6 58.3 | 196.2 50.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.9 14.4 | -5.3 16.4 | -6.1 17.5 | -7.1 17.2 | -7.9 15.1 | -8.4 14.1 | -6.8 11.2 | -3.4 7.6 | 0.7 3.9 | 4.7 1.3 | 8.1 -0.6 | 11.5 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 47.7 173.8 | 42.9 165.2 | 38.6 157.2 | 34.8 150.3 | 31.3 138.1 | 35.7 135.1 | 105.8 127.9 | 129.8 80.8 | 153.4 72.7 | 178.5 65.4 | 186.5 58.9 | 184.8 53.0 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=27.00 | 740.2 6599.6 | 639.7 6719.8 | 562.6 6792.1 | 489.8 6195.9 | 425.9 4458.2 | 891.2 2347.1 | 1411.7 2037.4 | 2246.6 1379.0 | 3307.5 1212.0 | 4407.4 1068.5 | 5367.7 944.6 | 5974.6 833.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -29.2 143.6 | -52.7 164.5 | -60.6 175.0 | -71.0 172.3 | -78.9 151.4 | -84.1 140.9 | -68.4 112.2 | -34.4 75.5 | 7.5 38.9 | 46.7 12.7 | 80.8 -5.6 | 114.8 -21.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 769.3 6456.1 | 692.4 6555.3 | 623.1 6617.1 | 560.8 6023.5 | 504.7 4306.8 | 975.3 2206.1 | 1480.1 1925.2 | 2281.0 1303.5 | 3300.0 1173.1 | 4360.7 1055.8 | 5287.0 950.2 | 5859.9 855.2 |
| 周边地面 | F=17.60 K=0.19 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 239.1 478.2 | 201.3 497.1 | 176.2 515.9 | 151.0 528.5 | 132.1 541.1 | 119.5 553.7 | 100.7 560.0 | 251.7 572.6 | 327.2 578.9 | 383.8 421.6 | 421.6 339.8 | 453.0 283.1 |
| 照明 | 显热(W) | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 |
| 人体 | 显热(W) | 171.4 710.3 | 138.8 726.6 | 114.3 742.9 | 98.0 751.1 | 81.6 759.3 | 73.5 767.4 | 65.3 775.6 | 432.7 783.7 | 587.8 783.7 | 628.6 408.2 | 669.4 244.9 | 693.9 204.1 |
|  | 全热(W) | 171.4 1300.5 | 138.8 1316.8 | 114.3 1333.1 | 98.0 1341.3 | 81.6 1349.5 | 73.5 1357.6 | 65.3 1365.8 | 1022.9 1373.9 | 1178.0 1373.9 | 1218.8 408.2 | 1259.6 244.9 | 1284.1 204.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17811.7 | 0.0 -20409.2 | 0.0 -21708.0 | 0.0 -21383.3 | 0.0 -18785.8 | 0.0 -17487.0 | 0.0 -13915.4 | 4267.4 -9369.7 | -927.7 -4824.0 | -5798.1 0.0 | -10019.1 0.0 | -14240.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -74071.1 | 0.0 -76755.1 | 0.0 -78097.1 | 0.0 -77761.6 | 0.0 -75077.6 | 0.0 -73735.6 | 0.0 -70045.1 | -51256.9 -65348.0 | -56625.0 -60651.0 | -61657.5 0.0 | -66019.0 0.0 | -70380.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | -78.62 -78.62 | -78.62 -78.62 | -78.62 0.00 | -78.62 0.00 | -78.62 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1759 -64940 | 1581 -67476 | 1449 -68717 | 1330 -68964 | 1226 -68012 | 1675 -68764 | 2241 -65379 | -47045 -61371 | -51094 -56846 | -54900 2528 | -58211 2151 | -61908 1935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1759 -9271 | 1581 -11720 | 1449 -12918 | 1330 -13176 | 1226 -12310 | 1675 -13106 | 2241 -9840 | 7889 -5982 | 4013 -1609 | 370 2528 | -2801 2151 | -6358 1935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1759 9131 | 1581 9279 | 1449 9380 | 1330 8797 | 1226 7066 | 1675 4971 | 2241 4666 | 4212 3977 | 5531 3805 | 6758 2528 | 7808 2151 | 8472 1935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1759 8541 | 1581 8689 | 1449 8790 | 1330 8207 | 1226 6476 | 1675 4381 | 2241 4076 | 3622 3387 | 4941 3215 | 6168 2528 | 7218 2151 | 7882 1935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[贵宾室] |  | 5.10 | 48.40 | 26 | 60 | 7893.8 | 7 | 2528.4 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.36 K=0.18 D=15.42 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 | 48.4 48.4 |
| 东南外墙 | F=19.82 K=0.19 D=8.56 | 26.9 27.8 | 26.9 27.7 | 26.8 27.6 | 26.8 27.6 | 26.8 27.5 | 27.2 27.4 | 27.5 27.2 | 27.8 27.1 | 28.1 27.1 | 28.2 27.0 | 28.1 27.0 | 28.0 26.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 44.8 188.2 | 37.6 181.7 | 32.6 174.6 | 27.7 167.6 | 23.4 153.2 | 28.6 149.2 | 94.8 139.1 | 131.1 88.3 | 155.7 76.6 | 184.3 66.7 | 194.6 58.3 | 196.2 50.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.9 14.4 | -5.3 16.4 | -6.1 17.5 | -7.1 17.2 | -7.9 15.1 | -8.4 14.1 | -6.8 11.2 | -3.4 7.6 | 0.7 3.9 | 4.7 1.3 | 8.1 -0.6 | 11.5 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 47.7 173.8 | 42.9 165.2 | 38.6 157.2 | 34.8 150.3 | 31.3 138.1 | 37.0 135.1 | 101.6 127.9 | 134.6 80.8 | 155.0 72.7 | 179.7 65.4 | 186.5 58.9 | 184.8 53.0 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=27.00 | 740.2 6599.6 | 639.7 6719.8 | 562.6 6792.1 | 489.8 6195.9 | 425.9 4458.2 | 891.2 2347.1 | 1411.7 2037.4 | 2246.6 1379.0 | 3307.5 1212.0 | 4407.4 1068.5 | 5367.7 944.6 | 5974.6 833.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -29.2 143.6 | -52.7 164.5 | -60.6 175.0 | -71.0 172.3 | -78.9 151.4 | -84.1 140.9 | -68.4 112.2 | -34.4 75.5 | 7.5 38.9 | 46.7 12.7 | 80.8 -5.6 | 114.8 -21.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 769.3 6456.1 | 692.4 6555.3 | 623.1 6617.1 | 560.8 6023.5 | 504.7 4306.8 | 975.3 2206.1 | 1480.1 1925.2 | 2281.0 1303.5 | 3300.0 1173.1 | 4360.7 1055.8 | 5287.0 950.2 | 5859.9 855.2 |
| 周边地面 | F=17.60 K=0.19 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 239.1 478.2 | 201.3 497.1 | 176.2 515.9 | 151.0 528.5 | 132.1 541.1 | 119.5 553.7 | 100.7 560.0 | 251.7 572.6 | 327.2 578.9 | 383.8 421.6 | 421.6 339.8 | 453.0 283.1 |
| 照明 | 显热(W) | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 |
| 人体 | 显热(W) | 171.4 710.3 | 138.8 726.6 | 114.3 742.9 | 98.0 751.1 | 81.6 759.3 | 73.5 767.4 | 65.3 775.6 | 432.7 783.7 | 587.8 783.7 | 628.6 408.2 | 669.4 244.9 | 693.9 204.1 |
|  | 全热(W) | 171.4 1300.5 | 138.8 1316.8 | 114.3 1333.1 | 98.0 1341.3 | 81.6 1349.5 | 73.5 1357.6 | 65.3 1365.8 | 1022.9 1373.9 | 1178.0 1373.9 | 1218.8 408.2 | 1259.6 244.9 | 1284.1 204.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17811.7 | 0.0 -20409.2 | 0.0 -21708.0 | 0.0 -21383.3 | 0.0 -18785.8 | 0.0 -17487.0 | 0.0 -13915.4 | 4267.4 -9369.7 | -927.7 -4824.0 | -5798.1 0.0 | -10019.1 0.0 | -14240.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -74071.1 | 0.0 -76755.1 | 0.0 -78097.1 | 0.0 -77761.6 | 0.0 -75077.6 | 0.0 -73735.6 | 0.0 -70045.1 | -51256.9 -65348.0 | -56625.0 -60651.0 | -61657.5 0.0 | -66019.0 0.0 | -70380.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | -78.62 -78.62 | -78.62 -78.62 | -78.62 0.00 | -78.62 0.00 | -78.62 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1759 -64940 | 1581 -67476 | 1449 -68717 | 1330 -68964 | 1226 -68012 | 1676 -68764 | 2236 -65379 | -47040 -61371 | -51092 -56846 | -54898 2528 | -58211 2151 | -61908 1935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1759 -9271 | 1581 -11720 | 1449 -12918 | 1330 -13176 | 1226 -12310 | 1676 -13106 | 2236 -9840 | 7894 -5982 | 4015 -1609 | 371 2528 | -2801 2151 | -6358 1935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1759 9131 | 1581 9279 | 1449 9380 | 1330 8797 | 1226 7066 | 1676 4971 | 2236 4666 | 4217 3977 | 5533 3805 | 6759 2528 | 7808 2151 | 8472 1935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1759 8541 | 1581 8689 | 1449 8790 | 1330 8207 | 1226 6476 | 1676 4381 | 2236 4076 | 3626 3387 | 4943 3215 | 6169 2528 | 7218 2151 | 7882 1935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[休闲空间] |  | 5.10 | 38.72 | 26 | 60 | 7606.3 | 6 | 3561.6 | 18 | 0.34 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.94 K=0.18 D=15.42 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 |
| 东北外墙 | F=11.27 K=0.19 D=8.56 | 12.3 12.7 | 12.3 12.8 | 12.3 12.7 | 12.3 12.7 | 12.3 12.7 | 12.6 12.6 | 12.8 12.5 | 12.9 12.5 | 12.8 12.4 | 12.8 12.4 | 12.7 12.4 | 12.7 12.4 |
| 东南外墙 | F=19.82 K=0.19 D=8.56 | 26.9 27.8 | 26.9 27.7 | 26.8 27.6 | 26.8 27.6 | 26.8 27.5 | 27.2 27.4 | 27.5 27.2 | 27.8 27.1 | 28.1 27.1 | 28.2 27.0 | 28.1 27.0 | 28.0 26.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 66.6 260.5 | 55.5 266.5 | 47.8 268.0 | 40.2 258.5 | 33.7 236.6 | 36.8 231.8 | 335.2 216.7 | 446.9 133.6 | 469.4 115.4 | 418.6 100.1 | 361.8 87.3 | 273.0 75.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -4.9 23.9 | -8.8 27.4 | -10.1 29.2 | -11.8 28.7 | -13.1 25.2 | -14.0 23.5 | -11.4 18.7 | -5.7 12.6 | 1.2 6.5 | 7.8 2.1 | 13.5 -0.9 | 19.1 -3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 71.4 236.6 | 64.3 239.1 | 57.9 238.8 | 52.1 229.8 | 46.9 211.4 | 50.8 208.3 | 346.6 198.0 | 452.7 121.0 | 468.1 108.9 | 410.8 98.0 | 348.3 88.2 | 253.9 79.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 44.8 188.2 | 37.6 181.7 | 32.6 174.6 | 27.7 167.6 | 23.4 153.2 | 27.3 149.2 | 99.0 139.1 | 126.4 88.3 | 154.2 76.6 | 183.1 66.7 | 194.6 58.3 | 196.2 50.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.9 14.4 | -5.3 16.4 | -6.1 17.5 | -7.1 17.2 | -7.9 15.1 | -8.4 14.1 | -6.8 11.2 | -3.4 7.6 | 0.7 3.9 | 4.7 1.3 | 8.1 -0.6 | 11.5 -2.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 47.7 173.8 | 42.9 165.2 | 38.6 157.2 | 34.8 150.3 | 31.3 138.1 | 35.7 135.1 | 105.8 127.9 | 129.8 80.8 | 153.4 72.7 | 178.5 65.4 | 186.5 58.9 | 184.8 53.0 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=22.78 | 624.4 5567.8 | 539.7 5669.1 | 474.6 5730.1 | 413.2 5389.9 | 359.3 4234.7 | 751.9 1980.1 | 1191.0 1718.8 | 1895.3 1163.4 | 2790.3 1022.5 | 3718.3 901.4 | 4528.5 796.9 | 5040.5 703.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -24.6 121.1 | -44.5 138.8 | -51.1 147.6 | -59.9 145.4 | -66.5 127.7 | -71.0 118.9 | -57.7 94.6 | -29.0 63.7 | 6.3 32.8 | 39.4 10.7 | 68.1 -4.7 | 96.8 -18.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 649.0 5446.6 | 584.1 5530.4 | 525.7 5582.5 | 473.1 5244.5 | 425.8 4107.0 | 822.8 1861.2 | 1248.7 1624.2 | 1924.4 1099.7 | 2784.0 989.7 | 3678.9 890.7 | 4460.3 801.7 | 4943.7 721.5 |
| 周边地面 | F=22.40 K=0.19 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 162.6 458.8 | 139.4 476.3 | 122.0 487.9 | 110.4 499.5 | 92.9 511.1 | 87.1 516.9 | 232.3 528.5 | 302.0 389.1 | 354.3 313.6 | 389.1 261.4 | 418.2 220.7 | 441.4 185.9 |
| 照明 | 显热(W) | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 | 348.5 348.5 |
| 人体 | 显热(W) | 44.0 279.5 | 37.7 285.7 | 31.4 288.9 | 28.3 292.0 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.4 | 222.9 153.9 | 241.8 94.2 | 254.3 75.4 | 263.8 62.8 | 273.2 53.4 |
|  | 全热(W) | 44.0 506.5 | 37.7 512.7 | 31.4 515.9 | 28.3 519.0 | 22.0 522.2 | 18.8 525.3 | 390.3 528.4 | 449.9 153.9 | 468.8 94.2 | 481.3 75.4 | 490.8 62.8 | 500.2 53.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -10816.8 | 0.0 -12394.3 | 0.0 -13183.0 | 0.0 -12985.8 | 0.0 -11408.4 | 0.0 -10619.6 | 5154.9 0.0 | 2591.5 0.0 | -563.4 0.0 | -3521.1 0.0 | -6084.5 0.0 | -8647.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -44982.5 | 0.0 -46612.4 | 0.0 -47427.4 | 0.0 -47223.7 | 0.0 -45593.7 | 0.0 -44778.7 | -28479.0 0.0 | -31127.7 0.0 | -34387.6 0.0 | -37443.8 0.0 | -40092.5 0.0 | -42741.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -47.75 | 0.00 -47.75 | 0.00 -47.75 | 0.00 -47.75 | 0.00 -47.75 | 0.00 -47.75 | -47.75 0.00 | -47.75 0.00 | -47.75 0.00 | -47.75 0.00 | -47.75 0.00 | -47.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1372 -37570 | 1239 -39075 | 1138 -39820 | 1049 -39959 | 961 -39505 | 1352 -40945 | -25801 3562 | -27476 2358 | -29719 2052 | -31822 1835 | -33668 1656 | -35859 1499 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1372 -3631 | 1239 -5084 | 1138 -5803 | 1049 -5948 | 961 -5547 | 1352 -7013 | 7606 3335 | 6016 2358 | 3878 2052 | 1874 1835 | 113 1656 | -1992 1499 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1372 7413 | 1239 7537 | 1138 7607 | 1049 7265 | 961 6088 | 1352 3833 | 2678 3562 | 3652 2358 | 4668 2052 | 5622 1835 | 6425 1656 | 6882 1499 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1372 7186 | 1239 7310 | 1138 7380 | 1049 7038 | 961 5861 | 1352 3606 | 2451 3335 | 3425 2358 | 4441 2052 | 5395 1835 | 6198 1656 | 6655 1499 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[卫生间] |  | 5.10 | 3.63 | 26 | 60 | 1171.2 | 6 | 226.7 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.63 K=0.18 D=15.42 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 东北外墙 | F=5.07 K=0.19 D=8.56 | 5.6 5.7 | 5.5 5.7 | 5.5 5.7 | 5.5 5.7 | 5.5 5.7 | 5.7 5.7 | 5.8 5.6 | 5.8 5.6 | 5.8 5.6 | 5.7 5.6 | 5.7 5.6 | 5.7 5.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | 8.0 31.3 | 6.7 32.0 | 5.7 32.2 | 4.8 31.0 | 4.0 28.4 | 4.4 27.8 | 40.2 26.0 | 53.6 16.0 | 56.3 13.8 | 50.2 12.0 | 43.4 10.5 | 38.5 9.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.6 2.9 | -1.1 3.3 | -1.2 3.5 | -1.4 3.4 | -1.6 3.0 | -1.7 2.8 | -1.4 2.2 | -0.7 1.5 | 0.1 0.8 | 0.9 0.3 | 1.6 -0.1 | 2.3 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 8.6 28.4 | 7.7 28.7 | 6.9 28.7 | 6.2 27.6 | 5.6 25.4 | 6.1 25.0 | 41.6 23.8 | 54.3 14.5 | 56.2 13.1 | 49.3 11.8 | 41.8 10.6 | 36.2 9.5 |
| 周边地面 | F=2.20 K=0.19 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.2 43.0 | 13.1 44.6 | 11.4 45.7 | 10.3 46.8 | 8.7 47.9 | 8.2 48.5 | 21.8 49.5 | 28.3 36.5 | 33.2 29.4 | 36.5 24.5 | 39.2 20.7 | 41.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 77 -8775 | 73 -9098 | 69 -9259 | 66 -9218 | 63 -8892 | 62 -8729 | -5510 227 | -6008 129 | -6649 108 | -7260 97 | -7792 89 | -8323 83 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 77 -1988 | 73 -2299 | 69 -2455 | 66 -2415 | 63 -2101 | 62 -1942 | 1171 181 | 690 129 | 71 108 | -521 97 | -1036 89 | -1549 83 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 77 221 | 73 225 | 69 227 | 66 227 | 63 226 | 62 227 | 186 227 | 218 129 | 229 108 | 229 97 | 226 89 | 226 83 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 77 176 | 73 179 | 69 181 | 66 182 | 63 181 | 62 181 | 140 181 | 172 129 | 184 108 | 183 97 | 181 89 | 180 83 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[卫生间] |  | 5.10 | 3.63 | 26 | 60 | 1145.7 | 6 | 258.1 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.63 K=0.18 D=15.42 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 西南外墙 | F=5.07 K=0.19 D=8.56 | 6.9 7.2 | 6.9 7.2 | 6.9 7.3 | 6.9 7.2 | 6.9 7.2 | 6.9 7.1 | 6.9 7.0 | 6.9 7.0 | 7.0 6.9 | 7.0 6.9 | 7.0 6.9 | 7.1 6.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | 10.7 43.5 | 9.1 59.5 | 7.9 72.9 | 6.8 79.9 | 5.8 78.7 | 5.0 70.9 | 13.6 56.0 | 15.9 34.4 | 17.6 18.0 | 21.4 15.8 | 24.5 13.8 | 28.2 12.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.6 2.9 | -1.1 3.3 | -1.2 3.5 | -1.4 3.4 | -1.6 3.0 | -1.7 2.8 | -1.4 2.2 | -0.7 1.5 | 0.1 0.8 | 0.9 0.3 | 1.6 -0.1 | 2.3 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 11.3 40.6 | 10.2 56.2 | 9.2 69.4 | 8.2 76.5 | 7.4 75.7 | 6.7 68.0 | 14.9 53.8 | 16.6 32.9 | 17.5 17.2 | 20.5 15.5 | 22.8 14.0 | 25.9 12.6 |
| 周边地面 | F=2.20 K=0.19 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.2 43.0 | 13.1 44.6 | 11.4 45.7 | 10.3 46.8 | 8.7 47.9 | 8.2 48.5 | 21.8 49.5 | 28.3 36.5 | 33.2 29.4 | 36.5 24.5 | 39.2 20.7 | 41.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 81 -8762 | 76 -9069 | 72 -9217 | 70 -9167 | 66 -8841 | 64 -8684 | -5536 258 | -6045 148 | -6686 113 | -7288 102 | -7810 94 | -8332 87 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 81 -1974 | 76 -2270 | 72 -2413 | 70 -2365 | 66 -2049 | 64 -1898 | 1146 213 | 654 148 | 33 113 | -549 102 | -1054 94 | -1558 87 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 81 235 | 76 254 | 72 269 | 70 278 | 66 278 | 64 271 | 160 258 | 181 148 | 191 113 | 201 102 | 209 94 | 217 87 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 81 189 | 76 208 | 72 224 | 70 232 | 66 233 | 64 226 | 115 213 | 136 148 | 146 113 | 156 102 | 163 94 | 171 87 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1084.0 | 6 | 135.3 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  | 1034,1037,1038,1041,1042,1045,1046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.21 K=0.18 D=15.42 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 27 -8868 | 25 -9192 | 23 -9354 | 22 -9312 | 20 -8985 | 20 -8821 | -5597 135 | -6113 56 | -6760 42 | -7367 36 | -7894 33 | -8421 30 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 27 -2080 | 25 -2394 | 23 -2550 | 22 -2510 | 20 -2194 | 20 -2035 | 1084 90 | 585 56 | -40 42 | -628 36 | -1138 33 | -1648 30 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 27 129 | 25 131 | 23 132 | 22 133 | 20 134 | 20 134 | 98 135 | 113 56 | 118 42 | 122 36 | 124 33 | 127 30 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 27 83 | 25 85 | 23 86 | 22 87 | 20 88 | 20 89 | 53 90 | 67 56 | 73 42 | 76 36 | 79 33 | 82 30 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1090.7 | 6 | 141.8 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  | 1043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.21 K=0.18 D=15.42 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
| 东北外墙 | F=5.61 K=0.19 D=8.56 | 6.1 6.3 | 6.1 6.3 | 6.1 6.3 | 6.1 6.3 | 6.1 6.3 | 6.3 6.3 | 6.4 6.2 | 6.4 6.2 | 6.4 6.2 | 6.4 6.2 | 6.3 6.2 | 6.3 6.2 |
| 周边地面 | F=1.21 K=0.19 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 33 -8861 | 31 -9185 | 30 -9347 | 29 -9306 | 27 -8979 | 26 -8815 | -5591 142 | -6106 63 | -6753 48 | -7361 43 | -7888 39 | -8415 36 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 33 -2073 | 31 -2387 | 30 -2544 | 29 -2503 | 27 -2187 | 26 -2028 | 1091 96 | 592 63 | -33 48 | -621 43 | -1131 39 | -1641 36 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 33 135 | 31 137 | 30 138 | 29 139 | 27 140 | 26 141 | 105 142 | 119 63 | 125 48 | 128 43 | 131 39 | 134 36 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 33 90 | 31 92 | 30 93 | 29 94 | 27 95 | 26 95 | 60 96 | 74 63 | 79 48 | 83 43 | 86 39 | 88 36 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1036[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1091.9 | 6 | 143.3 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  | 1044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.21 K=0.18 D=15.42 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
| 西南外墙 | F=5.61 K=0.19 D=8.56 | 7.6 8.0 | 7.6 8.0 | 7.6 8.0 | 7.6 8.0 | 7.6 7.9 | 7.6 7.9 | 7.6 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.8 7.6 | 7.9 7.6 |
| 周边地面 | F=1.21 K=0.19 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 -8860 | 33 -9184 | 31 -9346 | 30 -9304 | 28 -8977 | 27 -8813 | -5589 143 | -6105 64 | -6752 50 | -7359 44 | -7886 40 | -8413 38 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35 -2072 | 33 -2385 | 31 -2542 | 30 -2502 | 28 -2185 | 27 -2027 | 1092 98 | 593 64 | -32 50 | -620 44 | -1130 40 | -1640 38 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 35 137 | 33 139 | 31 140 | 30 141 | 28 142 | 27 142 | 106 143 | 120 64 | 126 50 | 130 44 | 132 40 | 135 38 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 92 | 33 93 | 31 94 | 30 95 | 28 96 | 27 97 | 61 98 | 75 64 | 81 50 | 84 44 | 87 40 | 90 38 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1039[仓库] |  | 5.10 | 14.52 | 26 | 60 | 2508.5 | 7 | 478.7 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.52 K=0.18 D=15.42 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 |
| 内墙1 | F=16.83 K=0.98 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 | 69.3 69.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.7 143.5 | 60.4 149.1 | 52.9 154.8 | 45.3 158.6 | 39.6 162.3 | 35.9 166.1 | 30.2 168.0 | 75.5 171.8 | 98.2 173.7 | 115.1 126.5 | 126.5 101.9 | 135.9 84.9 |
| 照明 | 显热(W) | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 218.5 | 42.7 223.6 | 35.2 228.6 | 30.1 231.1 | 25.1 233.6 | 22.6 236.1 | 20.1 238.6 | 133.1 241.2 | 180.9 241.2 | 193.4 125.6 | 206.0 75.4 | 213.5 62.8 |
|  | 全热(W) | 52.8 400.1 | 42.7 405.2 | 35.2 410.2 | 30.1 412.7 | 25.1 415.2 | 22.6 417.7 | 20.1 420.2 | 314.7 422.8 | 362.5 422.8 | 375.0 125.6 | 387.6 75.4 | 395.1 62.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8653.4 | 0.0 -9915.4 | 0.0 -10546.4 | 0.0 -10388.6 | 0.0 -9126.7 | 0.0 -8495.7 | 0.0 -6760.5 | 2073.2 -4552.1 | -450.7 -2343.6 | -2816.9 0.0 | -4867.6 0.0 | -6918.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -35986.0 | 0.0 -37289.9 | 0.0 -37941.9 | 0.0 -37778.9 | 0.0 -36475.0 | 0.0 -35823.0 | 0.0 -34030.0 | -24902.2 -31748.0 | -27510.1 -29466.1 | -29955.1 0.0 | -32074.0 0.0 | -34193.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -38.20 | 0.00 -38.20 | 0.00 -38.20 | 0.00 -38.20 | 0.00 -38.20 | 0.00 -38.20 | 0.00 -38.20 | -38.20 -38.20 | -38.20 -38.20 | -38.20 0.00 | -38.20 0.00 | -38.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 351 -35216 | 330 -36509 | 315 -37150 | 302 -36981 | 291 -35671 | 285 -35013 | 277 -33215 | -24285 -30927 | -26823 -28643 | -29238 479 | -31333 404 | -33435 374 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 351 -8065 | 330 -9316 | 315 -9936 | 302 -9772 | 291 -8504 | 285 -7867 | 277 -6127 | 2508 -3913 | 55 -1702 | -2282 479 | -4309 404 | -6342 374 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 351 770 | 330 781 | 315 792 | 302 798 | 291 804 | 285 810 | 277 815 | 617 821 | 687 823 | 717 479 | 741 404 | 758 374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 351 589 | 330 599 | 315 610 | 302 616 | 291 623 | 285 629 | 277 633 | 435 640 | 506 641 | 535 479 | 559 404 | 576 374 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1047[卫生间] |  | 5.10 | 4.02 | 26 | 60 | 1131.3 | 6 | 204.1 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.02 K=0.18 D=15.42 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.9 47.6 | 14.5 49.4 | 12.7 50.6 | 11.5 51.8 | 9.6 53.0 | 9.0 53.6 | 24.1 54.8 | 31.3 40.4 | 36.8 32.5 | 40.4 27.1 | 43.4 22.9 | 45.8 19.3 |
| 照明 | 显热(W) | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 69 -8804 | 66 -9127 | 62 -9288 | 61 -9246 | 58 -8918 | 56 -8754 | -5550 204 | -6061 115 | -6703 95 | -7309 86 | -7833 79 | -8359 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 69 -2016 | 66 -2329 | 62 -2485 | 61 -2443 | 58 -2126 | 56 -1967 | 1131 159 | 638 115 | 16 95 | -569 86 | -1077 79 | -1586 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 69 192 | 66 196 | 62 197 | 61 199 | 58 201 | 56 202 | 146 204 | 165 115 | 174 95 | 180 86 | 185 79 | 189 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 69 147 | 66 150 | 62 152 | 61 154 | 58 156 | 56 157 | 100 159 | 119 115 | 129 95 | 135 86 | 140 79 | 144 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1048[卫生间] |  | 5.10 | 4.02 | 26 | 60 | 1131.2 | 6 | 204.0 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.02 K=0.18 D=15.42 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.9 47.6 | 14.5 49.4 | 12.6 50.6 | 11.4 51.8 | 9.6 53.0 | 9.0 53.6 | 24.1 54.8 | 31.3 40.4 | 36.7 32.5 | 40.4 27.1 | 43.4 22.9 | 45.8 19.3 |
| 照明 | 显热(W) | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 69 -8804 | 66 -9127 | 62 -9288 | 61 -9246 | 58 -8918 | 56 -8754 | -5550 204 | -6061 115 | -6704 95 | -7309 86 | -7833 79 | -8359 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 69 -2016 | 66 -2329 | 62 -2485 | 61 -2443 | 58 -2126 | 56 -1967 | 1131 159 | 638 115 | 16 95 | -569 86 | -1077 79 | -1586 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 69 192 | 66 195 | 62 197 | 61 199 | 58 201 | 56 202 | 146 204 | 165 115 | 174 95 | 180 86 | 185 79 | 189 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 69 147 | 66 150 | 62 152 | 61 154 | 58 156 | 56 157 | 100 159 | 119 115 | 129 95 | 135 86 | 140 79 | 144 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1049[卫生间] |  | 5.10 | 3.63 | 26 | 60 | 1171.3 | 6 | 226.8 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.63 K=0.18 D=15.42 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 东北外墙 | F=5.08 K=0.19 D=8.56 | 5.6 5.7 | 5.6 5.7 | 5.5 5.7 | 5.5 5.7 | 5.5 5.7 | 5.7 5.7 | 5.8 5.6 | 5.8 5.6 | 5.8 5.6 | 5.7 5.6 | 5.7 5.6 | 5.7 5.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | 8.0 31.3 | 6.7 32.0 | 5.7 32.2 | 4.8 31.0 | 4.0 28.4 | 4.4 27.8 | 40.2 26.0 | 53.6 16.0 | 56.3 13.8 | 50.2 12.0 | 43.4 10.5 | 38.5 9.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.6 2.9 | -1.1 3.3 | -1.2 3.5 | -1.4 3.4 | -1.6 3.0 | -1.7 2.8 | -1.4 2.2 | -0.7 1.5 | 0.1 0.8 | 0.9 0.3 | 1.6 -0.1 | 2.3 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 8.6 28.4 | 7.7 28.7 | 6.9 28.7 | 6.2 27.6 | 5.6 25.4 | 6.1 25.0 | 41.6 23.8 | 54.3 14.5 | 56.2 13.1 | 49.3 11.8 | 41.8 10.6 | 36.2 9.5 |
| 周边地面 | F=2.20 K=0.19 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.3 43.1 | 13.1 44.7 | 11.4 45.8 | 10.4 46.9 | 8.7 48.0 | 8.2 48.5 | 21.8 49.6 | 28.3 36.5 | 33.2 29.4 | 36.5 24.5 | 39.2 20.7 | 41.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 77 -8775 | 73 -9098 | 69 -9259 | 66 -9217 | 63 -8892 | 62 -8729 | -5510 227 | -6008 129 | -6649 108 | -7260 97 | -7792 89 | -8323 83 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 77 -1988 | 73 -2299 | 69 -2455 | 66 -2415 | 63 -2101 | 62 -1942 | 1171 181 | 691 129 | 71 108 | -521 97 | -1036 89 | -1549 83 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 77 221 | 73 225 | 69 227 | 66 227 | 63 226 | 62 227 | 186 227 | 218 129 | 229 108 | 229 97 | 226 89 | 226 83 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 77 176 | 73 179 | 69 181 | 66 182 | 63 181 | 62 182 | 140 181 | 172 129 | 184 108 | 183 97 | 181 89 | 180 83 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1051[足球培训] |  | 5.10 | 48.40 | 26 | 60 | 9730.2 | 6 | 6616.1 | 18 | 0.48 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.40 K=0.18 D=15.42 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 |
| 西南外墙 | F=23.55 K=0.19 D=8.56 | 32.0 33.4 | 32.0 33.6 | 31.9 33.7 | 31.9 33.6 | 31.8 33.4 | 32.0 33.0 | 32.1 32.4 | 32.2 32.3 | 32.4 32.2 | 32.5 32.2 | 32.7 32.1 | 33.1 32.1 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=44.88 | 973.1 2770.0 | 831.8 2864.2 | 726.8 3108.7 | 626.7 3398.2 | 539.1 3645.8 | 463.4 4003.0 | 1319.0 4186.0 | 1544.5 2301.5 | 1706.4 1622.4 | 2075.3 1423.1 | 2372.2 1252.5 | 2587.9 1100.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -48.5 238.6 | -87.6 273.4 | -100.7 290.8 | -118.1 286.5 | -131.1 251.7 | -139.8 234.3 | -113.7 186.4 | -57.2 125.5 | 12.4 64.6 | 77.7 21.1 | 134.2 -9.3 | 190.8 -35.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 1021.6 2531.4 | 919.4 2590.7 | 827.5 2817.9 | 744.7 3111.7 | 670.3 3394.1 | 603.2 3768.7 | 1432.7 3999.5 | 1601.7 2176.0 | 1694.0 1557.8 | 1997.6 1402.0 | 2238.0 1261.8 | 2397.1 1135.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 89.3 362.6 | 75.9 495.6 | 66.2 607.4 | 56.8 666.1 | 48.6 655.8 | 41.6 590.5 | 113.1 467.1 | 132.5 286.6 | 146.8 150.0 | 178.4 131.3 | 203.8 115.3 | 235.0 101.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -4.9 23.9 | -8.8 27.4 | -10.1 29.2 | -11.8 28.7 | -13.1 25.2 | -14.0 23.5 | -11.4 18.7 | -5.7 12.6 | 1.2 6.5 | 7.8 2.1 | 13.5 -0.9 | 19.1 -3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 94.1 338.7 | 84.7 468.2 | 76.3 578.2 | 68.6 637.4 | 61.8 630.5 | 55.6 567.0 | 124.5 448.4 | 138.2 274.0 | 145.5 143.6 | 170.6 129.2 | 190.4 116.3 | 215.9 104.7 |
| 周边地面 | F=24.60 K=0.19 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 203.3 573.5 | 174.2 595.3 | 152.5 609.8 | 137.9 624.4 | 116.2 638.9 | 108.9 646.1 | 290.4 660.7 | 377.5 486.4 | 442.9 392.0 | 486.4 326.7 | 522.7 275.9 | 551.8 232.3 |
| 照明 | 显热(W) | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -15143.5 | 0.0 -17352.0 | 0.0 -18456.2 | 0.0 -18180.1 | 0.0 -15971.7 | 0.0 -14867.5 | 7216.8 0.0 | 3628.1 0.0 | -788.7 0.0 | -4929.5 0.0 | -8518.2 0.0 | -12106.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -62975.4 | 0.0 -65257.4 | 0.0 -66398.4 | 0.0 -66113.1 | 0.0 -63831.2 | 0.0 -62690.2 | -39870.6 0.0 | -43578.8 0.0 | -48142.7 0.0 | -52421.4 0.0 | -56129.6 0.0 | -59837.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1889 -57997 | 1697 -60021 | 1551 -60786 | 1423 -60134 | 1297 -57596 | 1202 -56152 | -37039 6616 | -40332 3852 | -44628 2859 | -48445 2549 | -51781 2294 | -55200 2071 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1889 -10483 | 1697 -12433 | 1551 -13162 | 1423 -12519 | 1297 -10055 | 1202 -8647 | 9730 6298 | 6557 3852 | 2408 2859 | -1271 2549 | -4487 2294 | -7787 2071 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1889 4979 | 1697 5237 | 1551 5612 | 1423 5979 | 1297 6235 | 1202 6538 | 2831 6616 | 3247 3852 | 3515 2859 | 3977 2549 | 4349 2294 | 4638 2071 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1889 4661 | 1697 4919 | 1551 5294 | 1423 5661 | 1297 5917 | 1202 6220 | 2513 6298 | 2929 3852 | 3197 2859 | 3659 2549 | 4031 2294 | 4320 2071 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1052[卫生间] |  | 5.10 | 4.84 | 26 | 60 | 1145.1 | 6 | 224.2 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  | 1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.84 K=0.18 D=15.42 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 | 8.9 8.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.3 57.4 | 17.4 59.5 | 15.2 61.0 | 13.8 62.4 | 11.6 63.9 | 10.9 64.6 | 29.0 66.1 | 37.8 48.6 | 44.3 39.2 | 48.6 32.7 | 52.3 27.6 | 55.2 23.2 |
| 照明 | 显热(W) | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 82 -8785 | 77 -9108 | 74 -9269 | 72 -9226 | 68 -8898 | 67 -8734 | -5536 224 | -6045 132 | -6687 110 | -7291 100 | -7816 93 | -8341 86 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 82 -1998 | 77 -2310 | 74 -2465 | 72 -2424 | 68 -2106 | 67 -1947 | 1145 179 | 653 132 | 32 110 | -552 100 | -1059 93 | -1567 86 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 82 211 | 77 215 | 74 217 | 72 219 | 68 221 | 67 222 | 160 224 | 180 132 | 190 110 | 197 100 | 203 93 | 208 86 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 82 166 | 77 169 | 74 171 | 72 173 | 68 175 | 67 177 | 114 179 | 135 132 | 145 110 | 152 100 | 157 93 | 162 86 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1054[足球保养及租赁] |  | 5.10 | 48.40 | 26 | 60 | 7046.7 | 7 | 2806.6 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.40 K=0.18 D=15.42 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=40.38 | 875.5 2492.3 | 748.4 2577.0 | 653.9 2797.0 | 563.8 3042.1 | 485.1 3253.0 | 416.9 3622.3 | 1186.8 3773.1 | 1389.6 2084.0 | 1535.3 1459.7 | 1867.2 1280.4 | 2134.3 1126.9 | 2328.4 989.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -43.6 214.7 | -78.8 246.0 | -90.6 261.7 | -106.2 257.7 | -118.0 226.4 | -125.8 210.8 | -102.3 167.7 | -51.4 112.9 | 11.2 58.1 | 69.9 19.0 | 120.8 -8.4 | 171.6 -31.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 919.2 2277.6 | 827.2 2331.0 | 744.5 2535.4 | 670.1 2784.3 | 603.1 3026.6 | 542.7 3411.5 | 1289.1 3605.4 | 1441.1 1971.0 | 1524.1 1401.6 | 1797.3 1261.4 | 2013.6 1135.3 | 2156.7 1021.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 80.7 235.9 | 68.2 244.3 | 59.2 265.1 | 50.5 287.8 | 43.0 306.7 | 36.5 331.0 | 108.6 339.2 | 128.4 187.7 | 143.1 136.9 | 175.0 119.5 | 200.8 104.7 | 219.8 91.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -4.9 23.9 | -8.8 27.4 | -10.1 29.2 | -11.8 28.7 | -13.1 25.2 | -14.0 23.5 | -11.4 18.7 | -5.7 12.6 | 1.2 6.5 | 7.8 2.1 | 13.5 -0.9 | 19.1 -3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 85.5 212.0 | 77.0 216.9 | 69.3 235.9 | 62.4 259.1 | 56.1 281.5 | 50.5 307.5 | 120.0 320.5 | 134.1 175.1 | 141.8 130.4 | 167.3 117.4 | 187.4 105.7 | 200.7 95.1 |
| 周边地面 | F=17.60 K=0.19 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 | 4.1 4.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 239.1 478.2 | 201.3 497.1 | 176.2 515.9 | 151.0 528.5 | 132.1 541.1 | 119.5 553.7 | 100.7 560.0 | 251.7 572.6 | 327.2 578.9 | 383.8 421.6 | 421.6 339.8 | 453.0 283.1 |
| 照明 | 显热(W) | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 | 484.0 484.0 |
| 人体 | 显热(W) | 171.4 710.3 | 138.8 726.6 | 114.3 742.9 | 98.0 751.1 | 81.6 759.3 | 73.5 767.4 | 65.3 775.6 | 432.7 783.7 | 587.8 783.7 | 628.6 408.2 | 669.4 244.9 | 693.9 204.1 |
|  | 全热(W) | 171.4 1300.5 | 138.8 1316.8 | 114.3 1333.1 | 98.0 1341.3 | 81.6 1349.5 | 73.5 1357.6 | 65.3 1365.8 | 1022.9 1373.9 | 1178.0 1373.9 | 1218.8 408.2 | 1259.6 244.9 | 1284.1 204.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17811.7 | 0.0 -20409.2 | 0.0 -21708.0 | 0.0 -21383.3 | 0.0 -18785.8 | 0.0 -17487.0 | 0.0 -13915.4 | 4267.4 -9369.7 | -927.7 -4824.0 | -5798.1 0.0 | -10019.1 0.0 | -14240.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -74071.1 | 0.0 -76755.1 | 0.0 -78097.1 | 0.0 -77761.6 | 0.0 -75077.6 | 0.0 -73735.6 | 0.0 -70045.1 | -51256.9 -65348.0 | -56625.0 -60651.0 | -61657.5 0.0 | -66019.0 0.0 | -70380.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | 0.00 -78.62 | -78.62 -78.62 | -78.62 -78.62 | -78.62 0.00 | -78.62 0.00 | -78.62 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1944 -68987 | 1734 -71543 | 1581 -72609 | 1440 -71985 | 1319 -69050 | 1223 -67294 | 2038 -63430 | -47887 -60553 | -52864 -56525 | -57436 2807 | -61426 2393 | -65518 2146 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1944 -13318 | 1734 -15787 | 1581 -16810 | 1440 -16197 | 1319 -13349 | 1223 -11636 | 2038 -7891 | 7047 -5165 | 2243 -1288 | -2166 2807 | -6016 2393 | -9968 2146 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1944 5084 | 1734 5212 | 1581 5488 | 1440 5777 | 1319 6027 | 1223 6442 | 2038 6615 | 3370 4795 | 3761 4126 | 4222 2807 | 4593 2393 | 4862 2146 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1944 4494 | 1734 4622 | 1581 4898 | 1440 5186 | 1319 5437 | 1223 5851 | 2038 6025 | 2779 4205 | 3170 3536 | 3632 2807 | 4003 2393 | 4272 2146 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1055[医务室] |  | 5.10 | 77.44 | 26 | 60 | 13924.7 | 6 | 9228.0 | 18 | 0.68 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=77.44 K=0.18 D=15.42 | 142.2 142.2 | 142.2 142.2 | 142.2 142.2 | 142.2 142.2 | 142.2 142.2 | 142.2 142.2 | 142.2 142.1 | 142.2 142.1 | 142.2 142.1 | 142.2 142.1 | 142.2 142.1 | 142.2 142.1 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=67.32 | 1459.7 4155.0 | 1247.7 4296.3 | 1090.2 4663.1 | 940.0 5086.3 | 808.7 5452.4 | 695.1 5988.0 | 1978.5 6268.8 | 2316.7 3451.4 | 2559.6 2433.6 | 3112.9 2134.7 | 3558.3 1878.7 | 3881.8 1650.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -72.7 357.9 | -131.4 410.1 | -151.0 436.2 | -177.1 429.7 | -196.7 377.5 | -209.7 351.4 | -170.6 279.6 | -85.8 188.3 | 18.6 96.9 | 116.5 31.7 | 201.3 -14.0 | 286.2 -53.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 1532.4 3797.1 | 1379.1 3886.1 | 1241.2 4226.8 | 1117.1 4656.6 | 1005.4 5074.9 | 904.9 5636.6 | 2149.1 5989.2 | 2402.5 3263.1 | 2541.0 2336.7 | 2996.4 2103.0 | 3356.9 1892.7 | 3595.6 1703.4 |
| 周边地面 | F=26.40 K=0.19 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 325.2 917.7 | 278.8 952.5 | 243.9 975.7 | 220.7 999.0 | 185.9 1022.2 | 174.2 1033.8 | 464.6 1057.1 | 604.0 778.3 | 708.6 627.3 | 778.3 522.7 | 836.4 441.4 | 882.8 371.7 |
| 照明 | 显热(W) | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 | 697.0 697.0 |
| 人体 | 显热(W) | 87.9 558.9 | 75.4 571.5 | 62.8 577.8 | 56.5 584.0 | 44.0 590.3 | 37.7 596.6 | 326.6 602.9 | 445.9 307.7 | 483.6 188.4 | 508.7 150.7 | 527.5 125.6 | 546.4 106.8 |
|  | 全热(W) | 87.9 1012.9 | 75.4 1025.5 | 62.8 1031.8 | 56.5 1038.0 | 44.0 1044.3 | 37.7 1050.6 | 780.6 1056.9 | 899.9 307.7 | 937.6 188.4 | 962.7 150.7 | 981.5 125.6 | 1000.4 106.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -21633.6 | 0.0 -24788.5 | 0.0 -26366.0 | 0.0 -25971.6 | 0.0 -22816.7 | 0.0 -21239.3 | 10309.8 0.0 | 5183.1 0.0 | -1126.8 0.0 | -7042.2 0.0 | -12168.9 0.0 | -17295.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -89964.9 | 0.0 -93224.8 | 0.0 -94854.8 | 0.0 -94447.3 | 0.0 -91187.4 | 0.0 -89557.4 | -56958.0 0.0 | -62255.4 0.0 | -68775.3 0.0 | -74887.7 0.0 | -80185.1 0.0 | -85482.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -95.49 | 0.00 -95.49 | 0.00 -95.49 | 0.00 -95.49 | 0.00 -95.49 | 0.00 -95.49 | -95.49 0.00 | -95.49 0.00 | -95.49 0.00 | -95.49 0.00 | -95.49 0.00 | -95.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2718 -83034 | 2447 -86105 | 2242 -87339 | 2062 -86479 | 1884 -82823 | 1752 -80640 | -52889 9228 | -57590 5383 | -63724 4094 | -69189 3653 | -73964 3291 | -78872 2974 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2718 -15157 | 2447 -18123 | 2242 -19304 | 2062 -18457 | 1884 -14906 | 1752 -12776 | 13925 8774 | 9395 5383 | 3470 4094 | -1797 3653 | -6402 3291 | -11139 2974 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2718 6931 | 2447 7119 | 2242 7516 | 2062 7969 | 1884 8364 | 1752 8918 | 4069 9228 | 4666 5383 | 5051 4094 | 5699 3653 | 6221 3291 | 6610 2974 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2718 6477 | 2447 6665 | 2242 7062 | 2062 7515 | 1884 7910 | 1752 8464 | 3615 8774 | 4212 5383 | 4597 4094 | 5245 3653 | 5767 3291 | 6156 2974 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1056[自助维修/租赁] |  | 5.10 | 48.40 | 26 | 60 | 9946.9 | 6 | 6339.2 | 18 | 0.48 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.40 K=0.18 D=15.42 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.9 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 | 88.9 88.8 |
| 东北外墙 | F=23.55 K=0.19 D=8.56 | 25.8 26.6 | 25.8 26.6 | 25.7 26.6 | 25.7 26.5 | 25.7 26.4 | 26.4 26.3 | 26.7 26.1 | 26.9 26.0 | 26.8 26.0 | 26.7 25.9 | 26.5 25.9 | 26.6 25.8 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=44.88 | 973.1 2770.0 | 831.8 2864.2 | 726.8 3108.7 | 626.7 3381.1 | 539.1 3613.3 | 463.4 3970.1 | 1319.0 4165.7 | 1544.5 2299.8 | 1706.4 1622.4 | 2075.3 1423.1 | 2372.2 1252.5 | 2587.9 1100.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -48.5 238.6 | -87.6 273.4 | -100.7 290.8 | -118.1 286.5 | -131.1 251.7 | -139.8 234.3 | -113.7 186.4 | -57.2 125.5 | 12.4 64.6 | 77.7 21.1 | 134.2 -9.3 | 190.8 -35.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 1021.6 2531.4 | 919.4 2590.7 | 827.5 2817.9 | 744.7 3094.6 | 670.3 3361.7 | 603.2 3735.8 | 1432.7 3979.3 | 1601.7 2174.3 | 1694.0 1557.8 | 1997.6 1402.0 | 2238.0 1261.8 | 2397.1 1135.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 66.6 260.5 | 55.5 266.5 | 47.8 268.0 | 40.2 258.5 | 33.7 236.6 | 36.8 231.8 | 335.2 216.7 | 446.9 133.6 | 469.4 115.4 | 418.6 100.1 | 361.8 87.3 | 321.0 75.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -4.9 23.9 | -8.8 27.4 | -10.1 29.2 | -11.8 28.7 | -13.1 25.2 | -14.0 23.5 | -11.4 18.7 | -5.7 12.6 | 1.2 6.5 | 7.8 2.1 | 13.5 -0.9 | 19.1 -3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 71.4 236.6 | 64.3 239.1 | 57.9 238.8 | 52.1 229.8 | 46.9 211.4 | 50.8 208.3 | 346.6 198.0 | 452.7 121.0 | 468.1 108.9 | 410.8 98.0 | 348.3 88.2 | 301.9 79.4 |
| 周边地面 | F=24.60 K=0.19 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 203.3 573.5 | 174.2 595.3 | 152.5 609.8 | 137.9 624.4 | 116.2 638.9 | 108.9 646.1 | 290.4 660.7 | 377.5 486.4 | 442.9 392.0 | 486.4 326.7 | 522.7 275.9 | 551.8 232.3 |
| 照明 | 显热(W) | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 | 435.6 435.6 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -15143.5 | 0.0 -17352.0 | 0.0 -18456.2 | 0.0 -18180.1 | 0.0 -15971.7 | 0.0 -14867.5 | 7216.8 0.0 | 3628.1 0.0 | -788.7 0.0 | -4929.5 0.0 | -8518.2 0.0 | -12106.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -62975.4 | 0.0 -65257.4 | 0.0 -66398.4 | 0.0 -66113.1 | 0.0 -63831.2 | 0.0 -62690.2 | -39870.6 0.0 | -43578.8 0.0 | -48142.7 0.0 | -52421.4 0.0 | -56129.6 0.0 | -59837.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | 0.00 -66.85 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 | -66.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1860 -58106 | 1670 -60257 | 1527 -61133 | 1400 -60566 | 1276 -58055 | 1192 -56550 | -36823 6339 | -40023 3691 | -44311 2818 | -48210 2512 | -51629 2260 | -55120 2039 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1860 -10591 | 1670 -12669 | 1527 -13508 | 1400 -12951 | 1276 -10513 | 1192 -9045 | 9947 6021 | 6866 3691 | 2725 2818 | -1036 2512 | -4336 2260 | -7707 2039 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1860 4870 | 1670 5001 | 1527 5266 | 1400 5547 | 1276 5776 | 1192 6140 | 3048 6339 | 3556 3691 | 3832 2818 | 4211 2512 | 4500 2260 | 4718 2039 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1860 4552 | 1670 4683 | 1527 4948 | 1400 5229 | 1276 5459 | 1192 5822 | 2730 6021 | 3238 3691 | 3514 2818 | 3893 2512 | 4183 2260 | 4400 2039 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1057[治疗室] |  | 5.10 | 19.36 | 26 | 60 | 4178.4 | 6 | 2876.0 | 18 | 0.20 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.36 K=0.18 D=15.42 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 | 35.5 35.5 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.44 | 486.6 1385.0 | 415.9 1432.1 | 363.4 1554.4 | 313.3 1690.6 | 269.6 1806.7 | 231.7 1985.0 | 659.5 2082.9 | 772.2 1149.9 | 853.2 811.2 | 1037.6 711.6 | 1186.1 626.2 | 1293.9 550.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -24.2 119.3 | -43.8 136.7 | -50.3 145.4 | -59.0 143.2 | -65.6 125.8 | -69.9 117.1 | -56.9 93.2 | -28.6 62.8 | 6.2 32.3 | 38.8 10.6 | 67.1 -4.7 | 95.4 -17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 510.8 1265.7 | 459.7 1295.4 | 413.7 1408.9 | 372.4 1547.3 | 335.1 1680.8 | 301.6 1867.9 | 716.4 1989.7 | 800.8 1087.1 | 847.0 778.9 | 998.8 701.0 | 1119.0 630.9 | 1198.5 567.8 |
| 周边地面 | F=8.80 K=0.19 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 81.3 229.4 | 69.7 238.1 | 61.0 243.9 | 55.2 249.7 | 46.5 255.6 | 43.6 258.5 | 116.2 264.3 | 151.0 194.6 | 177.1 156.8 | 194.6 130.7 | 209.1 110.4 | 220.7 92.9 |
| 照明 | 显热(W) | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 | 174.2 174.2 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -6490.1 | 0.0 -7436.6 | 0.0 -7909.8 | 0.0 -7791.5 | 0.0 -6845.0 | 0.0 -6371.8 | 3092.9 0.0 | 1554.9 0.0 | -338.0 0.0 | -2112.7 0.0 | -3650.7 0.0 | -5188.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -26989.5 | 0.0 -27967.5 | 0.0 -28456.4 | 0.0 -28334.2 | 0.0 -27356.2 | 0.0 -26867.2 | -17087.4 0.0 | -18676.6 0.0 | -20632.6 0.0 | -22466.3 0.0 | -24055.5 0.0 | -25644.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -28.65 | 0.00 -28.65 | 0.00 -28.65 | 0.00 -28.65 | 0.00 -28.65 | 0.00 -28.65 | -28.65 0.00 | -28.65 0.00 | -28.65 0.00 | -28.65 0.00 | -28.65 0.00 | -28.65 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 806 -24859 | 720 -25778 | 655 -26137 | 597 -25871 | 541 -24769 | 498 -24097 | -15866 2876 | -17272 1649 | -19109 1236 | -20733 1099 | -22154 986 | -23618 887 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 806 -4496 | 720 -5383 | 655 -5726 | 597 -5464 | 541 -4394 | 498 -3737 | 4178 2740 | 2824 1649 | 1049 1236 | -516 1099 | -1885 986 | -3298 887 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 806 2130 | 720 2190 | 655 2320 | 597 2464 | 541 2587 | 498 2770 | 1222 2876 | 1405 1649 | 1523 1236 | 1733 1099 | 1901 986 | 2027 887 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 806 1994 | 720 2053 | 655 2183 | 597 2327 | 541 2451 | 498 2634 | 1085 2740 | 1269 1649 | 1387 1236 | 1597 1099 | 1765 986 | 1890 887 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1058[淋浴间] |  | 5.10 | 14.52 | 26 | 60 | 3033.3 | 6 | 2651.8 | 18 | 0.14 | 18 |
| 相同房间 |  | 1059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.52 K=0.18 D=15.42 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 | 26.7 26.6 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=22.44 | 486.6 1385.0 | 415.9 1432.1 | 363.4 1554.4 | 313.3 1690.6 | 269.6 1806.7 | 231.7 1985.0 | 659.5 2082.9 | 772.2 1149.9 | 853.2 811.2 | 1037.6 711.6 | 1186.1 626.2 | 1293.9 550.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -24.2 119.3 | -43.8 136.7 | -50.3 145.4 | -59.0 143.2 | -65.6 125.8 | -69.9 117.1 | -56.9 93.2 | -28.6 62.8 | 6.2 32.3 | 38.8 10.6 | 67.1 -4.7 | 95.4 -17.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 510.8 1265.7 | 459.7 1295.4 | 413.7 1408.9 | 372.4 1547.3 | 335.1 1680.8 | 301.6 1867.9 | 716.4 1989.7 | 800.8 1087.1 | 847.0 778.9 | 998.8 701.0 | 1119.0 630.9 | 1198.5 567.8 |
| 周边地面 | F=8.80 K=0.19 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 | 2.0 2.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.0 172.1 | 52.3 178.6 | 45.7 183.0 | 41.4 187.3 | 34.8 191.7 | 32.7 193.8 | 87.1 198.2 | 113.3 145.9 | 132.9 117.6 | 145.9 98.0 | 156.8 82.8 | 165.5 69.7 |
| 照明 | 显热(W) | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 | 130.7 130.7 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -4326.7 | 0.0 -4957.7 | 0.0 -5273.2 | 0.0 -5194.3 | 0.0 -4563.3 | 0.0 -4247.9 | 2062.0 0.0 | 1036.6 0.0 | -225.4 0.0 | -1408.4 0.0 | -2433.8 0.0 | -3459.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -17993.0 | 0.0 -18645.0 | 0.0 -18971.0 | 0.0 -18889.5 | 0.0 -18237.5 | 0.0 -17911.5 | -11391.6 0.0 | -12451.1 0.0 | -13755.1 0.0 | -14977.5 0.0 | -16037.0 0.0 | -17096.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -19.10 | 0.00 -19.10 | 0.00 -19.10 | 0.00 -19.10 | 0.00 -19.10 | 0.00 -19.10 | -19.10 0.00 | -19.10 0.00 | -19.10 0.00 | -19.10 0.00 | -19.10 0.00 | -19.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 724 -16074 | 643 -16670 | 581 -16868 | 525 -16645 | 473 -15871 | 431 -15363 | -10329 2652 | -11226 1517 | -12422 1126 | -13442 999 | -14338 893 | -15278 801 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 724 -2498 | 643 -3073 | 581 -3261 | 525 -3040 | 473 -2288 | 431 -1790 | 3033 2561 | 2171 1517 | 1017 1126 | 36 999 | -826 893 | -1731 801 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 724 1919 | 643 1975 | 581 2103 | 525 2245 | 473 2367 | 431 2548 | 1062 2652 | 1225 1517 | 1333 1126 | 1535 999 | 1699 893 | 1819 801 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 724 1828 | 643 1884 | 581 2012 | 525 2154 | 473 2276 | 431 2458 | 971 2561 | 1134 1517 | 1242 1126 | 1445 999 | 1608 893 | 1728 801 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[休闲空间] |  | 5.10 | 973.15 | 26 | 60 | 184838.1 | 7 | 48583.7 | 21 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=791.39 K=0.18 D=15.42 | 1452.9 1452.9 | 1452.9 1452.9 | 1452.9 1452.9 | 1452.9 1452.9 | 1452.9 1452.9 | 1452.9 1452.9 | 1452.9 1452.5 | 1452.9 1452.4 | 1452.9 1452.4 | 1452.9 1452.4 | 1452.9 1452.4 | 1452.9 1452.3 |
| 东北外墙 | F=61.43 K=0.19 D=8.56 | 67.3 69.5 | 67.2 69.5 | 67.1 69.4 | 67.0 69.2 | 66.9 69.0 | 68.9 68.6 | 69.7 68.2 | 70.1 67.9 | 70.0 67.8 | 69.5 67.6 | 69.2 67.5 | 69.4 67.4 |
| 西南外墙 | F=61.43 K=0.19 D=8.56 | 83.5 87.1 | 83.4 87.8 | 83.3 87.9 | 83.2 87.6 | 83.1 87.0 | 83.4 86.0 | 83.7 84.6 | 84.1 84.3 | 84.4 84.1 | 84.7 83.9 | 85.2 83.8 | 86.3 83.6 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=147.84 | 2967.1 12184.9 | 2525.5 11734.5 | 2201.1 11268.1 | 1890.5 10801.3 | 1619.6 9881.0 | 1411.3 9627.5 | 5780.1 8999.9 | 7995.7 5711.2 | 9713.3 4980.8 | 11661.4 4360.7 | 12672.2 3831.3 | 12743.8 3359.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -159.7 786.1 | -288.6 900.7 | -331.6 958.0 | -388.9 943.7 | -431.9 829.0 | -460.6 771.7 | -374.6 614.1 | -188.3 413.5 | 40.9 212.9 | 255.9 69.6 | 442.2 -30.7 | 628.4 -116.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 3126.8 11398.8 | 2814.1 10833.8 | 2532.7 10310.1 | 2279.4 9857.7 | 2051.5 9052.0 | 1871.9 8855.8 | 6154.7 8385.7 | 8184.0 5297.7 | 9672.4 4767.9 | 11405.6 4291.1 | 12230.0 3862.0 | 12115.3 3475.8 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.66 | 98.5 385.6 | 82.1 394.4 | 70.7 396.6 | 59.5 382.6 | 49.9 350.2 | 54.3 343.0 | 491.9 320.7 | 655.5 197.7 | 680.2 170.8 | 602.5 148.2 | 513.8 129.2 | 435.7 112.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -7.2 35.4 | -13.0 40.6 | -14.9 43.2 | -17.5 42.5 | -19.5 37.3 | -20.7 34.8 | -16.9 27.7 | -8.5 18.6 | 1.8 9.6 | 11.5 3.1 | 19.9 -1.4 | 28.3 -5.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 105.7 350.2 | 95.1 353.9 | 85.6 353.5 | 77.1 340.1 | 69.4 312.8 | 75.1 308.2 | 508.8 293.0 | 664.0 179.1 | 678.3 161.2 | 591.0 145.1 | 493.9 130.6 | 407.4 117.5 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=172.48 | 3739.8 10645.6 | 3196.7 11007.4 | 2793.2 11947.2 | 2408.4 13001.5 | 2072.0 13899.8 | 1781.0 14845.0 | 5069.1 17642.0 | 5935.7 8716.8 | 6558.0 6235.1 | 7975.6 5469.3 | 9116.6 4813.5 | 9945.5 4228.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -186.3 917.1 | -336.7 1050.8 | -386.9 1117.7 | -453.8 1101.0 | -503.9 967.2 | -537.3 900.3 | -437.0 716.5 | -219.7 482.4 | 47.8 248.4 | 298.5 81.2 | 515.8 -35.8 | 733.2 -136.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 3926.1 9728.5 | 3533.5 9956.6 | 3180.1 10829.6 | 2862.1 11900.6 | 2575.9 12932.6 | 2318.3 13944.7 | 5506.2 16925.6 | 6155.4 8234.3 | 6510.3 5986.8 | 7677.1 5388.1 | 8600.8 4849.3 | 9212.4 4364.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=6.66 | 132.1 530.2 | 112.4 733.5 | 97.9 898.9 | 84.1 985.9 | 72.0 970.6 | 61.5 873.9 | 167.4 691.3 | 196.1 424.1 | 217.2 222.1 | 264.0 194.4 | 301.7 170.7 | 347.8 149.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -7.2 35.4 | -13.0 40.6 | -14.9 43.2 | -17.5 42.5 | -19.5 37.3 | -20.7 34.8 | -16.9 27.7 | -8.5 18.6 | 1.8 9.6 | 11.5 3.1 | 19.9 -1.4 | 28.3 -5.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 139.3 494.8 | 125.4 692.9 | 112.9 855.8 | 101.6 943.4 | 91.4 933.2 | 82.3 839.1 | 184.3 663.6 | 204.6 405.5 | 215.4 212.5 | 252.5 191.2 | 281.8 172.1 | 319.5 154.9 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=173.70 | 4761.8 41508.8 | 4115.3 42303.3 | 3619.4 43696.7 | 3151.1 40176.4 | 2739.8 24059.9 | 4662.1 24313.3 | 8693.5 13107.4 | 13670.2 8871.6 | 19999.3 7797.3 | 27138.6 6874.3 | 33059.9 6077.2 | 36792.1 5364.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -187.6 923.6 | -339.1 1058.3 | -389.6 1125.6 | -457.0 1108.8 | -507.5 974.1 | -541.2 906.7 | -440.1 721.5 | -221.3 485.8 | 48.1 250.1 | 300.6 81.8 | 519.5 -36.1 | 738.4 -137.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 4949.4 40585.2 | 4454.5 41245.0 | 4009.0 42571.1 | 3608.1 39067.6 | 3247.3 23085.8 | 5203.3 23406.6 | 9133.7 12385.9 | 13891.4 8385.8 | 19951.2 7547.2 | 26837.9 6792.5 | 32540.4 6113.2 | 36053.7 5501.9 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=108.66 | 2978.8 26560.3 | 2574.4 27043.9 | 2264.1 27334.7 | 1971.2 25712.0 | 1713.9 22685.0 | 3586.7 18917.8 | 5187.3 15032.7 | 5635.5 10898.1 | 7060.2 4877.7 | 10762.6 4300.2 | 19031.0 3801.6 | 24045.0 3356.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -117.4 577.7 | -212.1 662.0 | -243.7 704.1 | -285.9 693.6 | -317.5 609.3 | -338.5 567.2 | -275.3 451.4 | -138.4 303.9 | 30.1 156.5 | 188.1 51.2 | 325.0 -22.6 | 461.9 -85.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 3096.1 25982.6 | 2786.5 26381.9 | 2507.9 26630.6 | 2257.1 25018.4 | 2031.4 22075.7 | 3925.3 18350.6 | 5462.6 14581.3 | 5773.9 10594.2 | 7030.1 4721.2 | 10574.6 4249.1 | 18706.0 3824.2 | 23583.1 3441.8 |
| 挑空楼板 | F=973.15 K=0.18 D=9.28 | 737.9 742.3 | 733.7 743.4 | 732.8 744.2 | 732.4 744.6 | 731.9 744.3 | 731.4 743.1 | 731.1 743.7 | 735.8 743.2 | 736.7 737.8 | 737.2 736.6 | 739.2 735.6 | 740.9 734.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 4807.4 9614.7 | 4048.3 9994.3 | 3542.3 10373.8 | 3036.2 10626.8 | 2656.7 10879.8 | 2403.7 11132.9 | 2024.2 11259.4 | 5060.4 11512.4 | 6578.5 11638.9 | 7717.1 8476.2 | 8476.2 6831.5 | 9108.7 5692.9 |
| 照明 | 显热(W) | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 | 8758.4 8758.4 |
| 人体 | 显热(W) | 3217.9 13331.2 | 2604.9 13637.6 | 2145.2 13944.1 | 1838.8 14097.3 | 1532.3 14250.6 | 1379.1 14403.8 | 1225.9 14557.0 | 8121.3 14710.3 | 11032.7 14710.3 | 11798.9 7661.6 | 12565.0 4597.0 | 13024.7 3830.8 |
|  | 全热(W) | 3217.9 24408.8 | 2604.9 24715.2 | 2145.2 25021.7 | 1838.8 25174.9 | 1532.3 25328.2 | 1379.1 25481.4 | 1225.9 25634.6 | 19198.9 25787.9 | 22110.3 25787.9 | 22876.5 7661.6 | 23642.6 4597.0 | 24102.3 3830.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 16.59 | 0.00 16.59 | 0.00 16.59 | 0.00 16.59 | 0.00 16.59 | 0.00 16.59 | 0.00 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 0.00 | 16.59 0.00 | 16.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -527860.4 | 0.0 -604840.0 | 0.0 -643329.9 | 0.0 -633707.4 | 0.0 -556727.8 | 0.0 -518237.9 | 0.0 -412390.9 | 126466.6 -277676.6 | -27492.7 -142962.2 | -171829.6 0.0 | -296921.5 0.0 | -422013.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2195143.6 | 0.0 -2274686.2 | 0.0 -2314457.5 | 0.0 -2304514.7 | 0.0 -2224972.1 | 0.0 -2185200.8 | 0.0 -2075829.7 | -1519031.5 -1936630.1 | -1678116.7 -1797430.6 | -1827259.0 0.0 | -1956515.8 0.0 | -2085772.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2330.06 | 0.00 -2330.06 | 0.00 -2330.06 | 0.00 -2330.06 | 0.00 -2330.06 | 0.00 -2330.06 | 0.00 -2330.06 | -2330.06 -2330.06 | -2330.06 -2330.06 | -2330.06 0.00 | -2330.06 0.00 | -2330.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 33803 -2058195 | 30355 -2135648 | 27828 -2172407 | 25534 -2166540 | 23549 -2105806 | 26435 -2068557 | 39735 -1972034 | -1449582 -1853404 | -1594097 -1724620 | -1727158 48584 | -1838597 41350 | -1957144 37190 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 33803 -401989 | 30355 -476879 | 27828 -512357 | 25534 -506811 | 23549 -448639 | 26435 -412672 | 39735 -319673 | 184838 -205528 | 45449 -81229 | -82806 48584 | -190080 41350 | -304462 37190 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 33803 136949 | 30355 139038 | 27828 142051 | 25534 137974 | 23549 119166 | 26435 116644 | 39735 103795 | 69449 83226 | 84019 72811 | 100101 48584 | 117919 41350 | 128629 37190 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 33803 125871 | 30355 127961 | 27828 130973 | 25534 126897 | 23549 108088 | 26435 105566 | 39735 92718 | 58372 72148 | 72942 61733 | 89023 48584 | 106841 41350 | 117551 37190 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 | 16.59 16.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[卫生间] |  | 5.10 | 3.63 | 26 | 60 | 1173.1 | 6 | 228.6 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.01 K=0.18 D=15.42 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 东北外墙 | F=4.11 K=0.19 D=8.56 | 4.5 4.6 | 4.5 4.7 | 4.5 4.6 | 4.5 4.6 | 4.5 4.6 | 4.6 4.6 | 4.7 4.6 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 | 4.7 4.5 | 4.6 4.5 | 4.6 4.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | 8.0 31.3 | 6.7 32.0 | 5.7 32.2 | 4.8 31.0 | 4.0 28.4 | 4.4 27.8 | 40.2 26.0 | 53.6 16.0 | 56.3 13.8 | 50.2 12.0 | 43.4 10.5 | 38.5 9.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.6 2.9 | -1.1 3.3 | -1.2 3.5 | -1.4 3.4 | -1.6 3.0 | -1.7 2.8 | -1.4 2.2 | -0.7 1.5 | 0.1 0.8 | 0.9 0.3 | 1.6 -0.1 | 2.3 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 8.6 28.4 | 7.7 28.7 | 6.9 28.7 | 6.2 27.6 | 5.6 25.4 | 6.1 25.0 | 41.6 23.8 | 54.3 14.5 | 56.2 13.1 | 49.3 11.8 | 41.8 10.6 | 36.2 9.5 |
| 挑空楼板 | F=3.63 K=0.18 D=9.28 | 2.8 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.7 | 2.8 2.7 | 2.8 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.2 43.0 | 13.1 44.6 | 11.4 45.7 | 10.3 46.8 | 8.7 47.9 | 8.2 48.5 | 21.8 49.5 | 28.3 36.5 | 33.2 29.4 | 36.5 24.5 | 39.2 20.7 | 41.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 79 -8773 | 75 -9096 | 71 -9257 | 68 -9216 | 64 -8891 | 64 -8727 | -5508 229 | -6006 131 | -6647 109 | -7258 99 | -7790 91 | -8321 84 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 79 -1986 | 75 -2298 | 71 -2453 | 68 -2413 | 64 -2099 | 64 -1941 | 1173 183 | 692 131 | 73 109 | -519 99 | -1034 91 | -1548 84 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 79 223 | 75 227 | 71 229 | 68 229 | 64 228 | 64 229 | 187 229 | 219 131 | 231 109 | 230 99 | 228 91 | 227 84 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 79 178 | 75 181 | 71 183 | 68 184 | 64 183 | 64 183 | 142 183 | 174 131 | 185 109 | 185 99 | 183 91 | 182 84 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[卫生间] |  | 5.10 | 3.63 | 26 | 60 | 1147.3 | 6 | 259.7 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.01 K=0.18 D=15.42 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 西南外墙 | F=4.11 K=0.19 D=8.56 | 5.6 5.8 | 5.6 5.9 | 5.6 5.9 | 5.6 5.9 | 5.6 5.8 | 5.6 5.8 | 5.6 5.7 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.7 5.6 | 5.7 5.6 | 5.8 5.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | 10.7 43.5 | 9.1 59.5 | 7.9 72.9 | 6.8 79.9 | 5.8 78.7 | 5.0 70.9 | 13.6 56.0 | 15.9 34.4 | 17.6 18.0 | 21.4 15.8 | 24.5 13.8 | 28.2 12.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.6 2.9 | -1.1 3.3 | -1.2 3.5 | -1.4 3.4 | -1.6 3.0 | -1.7 2.8 | -1.4 2.2 | -0.7 1.5 | 0.1 0.8 | 0.9 0.3 | 1.6 -0.1 | 2.3 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 11.3 40.6 | 10.2 56.2 | 9.2 69.4 | 8.2 76.5 | 7.4 75.7 | 6.7 68.0 | 14.9 53.8 | 16.6 32.9 | 17.5 17.2 | 20.5 15.5 | 22.8 14.0 | 25.9 12.6 |
| 挑空楼板 | F=3.63 K=0.18 D=9.28 | 2.8 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.7 | 2.8 2.7 | 2.8 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.2 43.0 | 13.1 44.6 | 11.4 45.7 | 10.3 46.8 | 8.7 47.9 | 8.2 48.5 | 21.8 49.5 | 28.3 36.5 | 33.2 29.4 | 36.5 24.5 | 39.2 20.7 | 41.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 83 -8760 | 78 -9067 | 74 -9215 | 71 -9166 | 67 -8839 | 65 -8683 | -5534 260 | -6043 150 | -6685 115 | -7286 104 | -7808 95 | -8330 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 83 -1972 | 78 -2269 | 74 -2412 | 71 -2363 | 67 -2047 | 65 -1896 | 1147 214 | 655 150 | 35 115 | -547 104 | -1052 95 | -1557 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 83 236 | 78 255 | 74 270 | 71 279 | 67 280 | 65 273 | 162 260 | 183 150 | 193 115 | 203 104 | 210 95 | 218 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 83 191 | 78 210 | 74 225 | 71 234 | 67 234 | 65 228 | 116 214 | 137 150 | 148 115 | 157 104 | 165 95 | 173 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1124.8 | 6 | 207.8 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.37 K=0.18 D=15.42 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.97 | 26.5 236.7 | 22.9 241.0 | 20.2 243.6 | 17.6 229.1 | 15.3 93.5 | 13.3 168.6 | 41.5 73.1 | 80.6 49.5 | 118.6 43.5 | 158.1 38.3 | 192.5 33.9 | 214.3 29.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.0 5.1 | -1.9 5.9 | -2.2 6.3 | -2.5 6.2 | -2.8 5.4 | -3.0 5.1 | -2.5 4.0 | -1.2 2.7 | 0.3 1.4 | 1.7 0.5 | 2.9 -0.2 | 4.1 -0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 27.6 231.6 | 24.8 235.1 | 22.4 237.3 | 20.1 223.0 | 18.1 88.1 | 16.3 163.5 | 43.9 69.1 | 81.8 46.8 | 118.4 42.1 | 156.4 37.9 | 189.6 34.1 | 210.2 30.7 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 53 -8632 | 47 -8952 | 43 -9111 | 39 -9084 | 35 -8892 | 32 -8653 | -5557 208 | -6033 105 | -6642 85 | -7210 74 | -7702 66 | -8208 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 -1844 | 47 -2153 | 43 -2307 | 39 -2282 | 35 -2101 | 32 -1867 | 1125 162 | 665 105 | 78 85 | -471 74 | -946 66 | -1434 59 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 53 365 | 47 371 | 43 375 | 39 361 | 35 226 | 32 302 | 139 208 | 192 105 | 236 85 | 279 74 | 316 66 | 341 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 53 319 | 47 326 | 43 329 | 39 316 | 35 181 | 32 257 | 94 162 | 147 105 | 191 85 | 234 74 | 271 66 | 295 59 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1115.6 | 6 | 207.8 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.37 K=0.18 D=15.42 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.97 | 26.5 236.7 | 22.9 241.0 | 20.2 243.6 | 17.6 229.1 | 15.3 93.5 | 13.3 168.6 | 32.3 73.1 | 74.4 49.5 | 118.6 43.5 | 158.1 38.3 | 192.5 33.9 | 214.3 29.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.0 5.1 | -1.9 5.9 | -2.2 6.3 | -2.5 6.2 | -2.8 5.4 | -3.0 5.1 | -2.5 4.0 | -1.2 2.7 | 0.3 1.4 | 1.7 0.5 | 2.9 -0.2 | 4.1 -0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 27.6 231.6 | 24.8 235.1 | 22.4 237.3 | 20.1 223.0 | 18.1 88.1 | 16.3 163.5 | 34.7 69.1 | 75.6 46.8 | 118.4 42.1 | 156.4 37.9 | 189.6 34.1 | 210.2 30.7 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 53 -8632 | 47 -8952 | 43 -9111 | 39 -9084 | 35 -8892 | 32 -8653 | -5566 208 | -6039 105 | -6642 85 | -7210 74 | -7702 66 | -8208 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 -1844 | 47 -2153 | 43 -2307 | 39 -2282 | 35 -2101 | 32 -1867 | 1116 162 | 659 105 | 78 85 | -471 74 | -946 66 | -1434 59 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 53 365 | 47 371 | 43 375 | 39 361 | 35 226 | 32 302 | 130 208 | 186 105 | 236 85 | 279 74 | 316 66 | 341 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 53 319 | 47 326 | 43 329 | 39 316 | 35 181 | 32 257 | 85 162 | 141 105 | 191 85 | 234 74 | 271 66 | 295 59 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1106.5 | 6 | 178.3 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.85 K=0.18 D=15.42 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 东北外墙 | F=5.21 K=0.19 D=8.56 | 5.7 5.9 | 5.7 5.9 | 5.7 5.9 | 5.7 5.9 | 5.7 5.9 | 5.8 5.8 | 5.9 5.8 | 5.9 5.8 | 5.9 5.8 | 5.9 5.7 | 5.9 5.7 | 5.9 5.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.49 | 13.4 119.7 | 11.6 121.8 | 10.2 123.1 | 8.9 115.8 | 7.7 47.3 | 6.7 85.2 | 16.3 36.9 | 22.0 25.0 | 49.5 22.0 | 79.9 19.4 | 97.3 17.1 | 108.3 15.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.5 2.6 | -1.0 3.0 | -1.1 3.2 | -1.3 3.1 | -1.4 2.7 | -1.5 2.6 | -1.2 2.0 | -0.6 1.4 | 0.1 0.7 | 0.8 0.2 | 1.5 -0.1 | 2.1 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 13.9 117.0 | 12.6 118.8 | 11.3 120.0 | 10.2 112.7 | 9.2 44.5 | 8.2 82.7 | 17.6 34.9 | 22.7 23.6 | 49.3 21.3 | 79.1 19.1 | 95.9 17.2 | 106.2 15.5 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 46 -8742 | 43 -9064 | 39 -9225 | 37 -9190 | 34 -8932 | 32 -8730 | -5575 178 | -6085 87 | -6704 70 | -7281 62 | -7791 56 | -8307 51 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46 -1954 | 43 -2266 | 39 -2421 | 37 -2388 | 34 -2140 | 32 -1944 | 1106 133 | 614 87 | 16 70 | -542 62 | -1035 56 | -1534 51 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 46 255 | 43 259 | 39 261 | 37 254 | 34 187 | 32 226 | 121 178 | 141 87 | 174 70 | 208 62 | 228 56 | 241 51 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 46 209 | 43 213 | 39 215 | 37 209 | 34 141 | 32 180 | 76 133 | 95 87 | 128 70 | 162 62 | 182 56 | 196 51 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1107.5 | 6 | 166.0 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.03 K=0.18 D=15.42 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 西南外墙 | F=5.22 K=0.19 D=8.56 | 7.1 7.4 | 7.1 7.4 | 7.1 7.5 | 7.1 7.4 | 7.1 7.4 | 7.1 7.3 | 7.1 7.2 | 7.1 7.2 | 7.2 7.1 | 7.2 7.1 | 7.2 7.1 | 7.3 7.1 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.30 | 8.3 74.1 | 7.2 75.5 | 6.3 76.3 | 5.5 52.3 | 4.8 29.3 | 10.0 26.4 | 15.9 22.9 | 25.2 15.5 | 37.1 13.6 | 49.5 12.0 | 60.3 10.6 | 67.1 9.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.3 1.6 | -0.6 1.8 | -0.7 2.0 | -0.8 1.9 | -0.9 1.7 | -0.9 1.6 | -0.8 1.3 | -0.4 0.8 | 0.1 0.4 | 0.5 0.1 | 0.9 -0.1 | 1.3 -0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 8.6 72.5 | 7.8 73.6 | 7.0 74.3 | 6.3 50.3 | 5.7 27.6 | 11.0 24.8 | 16.6 21.6 | 25.6 14.6 | 37.1 13.2 | 49.0 11.9 | 59.4 10.7 | 65.8 9.6 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 43 -8786 | 40 -9108 | 37 -9270 | 35 -9252 | 33 -8948 | 37 -8787 | -5574 166 | -6080 79 | -6715 63 | -7310 56 | -7826 51 | -8346 47 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 43 -1998 | 40 -2310 | 37 -2466 | 35 -2450 | 33 -2156 | 37 -2001 | 1108 121 | 618 79 | 5 63 | -571 56 | -1070 51 | -1573 47 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 43 211 | 40 214 | 37 216 | 35 193 | 33 171 | 37 169 | 122 166 | 145 79 | 163 63 | 179 56 | 192 51 | 202 47 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 43 165 | 40 169 | 37 170 | 35 147 | 33 125 | 37 123 | 77 121 | 100 79 | 117 63 | 133 56 | 147 51 | 157 47 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1134.1 | 6 | 207.9 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.37 K=0.18 D=15.42 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.97 | 26.6 237.0 | 23.0 241.4 | 20.2 244.0 | 17.6 229.5 | 15.3 166.2 | 32.0 84.3 | 50.7 73.2 | 80.7 49.5 | 118.8 43.5 | 158.3 38.4 | 192.8 33.9 | 214.6 30.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.0 5.2 | -1.9 5.9 | -2.2 6.3 | -2.6 6.2 | -2.8 5.4 | -3.0 5.1 | -2.5 4.0 | -1.2 2.7 | 0.3 1.4 | 1.7 0.5 | 2.9 -0.2 | 4.1 -0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 27.6 231.9 | 24.9 235.5 | 22.4 237.7 | 20.1 223.3 | 18.1 160.7 | 35.0 79.2 | 53.2 69.1 | 81.9 46.8 | 118.5 42.1 | 156.6 37.9 | 189.9 34.1 | 210.5 30.7 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 53 -8631 | 47 -8951 | 43 -9111 | 39 -9083 | 35 -8820 | 51 -8738 | -5547 208 | -6033 105 | -6641 85 | -7210 74 | -7702 66 | -8207 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 -1844 | 47 -2153 | 43 -2307 | 39 -2281 | 35 -2028 | 51 -1951 | 1134 162 | 665 105 | 78 85 | -470 74 | -946 66 | -1434 59 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 53 365 | 47 371 | 43 375 | 39 361 | 35 299 | 51 218 | 148 208 | 193 105 | 236 85 | 279 74 | 316 66 | 341 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 53 320 | 47 326 | 43 329 | 39 316 | 35 254 | 51 173 | 103 162 | 147 105 | 191 85 | 234 74 | 271 66 | 296 59 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1134.1 | 6 | 207.9 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.37 K=0.18 D=15.42 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.97 | 26.6 237.0 | 23.0 241.4 | 20.2 244.0 | 17.6 229.5 | 15.3 202.5 | 32.0 84.3 | 50.7 73.2 | 80.7 49.5 | 118.8 43.5 | 158.3 38.4 | 192.8 33.9 | 214.6 30.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.0 5.2 | -1.9 5.9 | -2.2 6.3 | -2.6 6.2 | -2.8 5.4 | -3.0 5.1 | -2.5 4.0 | -1.2 2.7 | 0.3 1.4 | 1.7 0.5 | 2.9 -0.2 | 4.1 -0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 27.6 231.9 | 24.9 235.5 | 22.4 237.7 | 20.1 223.3 | 18.1 197.0 | 35.0 79.2 | 53.2 69.1 | 81.9 46.8 | 118.5 42.1 | 156.6 37.9 | 189.9 34.1 | 210.5 30.7 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 53 -8631 | 47 -8951 | 43 -9111 | 39 -9083 | 35 -8783 | 51 -8738 | -5547 208 | -6033 105 | -6641 85 | -7210 74 | -7702 66 | -8207 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 -1844 | 47 -2153 | 43 -2307 | 39 -2281 | 35 -1992 | 51 -1951 | 1134 162 | 665 105 | 78 85 | -470 74 | -946 66 | -1434 59 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 53 365 | 47 371 | 43 375 | 39 361 | 35 335 | 51 218 | 148 208 | 193 105 | 236 85 | 279 74 | 316 66 | 341 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 53 320 | 47 326 | 43 329 | 39 316 | 35 290 | 51 173 | 103 162 | 147 105 | 191 85 | 234 74 | 271 66 | 296 59 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1128.5 | 6 | 210.9 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.32 K=0.18 D=15.42 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=1.01 | 27.7 247.3 | 24.0 251.8 | 21.1 254.5 | 18.4 213.3 | 16.0 97.7 | 13.9 176.1 | 45.2 76.3 | 84.2 51.7 | 123.9 45.4 | 165.1 40.0 | 201.1 35.4 | 223.8 31.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.1 5.4 | -2.0 6.2 | -2.3 6.6 | -2.7 6.5 | -3.0 5.7 | -3.2 5.3 | -2.6 4.2 | -1.3 2.8 | 0.3 1.5 | 1.8 0.5 | 3.0 -0.2 | 4.3 -0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 28.8 241.9 | 25.9 245.6 | 23.3 247.9 | 21.0 206.9 | 18.9 92.0 | 17.0 170.8 | 47.8 72.1 | 85.5 48.8 | 123.6 44.0 | 163.4 39.6 | 198.1 35.6 | 219.5 32.0 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 54 -8621 | 48 -8941 | 44 -9100 | 40 -9100 | 36 -8888 | 33 -8646 | -5553 211 | -6030 107 | -6636 86 | -7203 76 | -7694 67 | -8198 60 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 54 -1833 | 48 -2143 | 44 -2297 | 40 -2297 | 36 -2097 | 33 -1860 | 1129 166 | 669 107 | 83 86 | -464 76 | -938 67 | -1425 60 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 54 375 | 48 382 | 44 385 | 40 345 | 36 230 | 33 310 | 143 211 | 196 107 | 241 86 | 286 76 | 325 67 | 350 60 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 54 330 | 48 336 | 44 340 | 40 300 | 36 185 | 33 264 | 98 166 | 151 107 | 196 86 | 241 76 | 279 67 | 305 60 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1117.0 | 6 | 210.9 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.32 K=0.18 D=15.42 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=1.01 | 27.7 247.3 | 24.0 251.8 | 21.1 254.5 | 18.4 213.3 | 16.0 97.7 | 13.9 176.1 | 33.7 76.3 | 77.7 51.7 | 123.9 45.4 | 165.1 40.0 | 201.1 35.4 | 223.8 31.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.1 5.4 | -2.0 6.2 | -2.3 6.6 | -2.7 6.5 | -3.0 5.7 | -3.2 5.3 | -2.6 4.2 | -1.3 2.8 | 0.3 1.5 | 1.8 0.5 | 3.0 -0.2 | 4.3 -0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 28.8 241.9 | 25.9 245.6 | 23.3 247.9 | 21.0 206.9 | 18.9 92.0 | 17.0 170.8 | 36.3 72.1 | 79.0 48.8 | 123.6 44.0 | 163.4 39.6 | 198.1 35.6 | 219.5 32.0 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 54 -8621 | 48 -8941 | 44 -9100 | 40 -9100 | 36 -8888 | 33 -8646 | -5564 211 | -6036 107 | -6636 86 | -7203 76 | -7694 67 | -8198 60 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 54 -1833 | 48 -2143 | 44 -2297 | 40 -2297 | 36 -2097 | 33 -1860 | 1117 166 | 662 107 | 83 86 | -464 76 | -938 67 | -1425 60 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 54 375 | 48 382 | 44 385 | 40 345 | 36 230 | 33 310 | 131 211 | 190 107 | 241 86 | 286 76 | 325 67 | 350 60 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 54 330 | 48 336 | 44 340 | 40 300 | 36 185 | 33 264 | 86 166 | 144 107 | 196 86 | 241 76 | 279 67 | 305 60 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1107.8 | 6 | 180.5 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.82 K=0.18 D=15.42 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 |
| 东北外墙 | F=5.78 K=0.19 D=8.56 | 6.3 6.5 | 6.3 6.5 | 6.3 6.5 | 6.3 6.5 | 6.3 6.5 | 6.5 6.5 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.5 6.4 | 6.5 6.4 | 6.5 6.3 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.51 | 14.0 125.0 | 12.1 127.3 | 10.7 128.6 | 9.3 107.8 | 8.1 49.4 | 7.0 89.0 | 17.0 38.6 | 23.0 26.1 | 51.7 23.0 | 83.5 20.2 | 101.7 17.9 | 113.1 15.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.6 2.7 | -1.0 3.1 | -1.1 3.3 | -1.3 3.3 | -1.5 2.9 | -1.6 2.7 | -1.3 2.1 | -0.7 1.4 | 0.1 0.7 | 0.9 0.2 | 1.5 -0.1 | 2.2 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 14.6 122.3 | 13.1 124.1 | 11.8 125.3 | 10.6 104.6 | 9.6 46.5 | 8.6 86.4 | 18.3 36.5 | 23.7 24.7 | 51.5 22.2 | 82.6 20.0 | 100.1 18.0 | 111.0 16.2 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 48 -8736 | 44 -9058 | 40 -9219 | 38 -9198 | 35 -8929 | 33 -8726 | -5574 181 | -6083 89 | -6701 71 | -7277 63 | -7786 57 | -8301 52 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 48 -1948 | 44 -2260 | 40 -2415 | 38 -2395 | 35 -2137 | 33 -1939 | 1108 135 | 615 89 | 18 71 | -538 63 | -1030 57 | -1528 52 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 48 260 | 44 265 | 40 267 | 38 247 | 35 190 | 33 230 | 122 181 | 142 89 | 176 71 | 212 63 | 233 57 | 247 52 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 48 215 | 44 219 | 40 222 | 38 202 | 35 144 | 33 185 | 77 135 | 97 89 | 131 71 | 166 63 | 187 57 | 201 52 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1109.0 | 6 | 167.7 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.02 K=0.18 D=15.42 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 西南外墙 | F=5.78 K=0.19 D=8.56 | 7.9 8.2 | 7.8 8.3 | 7.8 8.3 | 7.8 8.2 | 7.8 8.2 | 7.8 8.1 | 7.9 8.0 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 8.0 7.9 | 8.0 7.9 | 8.1 7.9 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.32 | 8.7 77.2 | 7.5 78.6 | 6.6 79.5 | 5.7 54.4 | 5.0 30.5 | 10.4 27.5 | 16.5 23.8 | 26.3 16.1 | 38.7 14.2 | 51.6 12.5 | 62.8 11.1 | 69.9 9.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.3 1.7 | -0.6 1.9 | -0.7 2.0 | -0.8 2.0 | -0.9 1.8 | -1.0 1.6 | -0.8 1.3 | -0.4 0.9 | 0.1 0.5 | 0.5 0.1 | 0.9 -0.1 | 1.3 -0.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 9.0 75.5 | 8.1 76.7 | 7.3 77.4 | 6.6 52.4 | 5.9 28.7 | 11.4 25.8 | 17.3 22.5 | 26.7 15.3 | 38.6 13.7 | 51.0 12.4 | 61.9 11.1 | 68.6 10.0 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 -8782 | 41 -9104 | 38 -9266 | 36 -9249 | 34 -8946 | 38 -8785 | -5572 168 | -6078 81 | -6712 64 | -7307 57 | -7823 52 | -8343 48 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 -1994 | 41 -2306 | 38 -2462 | 36 -2447 | 34 -2154 | 38 -1999 | 1109 122 | 620 81 | 7 64 | -568 57 | -1067 52 | -1569 48 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44 215 | 41 218 | 38 220 | 36 196 | 34 173 | 38 170 | 123 168 | 147 81 | 165 64 | 182 57 | 196 52 | 206 48 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 169 | 41 173 | 38 174 | 36 150 | 34 127 | 38 125 | 78 122 | 102 81 | 120 64 | 136 57 | 150 52 | 160 48 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1136.1 | 6 | 210.8 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.32 K=0.18 D=15.42 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=1.01 | 27.7 246.9 | 23.9 251.4 | 21.0 254.1 | 18.3 239.0 | 15.9 173.1 | 33.3 87.8 | 52.8 76.2 | 84.1 51.6 | 123.8 45.3 | 164.9 40.0 | 200.8 35.3 | 223.5 31.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.1 5.4 | -2.0 6.2 | -2.3 6.5 | -2.7 6.4 | -3.0 5.7 | -3.1 5.3 | -2.6 4.2 | -1.3 2.8 | 0.3 1.5 | 1.7 0.5 | 3.0 -0.2 | 4.3 -0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 28.8 241.6 | 25.9 245.3 | 23.3 247.6 | 21.0 232.6 | 18.9 167.4 | 36.5 82.5 | 55.4 72.0 | 85.3 48.8 | 123.5 43.9 | 163.2 39.5 | 197.8 35.6 | 219.2 32.0 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 54 -8622 | 48 -8941 | 44 -9101 | 40 -9074 | 36 -8813 | 52 -8734 | -5545 211 | -6030 107 | -6637 86 | -7203 76 | -7694 67 | -8198 60 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 54 -1834 | 48 -2143 | 44 -2297 | 40 -2272 | 36 -2021 | 52 -1948 | 1136 165 | 669 107 | 83 86 | -464 76 | -938 67 | -1425 60 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 54 375 | 48 381 | 44 385 | 40 371 | 36 306 | 52 221 | 151 211 | 196 107 | 241 86 | 286 76 | 324 67 | 350 60 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 54 330 | 48 336 | 44 340 | 40 325 | 36 261 | 52 176 | 105 165 | 150 107 | 196 86 | 240 76 | 279 67 | 304 60 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[卫生间] |  | 5.10 | 1.21 | 26 | 60 | 1136.1 | 6 | 210.8 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.32 K=0.18 D=15.42 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 | 0.6 0.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=1.01 | 27.7 246.9 | 23.9 251.4 | 21.0 254.1 | 18.3 239.0 | 15.9 210.9 | 33.3 87.8 | 52.8 76.2 | 84.1 51.6 | 123.8 45.3 | 164.9 40.0 | 200.8 35.3 | 223.5 31.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.1 5.4 | -2.0 6.2 | -2.3 6.5 | -2.7 6.4 | -3.0 5.7 | -3.1 5.3 | -2.6 4.2 | -1.3 2.8 | 0.3 1.5 | 1.7 0.5 | 3.0 -0.2 | 4.3 -0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 28.8 241.6 | 25.9 245.3 | 23.3 247.6 | 21.0 232.6 | 18.9 205.2 | 36.5 82.5 | 55.4 72.0 | 85.3 48.8 | 123.5 43.9 | 163.2 39.5 | 197.8 35.6 | 219.2 32.0 |
| 挑空楼板 | F=1.21 K=0.18 D=9.28 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 | 0.9 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.3 | 4.4 14.9 | 3.8 15.2 | 3.4 15.6 | 2.9 16.0 | 2.7 16.2 | 7.3 16.5 | 9.4 12.2 | 11.1 9.8 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.8 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 54 -8622 | 48 -8941 | 44 -9101 | 40 -9074 | 36 -8775 | 52 -8734 | -5545 211 | -6030 107 | -6637 86 | -7203 76 | -7694 67 | -8198 60 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 54 -1834 | 48 -2143 | 44 -2297 | 40 -2272 | 36 -1983 | 52 -1948 | 1136 165 | 669 107 | 83 86 | -464 76 | -938 67 | -1425 60 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 54 375 | 48 381 | 44 385 | 40 371 | 36 344 | 52 221 | 151 211 | 196 107 | 241 86 | 286 76 | 324 67 | 350 60 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 54 330 | 48 336 | 44 340 | 40 325 | 36 298 | 52 176 | 105 165 | 150 107 | 196 86 | 240 76 | 279 67 | 304 60 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[卫生间] |  | 5.10 | 4.02 | 26 | 60 | 1205.9 | 6 | 311.2 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.03 K=0.18 D=15.42 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=1.40 | 38.5 343.0 | 33.2 349.3 | 29.2 353.0 | 25.5 271.9 | 22.1 135.5 | 19.2 244.3 | 73.4 105.9 | 116.8 71.7 | 171.9 63.0 | 229.1 55.5 | 279.0 49.1 | 310.5 43.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.5 7.5 | -2.7 8.5 | -3.1 9.1 | -3.7 9.0 | -4.1 7.9 | -4.4 7.3 | -3.6 5.8 | -1.8 3.9 | 0.4 2.0 | 2.4 0.7 | 4.2 -0.3 | 6.0 -1.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 40.0 335.6 | 36.0 340.7 | 32.4 343.9 | 29.1 262.9 | 26.2 127.6 | 23.6 237.0 | 76.9 100.1 | 118.6 67.7 | 171.5 61.0 | 226.7 54.9 | 274.8 49.4 | 304.6 44.4 |
| 挑空楼板 | F=4.02 K=0.18 D=9.28 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.1 3.0 | 3.1 3.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.9 47.6 | 14.5 49.4 | 12.7 50.6 | 11.5 51.8 | 9.6 53.0 | 9.0 53.6 | 24.1 54.8 | 31.3 40.4 | 36.8 32.5 | 40.4 27.1 | 43.4 22.9 | 45.8 19.3 |
| 照明 | 显热(W) | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 | 36.2 36.2 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 109 -8460 | 100 -8776 | 93 -8934 | 87 -8972 | 81 -8781 | 77 -8508 | -5476 311 | -5943 188 | -6530 159 | -7078 142 | -7553 129 | -8047 118 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 109 -1672 | 100 -1978 | 93 -2130 | 87 -2170 | 81 -1989 | 77 -1722 | 1206 266 | 756 188 | 189 159 | -339 142 | -797 129 | -1274 118 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 109 537 | 100 546 | 93 552 | 87 472 | 81 338 | 77 448 | 220 311 | 283 188 | 347 159 | 410 142 | 465 129 | 501 118 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 109 491 | 100 501 | 93 506 | 87 427 | 81 292 | 77 402 | 175 266 | 237 188 | 302 159 | 365 142 | 420 129 | 456 118 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[卫生间] |  | 5.10 | 4.02 | 26 | 60 | 1205.7 | 6 | 311.0 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.03 K=0.18 D=15.42 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 | 5.6 5.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=1.40 | 38.4 342.4 | 33.2 348.6 | 29.2 352.4 | 25.4 325.5 | 22.1 135.2 | 46.2 121.8 | 73.2 105.7 | 116.6 71.5 | 171.6 62.9 | 228.7 55.4 | 278.5 49.0 | 310.0 43.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -1.5 7.4 | -2.7 8.5 | -3.1 9.1 | -3.7 8.9 | -4.1 7.9 | -4.4 7.3 | -3.5 5.8 | -1.8 3.9 | 0.4 2.0 | 2.4 0.7 | 4.2 -0.3 | 6.0 -1.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 39.9 335.0 | 35.9 340.1 | 32.3 343.3 | 29.1 316.5 | 26.2 127.4 | 50.6 114.5 | 76.8 99.9 | 118.3 67.6 | 171.2 60.9 | 226.2 54.8 | 274.3 49.3 | 304.0 44.4 |
| 挑空楼板 | F=4.02 K=0.18 D=9.28 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.1 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.1 3.0 | 3.1 3.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.9 47.6 | 14.5 49.4 | 12.6 50.6 | 11.4 51.8 | 9.6 53.0 | 9.0 53.6 | 24.1 54.8 | 31.3 40.4 | 36.7 32.5 | 40.4 27.1 | 43.4 22.9 | 45.8 19.3 |
| 照明 | 显热(W) | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 | 36.1 36.1 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 109 -8460 | 100 -8777 | 93 -8935 | 87 -8919 | 81 -8781 | 104 -8631 | -5476 311 | -5943 187 | -6531 159 | -7079 142 | -7554 129 | -8048 118 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 109 -1673 | 100 -1979 | 93 -2131 | 87 -2117 | 81 -1990 | 104 -1844 | 1206 266 | 756 187 | 189 159 | -340 142 | -798 129 | -1274 118 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 109 536 | 100 545 | 93 551 | 87 526 | 81 337 | 104 325 | 220 311 | 283 187 | 347 159 | 410 142 | 465 129 | 501 118 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 109 491 | 100 500 | 93 506 | 87 480 | 81 292 | 104 280 | 175 266 | 237 187 | 301 159 | 365 142 | 419 129 | 455 118 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[卫生间] |  | 5.10 | 3.63 | 26 | 60 | 1175.0 | 6 | 230.6 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.01 K=0.18 D=15.42 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 东北外墙 | F=5.81 K=0.19 D=8.56 | 6.4 6.6 | 6.4 6.6 | 6.3 6.6 | 6.3 6.5 | 6.3 6.5 | 6.5 6.5 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.6 6.4 | 6.5 6.4 | 6.6 6.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | 8.0 31.3 | 6.7 32.0 | 5.7 32.2 | 4.8 31.0 | 4.0 28.4 | 4.4 27.8 | 40.2 26.0 | 53.6 16.0 | 56.3 13.8 | 50.2 12.0 | 43.4 10.5 | 37.9 9.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.6 2.9 | -1.1 3.3 | -1.2 3.5 | -1.4 3.4 | -1.6 3.0 | -1.7 2.8 | -1.4 2.2 | -0.7 1.5 | 0.1 0.8 | 0.9 0.3 | 1.6 -0.1 | 2.3 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 8.6 28.4 | 7.7 28.7 | 6.9 28.7 | 6.2 27.6 | 5.6 25.4 | 6.1 25.0 | 41.6 23.8 | 54.3 14.5 | 56.2 13.1 | 49.3 11.8 | 41.8 10.6 | 35.6 9.5 |
| 挑空楼板 | F=3.63 K=0.18 D=9.28 | 2.8 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.7 | 2.8 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.3 43.1 | 13.1 44.7 | 11.4 45.8 | 10.4 46.9 | 8.7 48.0 | 8.2 48.5 | 21.8 49.6 | 28.3 36.5 | 33.2 29.4 | 36.5 24.5 | 39.2 20.7 | 41.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 81 -8771 | 76 -9094 | 73 -9255 | 70 -9214 | 66 -8889 | 66 -8725 | -5506 231 | -6004 133 | -6645 111 | -7256 101 | -7788 93 | -8319 86 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 81 -1984 | 76 -2296 | 73 -2451 | 70 -2411 | 66 -2097 | 66 -1939 | 1175 185 | 694 133 | 75 111 | -517 101 | -1032 93 | -1546 86 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 81 225 | 76 229 | 73 231 | 70 231 | 66 230 | 66 231 | 189 231 | 221 133 | 233 111 | 232 101 | 230 93 | 229 86 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 81 180 | 76 183 | 73 185 | 70 186 | 66 185 | 66 185 | 144 185 | 176 133 | 187 111 | 187 101 | 185 93 | 183 86 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[卫生间] |  | 5.10 | 3.63 | 26 | 60 | 1149.6 | 6 | 262.1 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.01 K=0.18 D=15.42 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 西南外墙 | F=5.80 K=0.19 D=8.56 | 7.9 8.2 | 7.9 8.3 | 7.9 8.3 | 7.9 8.3 | 7.8 8.2 | 7.9 8.1 | 7.9 8.0 | 7.9 8.0 | 8.0 7.9 | 8.0 7.9 | 8.1 7.9 | 8.1 7.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | 10.7 43.5 | 9.1 59.5 | 7.9 72.9 | 6.8 79.9 | 5.8 78.7 | 5.0 70.9 | 13.6 56.0 | 15.9 34.4 | 17.6 18.0 | 21.4 15.8 | 24.5 13.8 | 28.2 12.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -0.6 2.9 | -1.1 3.3 | -1.2 3.5 | -1.4 3.4 | -1.6 3.0 | -1.7 2.8 | -1.4 2.2 | -0.7 1.5 | 0.1 0.8 | 0.9 0.3 | 1.6 -0.1 | 2.3 -0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 11.3 40.6 | 10.2 56.2 | 9.2 69.4 | 8.2 76.5 | 7.4 75.7 | 6.7 68.0 | 14.9 53.8 | 16.6 32.9 | 17.5 17.2 | 20.5 15.5 | 22.8 14.0 | 25.9 12.6 |
| 挑空楼板 | F=3.63 K=0.18 D=9.28 | 2.8 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.8 | 2.7 2.7 | 2.8 2.7 | 2.8 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.2 43.0 | 13.1 44.6 | 11.4 45.7 | 10.3 46.8 | 8.7 47.9 | 8.2 48.5 | 21.8 49.5 | 28.3 36.5 | 33.2 29.4 | 36.5 24.5 | 39.2 20.7 | 41.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 85 -8758 | 80 -9065 | 76 -9213 | 73 -9163 | 70 -8837 | 68 -8680 | -5532 262 | -6041 152 | -6682 117 | -7284 106 | -7806 98 | -8328 91 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 85 -1970 | 80 -2266 | 76 -2409 | 73 -2361 | 70 -2045 | 68 -1894 | 1150 217 | 658 152 | 37 117 | -545 106 | -1050 98 | -1554 91 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 85 239 | 80 258 | 76 273 | 73 282 | 70 282 | 68 275 | 164 262 | 185 152 | 195 117 | 205 106 | 213 98 | 221 91 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 85 193 | 80 212 | 76 228 | 73 236 | 70 237 | 68 230 | 119 217 | 140 152 | 150 117 | 160 106 | 167 98 | 175 91 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[电梯间] |  | 5.10 | 3.09 | 26 | 60 | 1204.5 | 6 | 361.6 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.00 K=0.18 D=15.42 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=2.41 | 66.0 588.9 | 57.1 599.6 | 50.2 606.1 | 43.7 570.1 | 38.0 503.0 | 33.0 209.4 | 90.4 181.8 | 185.1 123.0 | 269.3 108.1 | 358.0 95.3 | 435.3 84.3 | 533.1 74.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.6 12.8 | -4.7 14.7 | -5.4 15.6 | -6.3 15.4 | -7.0 13.5 | -7.5 12.6 | -6.1 10.0 | -3.1 6.7 | 0.7 3.5 | 4.2 1.1 | 7.2 -0.5 | 10.2 -1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 68.6 576.1 | 61.8 584.9 | 55.6 590.4 | 50.0 554.7 | 45.0 489.5 | 40.5 196.9 | 96.5 171.8 | 188.2 116.3 | 268.6 104.7 | 353.8 94.2 | 428.1 84.8 | 522.9 76.3 |
| 挑空楼板 | F=3.09 K=0.18 D=9.28 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.0 36.6 | 11.1 38.0 | 9.7 38.9 | 8.8 39.8 | 7.4 40.7 | 6.9 41.2 | 18.5 42.1 | 24.1 31.0 | 28.2 25.0 | 31.0 20.8 | 33.3 17.6 | 35.2 14.8 |
| 照明 | 显热(W) | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 120 -8238 | 108 -8550 | 98 -8705 | 90 -8699 | 82 -8439 | 76 -8568 | -5477 362 | -5894 217 | -6454 184 | -6972 163 | -7420 146 | -7848 132 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 120 -1450 | 108 -1752 | 98 -1902 | 90 -1897 | 82 -1647 | 76 -1782 | 1204 316 | 804 217 | 265 184 | -232 163 | -664 146 | -1075 132 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 120 759 | 108 772 | 98 780 | 90 746 | 82 680 | 76 388 | 219 362 | 331 217 | 423 184 | 517 163 | 599 146 | 700 132 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 120 713 | 108 727 | 98 735 | 90 700 | 82 635 | 76 342 | 174 316 | 286 217 | 378 184 | 472 163 | 553 146 | 655 132 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[电梯间] |  | 5.10 | 3.09 | 26 | 60 | 1224.7 | 6 | 361.4 | 18 | 0.07 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.00 K=0.18 D=15.42 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 | 1.8 1.8 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=2.41 | 66.0 588.3 | 57.0 599.0 | 50.2 605.5 | 43.7 569.5 | 38.0 502.5 | 64.0 209.2 | 110.6 181.6 | 184.9 122.9 | 269.0 108.0 | 357.7 95.3 | 434.9 84.2 | 532.6 74.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.20 | -2.6 12.8 | -4.7 14.7 | -5.4 15.6 | -6.3 15.4 | -7.0 13.5 | -7.5 12.6 | -6.1 10.0 | -3.1 6.7 | 0.7 3.5 | 4.2 1.1 | 7.2 -0.5 | 10.2 -1.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.46 | 68.6 575.5 | 61.7 584.4 | 55.5 589.9 | 50.0 554.2 | 45.0 489.0 | 71.5 196.7 | 116.7 171.6 | 188.0 116.2 | 268.3 104.6 | 353.5 94.1 | 427.7 84.7 | 522.4 76.2 |
| 挑空楼板 | F=3.09 K=0.18 D=9.28 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.4 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.0 36.6 | 11.1 38.0 | 9.7 38.9 | 8.8 39.8 | 7.4 40.7 | 6.9 41.2 | 18.5 42.1 | 24.1 31.0 | 28.2 25.0 | 31.0 20.8 | 33.3 17.6 | 35.2 14.8 |
| 照明 | 显热(W) | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 | 27.8 27.8 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2163.4 | 0.0 -2478.9 | 0.0 -2636.6 | 0.0 -2597.2 | 0.0 -2281.7 | 0.0 -2123.9 | 1031.0 0.0 | 518.3 0.0 | -112.7 0.0 | -704.2 0.0 | -1216.9 0.0 | -1729.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -8996.5 | 0.0 -9322.5 | 0.0 -9485.5 | 0.0 -9444.7 | 0.0 -9118.7 | 0.0 -8955.7 | -5695.8 0.0 | -6225.5 0.0 | -6877.5 0.0 | -7488.8 0.0 | -8018.5 0.0 | -8548.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | 0.00 -9.55 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 | -9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 120 -8238 | 108 -8551 | 98 -8706 | 90 -8700 | 82 -8439 | 107 -8568 | -5457 361 | -5895 217 | -6455 184 | -6972 163 | -7420 146 | -7848 132 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 120 -1451 | 108 -1753 | 98 -1903 | 90 -1897 | 82 -1647 | 107 -1782 | 1225 316 | 804 217 | 265 184 | -233 163 | -664 146 | -1075 132 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 120 758 | 108 771 | 98 779 | 90 745 | 82 680 | 107 387 | 239 361 | 331 217 | 423 184 | 517 163 | 598 146 | 700 132 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 120 713 | 108 726 | 98 734 | 90 700 | 82 634 | 107 342 | 194 316 | 286 217 | 378 184 | 471 163 | 553 146 | 654 132 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |