建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-沈阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18608055263 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	7

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	12

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	13

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	13

4.11 外窗	13

4.12 周边地面	14

4.13 采暖地下室外墙	15

4.14 变形缝	15

4.15 可开启窗扇	15

4.16 非中空窗面积比	15

4.17 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 气候分区 | 严寒A区 |
| 计算建筑面积 | 地上2771㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 10.2m |
| 计算建筑体积 | 13605.50 |
| 计算建筑外表面积 | 5423.14 |
| 北向角度 | 60.9 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 0.030 | 1.160 | 22.0 | 1761.0 | 0.0000 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.4880 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 0.240 | 10.000 | 600.0 | 1000.0 | 0.1110 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.202,D=8.849)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 150mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.217,D=14.078)：（由外到内）

抗裂砂浆 50mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 150mm＋石灰砂浆 150mm＋蒸压加气混凝土B06 240mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.298,D=6.896)：（由上到下）

水泥砂浆 240mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 120mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 120mm

4. 幕墙：玻璃钢真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E (K=1.200)：

传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.479

5. 天窗：真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E (K=1.200)：

传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

6. 外窗：塑料真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E五腔（70系列） (K=1.200)：

传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.260,D=11.755)：

水泥砂浆 120mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 120mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 100mm＋sbs改性沥青防水卷材 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 220mm＋钢筋混凝土 220mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5423.14 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 13605.50 |
| 体形系数 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.100 | 1742.90 | 976.69 | 8888.77 |
| 2 | 0.001 | 0.00 | 1780.97 | -510.94 |
| 3 | 5.100 | 1028.33 | 1530.83 | 5244.50 |
| 4 | 0.001 | 0.00 | 1134.64 | -16.84 |
| 合计 | 10.20 | 2771.23 | 5423.14 | 13605.50 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 165.84 | 282.94 | 0.59 |
| 北向 | 立面2 | 441.76 | 747.30 | 0.59 |
| 东向 | 立面3 | 19.98 | 222.09 | 0.09 |
| 西向 | 立面4 | 19.98 | 222.09 | 0.09 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | 61.60×2.40 | 3 | 1 | 147.84 | 147.84 | 165.84 |
|  |  | C1 | 3.00×0.90 | 1 | 5 | 2.70 | 13.50 |  |
|  |  | C1' | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 437.26 | 441.76 |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
| 东向 | 立面3 | C1' | 3.00×1.50 | 1,3 | 3 | 4.50 | 13.50 | 19.98 |
|  |  | C2 | 1.80×1.20 | 1,3 | 2 | 2.16 | 4.32 |  |
|  |  | C4 | 0.60×0.90 | 1,3 | 4 | 0.54 | 2.16 |  |
| 西向 | 立面4 | C1' | 3.00×1.50 | 1,3 | 3 | 4.50 | 13.50 | 19.98 |
|  |  | C2 | 1.80×1.20 | 1,3 | 2 | 2.16 | 4.32 |  |
|  |  | C4 | 0.60×0.90 | 1,3 | 4 | 0.54 | 2.16 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1022 |  | 35.44 | 738.02 | 0.05 |
| 1023 |  | 22.78 | 42.72 | 0.53 |
| 1024 |  | 27.00 | 53.36 | 0.51 |
| 1025 |  | 27.00 | 53.36 | 0.51 |
| 1026 |  | 27.00 | 53.36 | 0.51 |
| 1027 |  | 27.00 | 53.36 | 0.51 |
| 1028 |  | 22.78 | 42.72 | 0.53 |
| 2001 |  | 278.40 | 1073.75 | 0.26 |
| 2006 |  | 0.97 | 1.34 | 0.73 |
| 2007 |  | 0.97 | 1.34 | 0.73 |
| 2008 |  | 0.49 | 1.34 | 0.37 |
| 2009 |  | 0.30 | 1.34 | 0.23 |
| 2010 |  | 0.97 | 1.34 | 0.73 |
| 2011 |  | 0.97 | 1.34 | 0.73 |
| 2012 |  | 1.01 | 1.34 | 0.76 |
| 2013 |  | 1.01 | 1.34 | 0.76 |
| 2014 |  | 0.51 | 1.34 | 0.38 |
| 2015 |  | 0.32 | 1.34 | 0.24 |
| 2016 |  | 1.01 | 1.34 | 0.76 |
| 2017 |  | 1.01 | 1.34 | 0.76 |
| 2018 |  | 1.40 | 4.43 | 0.32 |
| 2019 |  | 1.40 | 4.43 | 0.32 |
| 整栋建筑 |  | 479.74 | 2498.40 | 0.19 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 107 | 1.20 | 0.46 |  |
| 平均 |  |  | 1.20 | 0.46 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.10-1的规定(K≤1.80) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 150 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 4.545 | 5.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.800 | 8.849 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.25或0.30＜S≤0.50,K≤0.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 50 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.054 | 0.608 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 150 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 3.409 | 1.605 |
| 石灰砂浆 | 150 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.185 | 1.865 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 240 | 0.240 | 10.000 | 1.25 | 0.800 | 10.000 |
| 各层之和∑ | 590 | － | － | － | 4.448 | 14.078 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 51.76/773.31 = 0.29 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 52.65 | 8.95 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 12.00 | 1.44 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 18.00 | 2.16 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 18.00 | 2.16 |
|  | 合计 |  |  |  | 14.71 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 8.80 | 1.50 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 37.80 | 4.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 19.50 | 2.34 |
|  | 合计 |  |  |  | 8.37 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 27.31 | 4.64 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 25.20 | 3.02 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 16.50 | 1.98 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 14.40 | 1.73 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 16.50 | 2.64 |
|  | 合计 |  |  |  | 14.01 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.170 | 27.31 | 4.64 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 29.40 | 3.53 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 19.50 | 2.34 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 12.60 | 1.51 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.160 | 16.50 | 2.64 |
|  | 合计 |  |  |  | 14.66 |
| 总计 |  |  |  |  | 51.76 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 117.10 | 1.000 | 0.22 | 14.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 14.71/117.10 = 0.35 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 264.59 | 1.000 | 0.22 | 14.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 8.37/264.59 = 0.25 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 198.96 | 1.000 | 0.22 | 14.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 14.01/198.96 = 0.29 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 192.66 | 1.000 | 0.22 | 14.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 14.66/192.66 = 0.30 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 773.31 | 1.000 | 0.22 | 14.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 51.76/773.31 = 0.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.35或0.30＜S≤0.50,K≤0.30 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 240 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.258 | 2.934 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 120 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.727 | 1.284 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 120 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.148 | 1.492 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 3.202 | 6.896 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.35或0.30＜S≤0.50,K≤0.30 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E五腔（70系列） | 18 | 1.20 | 0.40 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1'，C2，C4，C1， |  |  |  |
|  | 来源：《辽宁居住建筑节能设计标准》DB21-2885-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 108 | 1.20 | 0.48 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《辽宁居住建筑节能设计标准》DB21-2885-2017 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 147.84 | 147.84 | 108 | 1.200 |
| 2 | C1 | 1 | 5 | 2.70 | 13.50 | 18 | 1.200 |
| 3 | C1' | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 165.84 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 437.26 | 108 | 1.200 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 441.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1' | 1,3 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 1.200 |
| 2 | C2 | 1,3 | 2 | 2.16 | 4.32 | 18 | 1.200 |
| 3 | C4 | 1,3 | 4 | 0.54 | 2.16 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 19.98 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1' | 1,3 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 1.200 |
| 2 | C2 | 1,3 | 2 | 2.16 | 4.32 | 18 | 1.200 |
| 3 | C4 | 1,3 | 4 | 0.54 | 2.16 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 19.98 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.200 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 165.84 | 1.20 | 0.47 | 0.59 | K≤1.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 441.76 | 1.20 | 0.48 | 0.59 | K≤1.30 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 19.98 | 1.20 | 0.40 | 0.09 | K≤2.20 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 19.98 | 1.20 | 0.40 | 0.09 | K≤2.20 | 满足 |
| 综合平均 |  | 647.56 | 1.20 | 0.47 | 0.44 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-1的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 120 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.129 | 1.467 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 120 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.079 | 1.211 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 100 | 0.030 | 1.160 | 1.05 | 3.175 | 3.867 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.087 | 0.815 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 220 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.146 | 2.221 |
| 钢筋混凝土 | 220 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.126 | 2.175 |
| 各层之和∑ | 800 | － | － | － | 3.742 | 11.755 |
| 保温材料层R | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1026(最不利房间) | 一般商店 |  | 外窗 | C1 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 165.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 441.76 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。