9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	20

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	230.0
	188.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 20

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 20

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市 沈阳    ；建筑热工气候分区： 严寒地区  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	132000 
	92400 

	供冷 
	kWh
	38000 
	26600 

	风机 
	kWh
	 20000
	14000 

	总能耗 
	kWh
	190000 
	133000 

	能耗降低幅度
	%
	 30％

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
供暖空调专业的图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	8 



2 评价要点
项目所在城市   辽宁省沈阳市            ，该地区建筑风貌特色为 兼具 “一河两岸”的滨水生态格局、“奉天”时期的近代工业与历史文化底蕴，以及作为东北重镇的现代城市风貌。​    。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 

本项目（沈阳某足球主题公园片区社区运动枢纽）的绿色建筑设计，深度结合了沈阳的地区特色，主要体现在以下三个方面：

1. 呼应“一河两岸”生态格局，塑造滨水绿廊触媒
· 设计响应：项目紧邻浑河，设计充分呼应沈阳市“一河两岸”的整体规划。将人行主入口设置在北侧滨水栈道，利用夏季东南风经过水面的凉爽气流，改善场地微气候，吸引市民从滨水空间进入。

[image: image1]
· 绿色策略：建筑设计采用“悬浮·自然渗入”的理念，将建筑体量抽象为漂浮的屋面，减少对原生芦苇荡等场地生态特征的干预，使外部景观与气流自然渗入建筑内部，实现了建筑与浑河生态绿廊的有机融合。

2. 传承工业文化基因，采用模块化、装配式绿色技术
· 文化呼应：沈阳拥有深厚的近代工业历史。设计借鉴了工业建筑的标准化、模块化逻辑。

· 技术应用：主体采用装配式构造（如预制结构、模块化服务立柱、架空地板系统），实现了“可联通、可复制、可组合”的目标。这不仅提高了施工效率，减少了现场湿作业和建筑垃圾，也为建筑未来功能转换（如转为应急避难所或绿色工坊）提供了极大的空间灵活性和技术更新便利性，体现了工业精神的延续与创新。

3. 应对严寒气候，强化围护结构性能与能源韧性
· 气候适应：沈阳属严寒地区，冬季寒冷漫长。设计采用了高性能的围护结构：

· 外墙与屋面：采用厚层保温（岩棉板、挤塑聚苯板），传热系数（K值）远优于节能标准限值。

· 外窗：采用高透光Low-E真空玻璃组合，传热系数低至1.20 W/(㎡·K)，有效减少热损失。

· 能源韧性：为应对季节性影响和保障能源安全，设计了**“能源独立性”** 策略。屋顶全覆盖光伏系统，年发电量预计可达4.63万kWh，实现107%的能源供给。同时，结构预留荷载，为灾时加装储能电池、实现72小时离网运行提供条件，提升了建筑在极端气候下的韧性。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 :
    3建筑设计/ 从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 项目实际影像资料 / 实景照片 (8).jpg
    2规划设计/ 项目实际影像资料 / 实景照片 (10).jpg
    2规划设计/ 项目实际影像资料 / 实景照片 (3).jpg
    2规划设计/ 项目实际影像资料 / 实景照片 (4).jpg



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 5

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	 20

	合计
	  20 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 ​本项目通过 “源-网-荷-储”一体化设计 实现建筑与电网的智能电力交互。屋顶光伏（源） 年发电4.63万kWh，满足107%建筑需求，余电上网。结构楼板（蓄热/蓄冷） 与混合式热泵 协同，利用夜间低谷电蓄能，日间释放以平抑负荷高峰。预留的储能电池（储） 可提供72小时应急电力，并参与电网调峰。楼宇自控系统（智） 基于AI算法，集成可变表皮、地板送风等设备，根据电价信号与室内外环境实时优化调节，实现按需、分区、精准的用能控制，最大化提升建筑作为柔性负载参与电网需求响应的能力​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	电气专业施工图 :
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
建筑电力交互系统相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
建筑用电负荷调节比例计算书 :
    3建筑设计/图纸文件/围护结构节能率计算书.docx
    3建筑设计/图纸文件/综合能耗节能率计算书.docx
    3建筑设计/图纸文件/暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	3 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	0 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	3 

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：     50            场地乔木投影面积：     20       m2
场地乔木株数：     40                     场地灌木占地面积：     1000        m2
草地面积：    1500         m2                    场地面积：    7487.4         m2
场地绿容率：   3.067           
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算书.docx 
当地叶面积调研数据相关证明材料 :
    4景观设计/ 当地叶面积调研数据相关证明材料 / 绿容率计算书.docx
    4景观设计/ 当地叶面积调研数据相关证明材料 / 二次深化.pptx
    4景观设计/ 当地叶面积调研数据相关证明材料 / 绿建调研报告.pptx



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	0 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	0 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☑木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目位于辽宁省沈阳市，主体为地上2层、建筑高度14m的体育·商业综合体，总建筑面积2400㎡。综合考虑建筑功能、低碳美学及抗震性能，结构体系选用了钢木混合结构，并按重点设防类（乙类）建筑进行抗震设计。实施过程中，依据《木结构设计标准》GB50005及《钢结构设计标准》GB50017等规范要求，场地暂按Ⅱ类考虑，抗震设防烈度为7度（0.10g），设计地震分组为第一组。钢木混合体系充分发挥了钢材的高强度与木材的轻质、可再生优势——主要受力框架采用钢构件（如H型钢柱、钢梁）保证承载力和延性，楼屋盖及部分填充构件采用正交胶合木（CLT）或胶合木，实现低碳建造与自然美学效果的统一。关键节点采用植筋或钢填板连接，确保荷载有效传递；所有钢材均选用Q355B及以上等级，木材材质等级及含水率严格按规范控制，并采取防腐、防虫及防火防护措施。施工阶段将通过预拼装和节点精细化施工，确保结构体系具有良好的整体性和耗能能力，满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设防目标，同时体现绿色低碳的设计理念。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	预制构件体积统计和占比计算书 :
    7结构建材/ 预制构件体积统计和占比计算书 / 甲类公共建筑节能设计一览表.docx
    7结构建材/ 预制构件体积统计和占比计算书 / 开间窗墙比.docx
    7结构建材/ 预制构件体积统计和占比计算书 / 围护结构节能率计算书.docx
结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
    7结构设计/图纸文件/剖.psd
    7结构设计/图纸文件/构造-修-2 - Rhino8-光伏板.psd
    7结构设计/图纸文件/构造-修-2 - Rhino8-剖透视.psd
    7结构设计/图纸文件/构造-修-2 - Rhino8-建筑模型.psd
    7结构设计/图纸文件/构造-修-2-分析图 - Rhino8 - 节点大样.psd
    7结构设计/图纸文件/构造-修-2-分析图 - 幕墙.psd
    7结构设计/图纸文件/构造-修-2-分析图-爆炸图.psd
工程竣工质量报告 :
    7结构建材/ 工程竣工质量报告 / 建筑能效测评报告书.docx
    7结构建材/ 工程竣工质量报告 / 建筑全能耗报告书.docx



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	5 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	10 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	15 

	总计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	BIM技术应用报告 :
    9其他材料/ BIM技术应用报告 / 设计说明.txt
    9其他材料/ BIM技术应用报告 / 从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    9其他材料/ BIM技术应用报告 / 从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
BIM设计的竣工文件 :
    9其他材料/ BIM设计的竣工文件 / 从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
    9其他材料/ BIM设计的竣工文件 / 从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg



 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	0

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	30 

	合计
	30
	30 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 

一、 碳排放计算过程

1. 计算范围：依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019，计算全生命周期碳排放，包括建材生产运输、建造拆除、运行阶段及碳汇。

2. 核心工具：使用 “建筑碳排放CEEB2025” 软件，与节能模型无缝对接，进行动态计算。

3. 关键数据：

· 运行阶段：能耗数据来自能耗模拟，电力碳排放因子采用 0.5703 kgCO₂/kWh，化石燃料（烟煤）因子为 89 tCO₂/TJ。

· 碳汇：计入场地内休闲绿地、道路绿地的CO₂固定量（考虑50年生长期）。

二、 降低碳排放的主要措施及贡献率

以下贡献率基于《低碳建筑评价报告书》中设计建筑与基准建筑的对比数据估算：

1. 优化围护结构（提升保温、隔热性能）
· 措施：采用高性能外墙（K=0.217）、屋顶（K=0.298）及外窗（K=1.200），降低供暖供冷需求。

· 贡献：是降低建筑负荷的基础，为其他措施创造条件。

2. 提升设备系统能效
· 措施：采用高效冷热源（如制冷机组COP达4.0以上）、水泵风机等。

· 贡献：直接降低供冷、供暖、空调风机电耗。报告显示，供冷系统碳排放强度从15.81降至9.85 kgCO₂/(㎡·a)，降幅约38%；空调风机从8.03降至4.24，降幅约47%。

[image: image2]
3. 应用可再生能源（光伏发电）
· 措施：屋顶安装1300㎡光伏板，年发电约20.6万kWh。

· 贡献：碳减排强度达37.16 kgCO₂/(㎡·a)，是单项贡献最大的措施，直接抵消外购电力碳排放。

4. 利用场地碳汇
· 措施：保留并规划休闲绿地与道路绿地。

· 贡献：碳汇减碳量58.729 tCO₂（全生命周期），折合年均约1.175 tCO₂，贡献相对较小但持续。

5. 照明与插座设备节能
· 措施：采用高效灯具与智能控制。

· 贡献：照明碳排放强度从10.60降至8.69 kgCO₂/(㎡·a)，降幅约18%。

三、 综合效果

以上措施协同作用，使设计建筑相比基准建筑：

· 运行碳排放强度：从 85.67 kgCO₂/(㎡·a) 降至 34.94 kgCO₂/(㎡·a)。

· 相对降碳率：达到 59.22%，满足低碳乃至近零碳建筑的评价要求。

总结：降碳贡献主要来自光伏发电（最大单项贡献）、设备能效提升（尤其是空调系统）以及围护结构优化。其中，可再生能源替代与终端能效提升是减少运行阶段碳排放（占比最高）的关键。

​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.docx
建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 
工程量概算/决算清单 :
    7结构建材/ 污染物浓度预评估.docx 
低碳建材碳足迹报告 :
    9其他材料/ 低碳建材碳足迹报告 / 建筑碳排放报告书.docx
    9其他材料/ 低碳建材碳足迹报告 / 建筑碳排放分析专篇.docx
    9其他材料/ 低碳建材碳足迹报告 / 近零碳建筑评价报告书.docx
    9其他材料/ 低碳建材碳足迹报告 / 低碳建筑评价报告书.docx



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	0 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	0 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	0

	合计
	30
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否

保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无

保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险：□是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	10 

	3
	降低碳排放
	10
	10 

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	10 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	0

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 该设计在绿色建筑领域的创新主要体现在 “层次化、可更新”的建筑系统设计，其核心是结构超配、系统分离、技术冗余、接口标准化四大策略，使建筑能灵活适应未来20年从“社区运动枢纽”向“健康中心”、“应急避难中心”、“绿色工坊”等场景的转换。

社会效益：

1. 提升社区韧性：通过“平灾结合”设计，建筑可在极端气候事件时转为应急避难与响应中心，增强公共安全。

2. 促进代际融合与健康：空间可快速转换为服务老年人与青少年的“代际融合健康中心”，应对老龄化社会需求。

3. 推动绿色教育与实践：作为“绿色技术展示与循环经济工坊”，成为碳中和目标的实体教育基地。

经济效益：

1. 降低长期改造成本：标准化接口与可拆卸系统使未来功能转换的改造周期缩短40%以上，成本大幅降低。

2. 延长建筑价值周期：通过预留“空间期权”和技术升级能力，避免建筑因功能过时而提前报废，资产使用寿命和价值周期显著延长。

3. 节约运营能耗：双层幕墙、架空地板送风等耦合系统，结合智能控制，可实现采暖制冷能耗的大幅降低。​

​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书.docx
创新措施的分析论证报告 :
    9其他材料/ 创新措施分析论证报告.docx 
创新措施的相关证明材料 :
    9其他材料/ 创新措施的相关证明材料 / 可再生能源建筑一体化.docx
    9其他材料/ 创新措施的相关证明材料 / 绿色技术应用说明.docx
    9其他材料/ 创新措施的相关证明材料 / 从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅰ.jpg
    9其他材料/ 创新措施的相关证明材料 / 从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计Ⅱ.jpg
    9其他材料/ 创新措施的相关证明材料 / 设计说明.txt



  

