热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-沈阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月27日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18608055263 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-沈阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.81 |  |
| 东经 | 123.43 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2400.13 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 10.20 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 61° |  |

气象参数

| 气象位置 | 辽宁-沈阳（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《空气调节设计手册》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -19.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 不上人屋面 | 0.181 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.189 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.181 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.867 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.98 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.193 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.232 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 塑料真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E五腔（70系列） | 1.20 | 0.46 |
| 玻璃钢真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 1.20 | 0.55 |
| 真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 1.20 | 0.46 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层户门 | 0.79 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 176377 | 2400.13 | 73.49 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2357.08 | 74.83 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1003,1004[电梯间] | 3.09 | 20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 40.2 |
|  | 1022[休闲空间] | 731.15 | 18 | 15477 | 26591 | 0 | 0 | 0 | 42068 | 57.5 |
|  | 1023[小吃店] | 38.72 | 18 | 1971 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 2979 | 76.9 |
|  | 1024[饮品店] | 48.40 | 18 | 2104 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 3454 | 71.4 |
|  | 1025[快餐店] | 48.40 | 20 | 2331 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 3754 | 77.6 |
|  | 1026[便利店] | 48.40 | 20 | 2322 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 3745 | 77.4 |
|  | 1027[贵宾室] | 48.40 | 20 | 2267 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 76.2 |
|  | 1028[休闲空间] | 38.72 | 20 | 2207 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 3269 | 84.4 |
|  | 1031[卫生间] | 3.63 | 20 | 162 | 142 | 0 | 0 | 0 | 304 | 83.8 |
|  | 1032,1050[卫生间] | 3.63 | 20 | 153 | 142 | 0 | 0 | 0 | 295 | 81.1 |
|  | 1033,1038,1041,1046[卫生间] | 1.21 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24.5 |
|  | 1034,1037,1042,1045[卫生间] | 1.21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16.5 |
|  | 1035,1043[卫生间] | 1.21 | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51.6 |
|  | 1036,1044[卫生间] | 1.21 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46.3 |
|  | 1039[仓库] | 14.52 | 18 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 32.4 |
|  | 1047[卫生间] | 4.02 | 20 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 37.6 |
|  | 1048[卫生间] | 4.02 | 20 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 37.6 |
|  | 1049[卫生间] | 3.63 | 20 | 163 | 142 | 0 | 0 | 0 | 304 | 83.8 |
|  | 1051[足球培训] | 48.40 | 20 | 3471 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 5361 | 110.8 |
|  | 1052,1053[卫生间] | 4.84 | 20 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 24.5 |
|  | 1054[足球保养及租赁] | 48.40 | 20 | 3191 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 5081 | 105.0 |
|  | 1055[医务室] | 77.44 | 20 | 4880 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 7903 | 102.0 |
|  | 1056[自助维修/租赁] | 48.40 | 20 | 3530 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 5419 | 112.0 |
|  | 1057[治疗室] | 19.36 | 20 | 1432 | 756 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 113.0 |
|  | 1058,1059[淋浴间] | 14.52 | 20 | 1372 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 133.5 |
|  | 合计 | 1340.68 |  | 50250 | 45426 | 0 | 0 |  | 95677 | 71.4 |
| 3层 | 2001[休闲空间] | 973.15 | 18 | 40591 | 36413 | 0 | 0 | 0 | 77004 | 79.1 |
|  | 2004[卫生间] | 3.63 | 20 | 146 | 92 | 0 | 0 | 0 | 238 | 65.6 |
|  | 2005[卫生间] | 3.63 | 20 | 137 | 92 | 0 | 0 | 0 | 229 | 63.2 |
|  | 2006[卫生间] | 1.21 | 20 | 67 | 36 | 0 | 0 | 0 | 102 | 84.5 |
|  | 2007[卫生间] | 1.21 | 20 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93 | 77.1 |
|  | 2008[卫生间] | 1.21 | 20 | 79 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115 | 95.1 |
|  | 2009[卫生间] | 1.21 | 20 | 66 | 36 | 0 | 0 | 0 | 102 | 84.0 |
|  | 2010[卫生间] | 1.21 | 20 | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93 | 77.1 |
|  | 2011[卫生间] | 1.21 | 20 | 67 | 36 | 0 | 0 | 0 | 102 | 84.6 |
|  | 2012[卫生间] | 1.21 | 20 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90.7 |
|  | 2013[卫生间] | 1.21 | 20 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82.4 |
|  | 2014[卫生间] | 1.21 | 20 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125 | 103.4 |
|  | 2015[卫生间] | 1.21 | 20 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 111 | 91.5 |
|  | 2016[卫生间] | 1.21 | 20 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82.4 |
|  | 2017[卫生间] | 1.21 | 20 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 110 | 90.7 |
|  | 2018[卫生间] | 4.02 | 20 | 228 | 158 | 0 | 0 | 0 | 386 | 96.2 |
|  | 2019[卫生间] | 4.02 | 20 | 228 | 158 | 0 | 0 | 0 | 386 | 96.2 |
|  | 2020[卫生间] | 3.63 | 20 | 202 | 160 | 0 | 0 | 0 | 363 | 99.8 |
|  | 2021[卫生间] | 3.63 | 20 | 192 | 160 | 0 | 0 | 0 | 352 | 96.9 |
|  | 3001[电梯间] | 3.09 | 20 | 192 | 48 | 0 | 0 | 0 | 240 | 77.8 |
|  | 3002[电梯间] | 3.09 | 20 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 239 | 77.6 |
|  | 合计 | 1016.40 |  | 42914 | 37786 | 0 | 0 |  | 80700 | 79.4 |
| 总计 |  | 2357.08 |  | 93164 | 83213 | 0 | 0 |  | 176377 | 74.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1003,1004[电梯间] | 屋顶 | 3.09 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.02 | 22.3 |
|  | 内墙 | 33.37 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.02 | 57.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.02 | 15.5 |
|  | 非周边地面 | 3.09 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 27.9 |  |  | 0.00 | 27.9 | 0.02 | 28.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
| 1022[休闲空间] | 屋顶 | 702.58 | 0.18 | 18 | 37.0 | 1.0 | 4705.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4705.2 | 0.02 | 4808.7 |
|  | 西南外墙 | 33.96 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 237.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 213.7 | 0.02 | 218.4 |
|  | 西北外墙 | 35.43 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 247.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 260.2 | 0.02 | 265.9 |
|  | 东北外墙 | 33.95 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 237.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.3 | 0.02 | 254.8 |
|  | 东南外墙 | 13.07 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 91.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 82.2 | 0.02 | 84.0 |
|  | 西南外窗 | 2.16 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 95.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 86.3 | 0.02 | 88.2 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 95.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.7 | 0.02 | 102.9 |
|  | 天窗 | 35.44 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1573.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1573.7 | 0.02 | 1608.3 |
|  | 西南外门 | 3.15 | 0.79 | 18 | 37.0 | 1.0 | 92.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 82.8 | 0.02 | 84.6 |
|  | 西北外门 | 9.45 | 0.79 | 18 | 37.0 | 1.0 | 275.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.7 | 0.02 | 296.0 |
|  | 东北外门 | 3.15 | 0.79 | 18 | 37.0 | 1.0 | 92.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.02 | 98.7 |
|  | 东南外门 | 9.45 | 0.79 | 18 | 37.0 | 1.0 | 275.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 248.3 | 0.02 | 253.7 |
|  | 内墙 | 58.56 | 0.98 | 18 | 37.0 | 0.4 | 849.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.4 | 0.02 | 849.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 18 | 37.0 | 0.4 | 139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.02 | 142.9 |
|  | 非周边地面 | 667.24 | 0.23 | 18 | 37.0 | 1.0 | 5727.6 |  |  | 0.00 | 5727.6 | 0.02 | 5853.6 |
|  | 周边地面 | 63.91 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 456.4 |  |  | 0.00 | 456.4 | 0.02 | 466.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26591.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42068 |
| 1023[小吃店] | 屋顶 | 19.94 | 0.18 | 18 | 37.0 | 1.0 | 133.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.02 | 136.5 |
|  | 西南外墙 | 11.27 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 78.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.02 | 72.5 |
|  | 东南外墙 | 19.82 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 138.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.02 | 127.5 |
|  | 西南外窗 | 4.50 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 199.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 179.8 | 0.02 | 183.8 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 119.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 107.9 | 0.02 | 110.3 |
|  | 天窗 | 22.78 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1011.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1011.4 | 0.02 | 1033.6 |
|  | 非周边地面 | 16.32 | 0.23 | 18 | 37.0 | 1.0 | 140.1 |  |  | 0.00 | 140.1 | 0.02 | 143.2 |
|  | 周边地面 | 22.40 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 160.0 |  |  | 0.00 | 160.0 | 0.02 | 163.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2979 |
| 1024[饮品店] | 屋顶 | 26.36 | 0.18 | 18 | 37.0 | 1.0 | 176.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.02 | 180.4 |
|  | 东南外墙 | 18.02 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 126.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.02 | 115.9 |
|  | 东南外窗 | 4.50 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 199.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 179.8 | 0.02 | 183.8 |
|  | 天窗 | 27.00 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 1198.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198.8 | 0.02 | 1225.2 |
|  | 非周边地面 | 30.80 | 0.23 | 18 | 37.0 | 1.0 | 264.4 |  |  | 0.00 | 264.4 | 0.02 | 270.2 |
|  | 周边地面 | 17.60 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 125.7 |  |  | 0.00 | 125.7 | 0.02 | 128.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1349.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3454 |
| 1025[快餐店] | 屋顶 | 26.36 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 186.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.02 | 190.2 |
|  | 东南外墙 | 19.82 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 146.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.02 | 134.3 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 126.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.02 | 116.2 |
|  | 天窗 | 27.00 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1263.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1263.6 | 0.02 | 1291.4 |
|  | 内墙 | 59.70 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.5 | 0.02 | 103.5 |
|  | 内墙 | 21.12 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.02 | 36.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.02 | 38.6 |
|  | 非周边地面 | 30.80 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 278.7 |  |  | 0.00 | 278.7 | 0.02 | 284.8 |
|  | 周边地面 | 17.60 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 132.5 |  |  | 0.00 | 132.5 | 0.02 | 135.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3754 |
| 1026[便利店] | 屋顶 | 26.36 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 186.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.02 | 190.2 |
|  | 东南外墙 | 19.82 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 146.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.02 | 134.3 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 126.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.02 | 116.2 |
|  | 天窗 | 27.00 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1263.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1263.6 | 0.02 | 1291.4 |
|  | 内墙 | 53.40 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.02 | 92.6 |
|  | 内门 | 12.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.02 | 77.3 |
|  | 非周边地面 | 30.80 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 278.7 |  |  | 0.00 | 278.7 | 0.02 | 284.8 |
|  | 周边地面 | 17.60 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 132.5 |  |  | 0.00 | 132.5 | 0.02 | 135.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745 |
| 1027[贵宾室] | 屋顶 | 26.36 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 186.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.1 | 0.02 | 190.2 |
|  | 东南外墙 | 19.82 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 146.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.02 | 134.3 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 126.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.02 | 116.2 |
|  | 天窗 | 27.00 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1263.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1263.6 | 0.02 | 1291.4 |
|  | 内墙 | 43.93 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.02 | 76.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.02 | 38.6 |
|  | 非周边地面 | 30.80 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 278.7 |  |  | 0.00 | 278.7 | 0.02 | 284.8 |
|  | 周边地面 | 17.60 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 132.5 |  |  | 0.00 | 132.5 | 0.02 | 135.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3690 |
| 1028[休闲空间] | 屋顶 | 19.94 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 140.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.8 | 0.02 | 143.9 |
|  | 东北外墙 | 11.27 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 83.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.02 | 89.2 |
|  | 东南外墙 | 19.82 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 146.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.5 | 0.02 | 134.3 |
|  | 东北外窗 | 4.50 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 210.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.02 | 226.0 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 126.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.02 | 116.2 |
|  | 天窗 | 22.78 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1066.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1066.0 | 0.02 | 1089.5 |
|  | 内墙 | 37.42 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.9 | 0.02 | 64.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.02 | 19.3 |
|  | 非周边地面 | 16.32 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 147.7 |  |  | 0.00 | 147.7 | 0.02 | 150.9 |
|  | 周边地面 | 22.40 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 168.6 |  |  | 0.00 | 168.6 | 0.02 | 172.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3269 |
| 1031[卫生间] | 屋顶 | 3.63 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.2 |
|  | 东北外墙 | 5.07 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 37.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.02 | 40.1 |
|  | 东北外窗 | 0.54 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.02 | 27.1 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.02 | 38.9 |
|  | 非周边地面 | 1.43 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 12.9 |  |  | 0.00 | 12.9 | 0.02 | 13.2 |
|  | 周边地面 | 2.20 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 16.6 |  |  | 0.00 | 16.6 | 0.02 | 16.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |
| 1032,1050[卫生间] | 屋顶 | 3.63 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.2 |
|  | 西南外墙 | 5.07 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 37.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.02 | 34.4 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.02 | 23.2 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.02 | 38.9 |
|  | 非周边地面 | 1.43 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 12.9 |  |  | 0.00 | 12.9 | 0.02 | 13.2 |
|  | 周边地面 | 2.20 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 16.6 |  |  | 0.00 | 16.6 | 0.02 | 16.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 |
| 1033,1038,1041,1046[卫生间] | 屋顶 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 内墙 | 5.61 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.02 | 9.7 |
|  | 非周边地面 | 1.21 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 10.9 |  |  | 0.00 | 10.9 | 0.02 | 11.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 1034,1037,1042,1045[卫生间] | 屋顶 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 非周边地面 | 1.21 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 10.9 |  |  | 0.00 | 10.9 | 0.02 | 11.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 1035,1043[卫生间] | 屋顶 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 东北外墙 | 5.61 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 41.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.02 | 44.4 |
|  | 周边地面 | 1.21 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 9.1 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.02 | 9.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 1036,1044[卫生间] | 屋顶 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 西南外墙 | 5.61 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 41.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 37.2 | 0.02 | 38.0 |
|  | 周边地面 | 1.21 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 9.1 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.02 | 9.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 1039[仓库] | 屋顶 | 14.52 | 0.18 | 18 | 37.0 | 1.0 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.02 | 99.4 |
|  | 内墙 | 16.83 | 0.98 | 18 | 37.0 | 0.4 | 244.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.02 | 244.1 |
|  | 非周边地面 | 14.52 | 0.23 | 18 | 37.0 | 1.0 | 124.6 |  |  | 0.00 | 124.6 | 0.02 | 127.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 |
| 1047[卫生间] | 屋顶 | 4.02 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.02 | 29.0 |
|  | 内墙 | 37.74 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.02 | 65.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.02 | 19.3 |
|  | 非周边地面 | 4.02 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 36.4 |  |  | 0.00 | 36.4 | 0.02 | 37.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |
| 1048[卫生间] | 屋顶 | 4.02 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.02 | 29.0 |
|  | 内墙 | 37.73 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.02 | 65.4 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.02 | 19.3 |
|  | 非周边地面 | 4.02 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 36.3 |  |  | 0.00 | 36.3 | 0.02 | 37.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |
| 1049[卫生间] | 屋顶 | 3.63 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.02 | 26.2 |
|  | 东北外墙 | 5.08 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 37.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.02 | 40.1 |
|  | 东北外窗 | 0.54 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.02 | 27.1 |
|  | 内墙 | 22.45 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.02 | 38.9 |
|  | 非周边地面 | 1.43 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 13.0 |  |  | 0.00 | 13.0 | 0.02 | 13.2 |
|  | 周边地面 | 2.20 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 16.6 |  |  | 0.00 | 16.6 | 0.02 | 16.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 |
| 1051[足球培训] | 屋顶 | 48.40 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 341.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.7 | 0.02 | 349.2 |
|  | 西南外墙 | 23.55 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 173.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 156.2 | 0.02 | 159.7 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 44.88 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2100.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2205.4 | 0.02 | 2253.9 |
|  | 西南外窗 | 4.50 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 210.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 189.5 | 0.02 | 193.7 |
|  | 内墙 | 38.58 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 66.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.02 | 66.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.02 | 38.6 |
|  | 非周边地面 | 23.80 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 215.3 |  |  | 0.00 | 215.3 | 0.02 | 220.1 |
|  | 周边地面 | 24.60 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 185.2 |  |  | 0.00 | 185.2 | 0.02 | 189.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5361 |
| 1052,1053[卫生间] | 屋顶 | 4.84 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 34.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.02 | 34.9 |
|  | 内墙 | 22.44 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.02 | 38.9 |
|  | 非周边地面 | 4.84 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 43.8 |  |  | 0.00 | 43.8 | 0.02 | 44.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 1054[足球保养及租赁] | 屋顶 | 48.40 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 341.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.7 | 0.02 | 349.2 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 40.38 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1889.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1984.3 | 0.02 | 2027.9 |
|  | 西北外窗 | 4.50 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 210.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.02 | 226.0 |
|  | 内墙 | 63.48 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 110.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.1 | 0.02 | 110.1 |
|  | 内门 | 9.45 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.9 |
|  | 非周边地面 | 30.80 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 278.7 |  |  | 0.00 | 278.7 | 0.02 | 284.8 |
|  | 周边地面 | 17.60 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 132.5 |  |  | 0.00 | 132.5 | 0.02 | 135.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5081 |
| 1055[医务室] | 屋顶 | 77.44 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 546.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.02 | 558.7 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 67.32 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 3150.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3308.1 | 0.02 | 3380.9 |
|  | 内墙 | 103.95 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 180.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.2 | 0.02 | 180.2 |
|  | 内门 | 13.86 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.2 | 0.02 | 85.0 |
|  | 非周边地面 | 51.04 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 461.8 |  |  | 0.00 | 461.8 | 0.02 | 472.0 |
|  | 周边地面 | 26.40 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 198.7 |  |  | 0.00 | 198.7 | 0.02 | 203.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3022.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7903 |
| 1056[自助维修/租赁] | 屋顶 | 48.40 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 341.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.7 | 0.02 | 349.2 |
|  | 东北外墙 | 23.55 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 173.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.3 | 0.02 | 186.3 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 44.88 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2100.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2205.4 | 0.02 | 2253.9 |
|  | 东北外窗 | 4.50 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 210.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.02 | 226.0 |
|  | 内墙 | 38.58 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 66.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.9 | 0.02 | 66.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.02 | 38.6 |
|  | 非周边地面 | 23.80 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 215.3 |  |  | 0.00 | 215.3 | 0.02 | 220.1 |
|  | 周边地面 | 24.60 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 185.2 |  |  | 0.00 | 185.2 | 0.02 | 189.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5419 |
| 1057[治疗室] | 屋顶 | 19.36 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 136.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.7 | 0.02 | 139.7 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 22.44 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1050.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.7 | 0.02 | 1127.0 |
|  | 非周边地面 | 10.56 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 95.5 |  |  | 0.00 | 95.5 | 0.02 | 97.6 |
|  | 周边地面 | 8.80 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 66.2 |  |  | 0.00 | 66.2 | 0.02 | 67.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2188 |
| 1058,1059[淋浴间] | 屋顶 | 14.52 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.5 | 0.02 | 104.8 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 22.44 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1050.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.7 | 0.02 | 1127.0 |
|  | 内墙 | 11.22 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.02 | 19.5 |
|  | 非周边地面 | 5.72 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 51.8 |  |  | 0.00 | 51.8 | 0.02 | 52.9 |
|  | 周边地面 | 8.80 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 66.2 |  |  | 0.00 | 66.2 | 0.02 | 67.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1939 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95677 |
| 2001[休闲空间] | 屋顶 | 791.39 | 0.18 | 18 | 37.0 | 1.0 | 5299.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5299.9 | 0.02 | 5416.5 |
|  | 东北外墙 | 61.43 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 429.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 451.0 | 0.02 | 461.0 |
|  | 西南外墙 | 61.43 | 0.19 | 18 | 37.0 | 1.0 | 429.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 386.6 | 0.02 | 395.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 147.84 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 6564.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 5907.7 | 0.02 | 6037.7 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 172.48 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 7658.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8041.0 | 0.02 | 8217.9 |
|  | 东北外窗 | 6.66 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 295.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 310.5 | 0.02 | 317.3 |
|  | 西南外窗 | 6.66 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 295.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 266.1 | 0.02 | 272.0 |
|  | 天窗 | 282.37 | 1.20 | 18 | 37.0 | 1.0 | 12537.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12537.1 | 0.02 | 12812.9 |
|  | 挑空楼板 | 973.15 | 0.18 | 18 | 37.0 | 1.0 | 6517.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6517.2 | 0.02 | 6660.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36412.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77004 |
| 2004[卫生间] | 屋顶 | 4.01 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.02 | 28.9 |
|  | 东北外墙 | 4.11 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 30.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.02 | 32.5 |
|  | 东北外窗 | 0.54 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.02 | 27.1 |
|  | 内墙 | 17.75 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.02 | 30.8 |
|  | 挑空楼板 | 3.63 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |
| 2005[卫生间] | 屋顶 | 4.01 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.02 | 28.9 |
|  | 西南外墙 | 4.11 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 30.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.02 | 27.9 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.02 | 23.2 |
|  | 内墙 | 17.76 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.02 | 30.8 |
|  | 挑空楼板 | 3.63 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 |
| 2006[卫生间] | 屋顶 | 0.37 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.02 | 2.6 |
|  | 天窗 | 0.97 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.02 | 46.3 |
|  | 内墙 | 5.21 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.02 | 9.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 2007[卫生间] | 屋顶 | 0.37 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.02 | 2.6 |
|  | 天窗 | 0.97 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.02 | 46.3 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 2008[卫生间] | 屋顶 | 0.85 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.02 | 6.1 |
|  | 东北外墙 | 5.21 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 38.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.02 | 41.2 |
|  | 天窗 | 0.49 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.02 | 23.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 2009[卫生间] | 屋顶 | 1.03 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.02 | 7.4 |
|  | 西南外墙 | 5.22 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 38.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.02 | 35.4 |
|  | 天窗 | 0.30 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.02 | 14.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 2010[卫生间] | 屋顶 | 0.37 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.02 | 2.6 |
|  | 天窗 | 0.97 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.02 | 46.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 2011[卫生间] | 屋顶 | 0.37 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.02 | 2.6 |
|  | 天窗 | 0.97 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.02 | 46.4 |
|  | 内墙 | 5.22 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.02 | 9.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 2012[卫生间] | 屋顶 | 0.32 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.02 | 2.3 |
|  | 天窗 | 1.01 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.02 | 48.4 |
|  | 内墙 | 5.78 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.02 | 10.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 2013[卫生间] | 屋顶 | 0.32 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.02 | 2.3 |
|  | 天窗 | 1.01 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.02 | 48.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2014[卫生间] | 屋顶 | 0.82 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.02 | 5.9 |
|  | 东北外墙 | 5.78 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 42.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.7 | 0.02 | 45.7 |
|  | 天窗 | 0.51 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.02 | 24.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 2015[卫生间] | 屋顶 | 1.02 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.02 | 7.4 |
|  | 西南外墙 | 5.78 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 42.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.02 | 39.2 |
|  | 天窗 | 0.32 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.02 | 15.1 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 2016[卫生间] | 屋顶 | 0.32 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.02 | 2.3 |
|  | 天窗 | 1.01 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.02 | 48.3 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2017[卫生间] | 屋顶 | 0.32 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.02 | 2.3 |
|  | 天窗 | 1.01 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.02 | 48.3 |
|  | 内墙 | 5.78 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.02 | 10.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.21 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.02 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 2018[卫生间] | 屋顶 | 3.03 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.02 | 21.9 |
|  | 天窗 | 1.40 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.02 | 67.1 |
|  | 内墙 | 52.34 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 90.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 0.02 | 90.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.02 | 19.3 |
|  | 挑空楼板 | 4.02 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.02 | 29.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |
| 2019[卫生间] | 屋顶 | 3.03 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.02 | 21.9 |
|  | 天窗 | 1.40 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 65.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.6 | 0.02 | 67.0 |
|  | 内墙 | 52.33 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 90.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.7 | 0.02 | 90.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.02 | 19.3 |
|  | 挑空楼板 | 4.02 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.02 | 29.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |
| 2020[卫生间] | 屋顶 | 4.01 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.02 | 28.9 |
|  | 东北外墙 | 5.81 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 42.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.02 | 45.9 |
|  | 东北外窗 | 0.54 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.02 | 27.1 |
|  | 内墙 | 42.75 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.02 | 74.1 |
|  | 挑空楼板 | 3.63 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.02 | 26.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |
| 2021[卫生间] | 屋顶 | 4.01 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0.02 | 28.9 |
|  | 西南外墙 | 5.80 | 0.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 42.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.02 | 39.3 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.02 | 23.2 |
|  | 内墙 | 42.74 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 74.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.02 | 74.1 |
|  | 挑空楼板 | 3.63 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 |
| 3001[电梯间] | 屋顶 | 1.00 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.02 | 7.2 |
|  | 天窗 | 2.41 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 112.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.8 | 0.02 | 115.2 |
|  | 内墙 | 18.21 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.02 | 31.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.02 | 15.5 |
|  | 挑空楼板 | 3.09 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.02 | 22.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 3002[电梯间] | 屋顶 | 1.00 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.02 | 7.2 |
|  | 天窗 | 2.41 | 1.20 | 20 | 39.0 | 1.0 | 112.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.02 | 115.1 |
|  | 内墙 | 18.33 | 0.87 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.02 | 31.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0.02 | 14.7 |
|  | 挑空楼板 | 3.09 | 0.18 | 20 | 39.0 | 1.0 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.02 | 22.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176377 |