# 给排水管道、设备、设施标识设置说明

项目名称：从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计

建设单位：沈阳大学

设计单位：沈阳大学建筑设计研究院

工程地点：辽宁省沈阳市

建筑规模：地上2层，建筑面积2400㎡，建筑高度14m

设计编号：GPS-LJ1-2026-001 │ 版本：A/0

编制日期：2026年3月11日

## 1 编制依据

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003

- 《消防安全标志设置要求》GB15630-1995

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 本项目给排水专业施工图纸及设计说明

## 2 标识设置目的

为便于给排水系统日常运行管理、维修维护及应急操作，确保管道、设备、阀门等清晰可辨，防止误操作，特制定本标识设置说明。标识应具有耐久性、醒目性和规范性。

## 3 管道标识设置

### 3.1 管道识别色

根据GB7231-2003规定，不同介质管道应设置相应的识别色。本项目给排水管道识别色按下表执行：

| 管道介质 | 识别色 | 色标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活给水管 | 蓝色 | #1E90FF | 包括冷水、热水（热水管加红色色环） |
| 热水给水管 | 蓝色+红色环 | — | 在蓝色底漆上每隔1m涂50mm红色色环 |
| 生活排水管 | 灰色 | #808080 | 包括污水、废水 |
| 雨水管 | 黑色 | #000000 | — |
| 消火栓给水管 | 红色 | #FF0000 | — |
| 喷淋给水管 | 红色+黄色环 | — | 红色底漆，每隔2m涂50mm黄色色环 |
| 中水管（若有） | 浅绿色 | #90EE90 | — |

### 3.2 管道流向标识

所有主干管道应在起点、终点、拐弯处、穿墙处及直线段每隔20m设置流向箭头。箭头颜色为白色或黑色（与底色对比明显），箭头样式为“→”，并标明介质名称（如“生活给水”“排水”）。

### 3.3 管道标识位置

- 管道穿墙、穿楼板处两侧应设置标识。

- 管道交叉、拐弯、分支处应设置标识。

- 立管应在每层距地面1.5m处设置标识。

- 标识应清晰可见，不受遮挡。

## 4 设备标识设置

### 4.1 给排水设备

- 生活水泵、消防水泵：设置不锈钢设备铭牌，注明设备名称、型号、扬程、流量、功率、生产厂家、编号等。控制柜上设置“运行”“停止”“故障”指示灯及手/自动转换开关标识。

- 水箱、水池：设置水位标识（最高水位、最低水位），并标明容积、用途。人孔盖板设置“有限空间 未经许可严禁进入”警示标识。

- 水处理设备：标明设备名称、进出口方向、操作说明。

- 热水器、换热器：设置设备铭牌，进出口管道标明“热水”“冷水”，并设置温度显示标识。

### 4.2 阀门标识

- 阀门编号：所有阀门均应悬挂或粘贴阀门牌，阀门牌上标明编号（如F-1-01）、名称、开启方向（开/关指示箭头）、管道介质及压力。

- 常开/常闭阀门：应在阀门牌上注明“常开”或“常闭”。

- 重要阀门（如消防水泵出口阀门、分区控制阀）：应加锁管理，并设置“重要阀门 操作须经授权”警示。

### 4.3 附件标识

- 减压阀、安全阀、倒流防止器、水表、流量计等附件应设置独立标识牌，标明型号、参数、整定值（如有）、检验日期。

- 伸缩器、补偿器应标明安装方向。

## 5 标识材料与安装要求

- 管道识别色：采用环氧树脂漆喷涂，颜色均匀，不褪色。

- 流向箭头、文字标识：采用自粘性色带或喷涂，表面覆透明保护膜，耐候性≥5年。

- 阀门牌、设备铭牌：采用不锈钢或铝板腐蚀工艺，字体凹刻或印刷，固定于明显位置，螺丝固定或扎带固定。

- 安装高度：管道标识中心距地面1.2m~1.5m；阀门牌悬挂高度宜距操作面1.5m左右。

- 所有标识应安装牢固，不得因振动、潮湿而脱落。

## 6 安全与警示标识

- 水泵房、水箱间、热交换间等设备用房门口应设置“机房重地 闲人免入”警示牌。

- 消防水泵、喷淋泵等消防设备旁应设置“消防应急设备”标识，并保持红色背景。

- 排水井、集水坑处应设置“当心坠落”警示标识。

- 高温管道（如热水管、蒸汽管）应设置“当心烫伤”标识。

- 化学药剂储存区域（如有）应设置“腐蚀品”“有害品”等安全标识。

## 7 标识管理维护

- 标识设置完成后，应建立《给排水标识台账》，记录标识位置、数量、安装时间。

- 每年至少进行一次全面检查，发现褪色、脱落、损坏应及时修补或更换。

- 系统改造或扩建后，应及时更新相关标识。

- 所有标识应符合现行国家标准，不得擅自更改。

项目信息： LJ1（沈阳大学）体育·商业综合体，建筑面积2400㎡，建筑高度14m。本说明适用于本项目所有给排水管道、设备、设施的标识设计与施工。具体颜色、字体、规格可根据现场微调，但不得低于本标准。

沈阳大学建筑设计研究院