从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计项目

电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

北京绿建软件股份有限公司

2021 年 3 月

目  录

1.	项目概况	1

2.评价依据	1

3.计算标准参数设定	1

3.1电梯计算公式及说明	2

一、电梯运行周期（RTT）计算	2

说明：	2

二、5分钟输送能力计算	3

说明：	3

三、电梯数量估算公式	3

四、电梯额定载重量与载客人数换算	4

公式：	4

五、注意事项	4

3.2 电梯标准（样例）	5

3.3 计算参数设定	5

一、电梯基本参数设定	5

二、高峰期客流参数	6

三、自动扶梯参数设定	6

四、能耗计算参数	6

五、计算参数汇总表	7

4.电梯运行周期计算	7

4.1 电梯技术条件	7

4.1.1 额定速度 v	7

4.1.2 服务楼层数 N	8

4.1.3 乘客进出速度与开关门时间	8

4.1.4 其他参数	9

4.2 电梯运行周期计算	9

4.2.1 运行周期 RTT 公式	9

4.2.2 计算过程	10

4.2.3 5分钟输送能力 HC	10

4.2.4 人流速度与电梯速度匹配分析	11

5.结论	11

- 项目概况

本项目为公共建筑，位于辽宁省沈阳市。总建筑面积 2400 m²，其中地上2层，无地下室，建筑高度14m。主要功能包括休闲空间、体育场、办公室、一般商店、餐厅、贵宾室、裁判房、治疗室、浴室等。项目设计阶段已通过多项绿色建筑性能模拟分析，本报告基于30余份专项分析报告，对运营期的环境影响进行综合评价。

图1.1  项目效果图

2.评价依据

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。”

3.计算标准参数设定

表格 1

| 参数名称 | 推荐取值/范围 | 依据说明 |
| --- | --- | --- |
| 额定载重量 | ≥800kg，宜为1000kg | 《轻轨交通设计标准》GB/T51263-2017 |
| 额定速度 | 低层建筑1.0-1.75m/s；高层建筑2.5-6.0m/s | 国家建筑标准设计图集13J404 |
| 电梯数量配置 | 按客流高峰5分钟内输送能力≥12%总人数 | 建筑设计规范要求 |
| 服务楼层 | 根据建筑功能确定 | 项目实际需求 |
| 开门尺寸 | 中分门800-1100mm | 满足无障碍要求 |
| 控制系统 | 变频调速控制(VVVF) | 《轻轨交通设计标准》13.4.2条 |

3.1电梯计算公式及说明

## 一、电梯运行周期（RTT）计算

运行周期是指电梯从一次出发到下一次出发的平均时间间隔，它决定了电梯的输送能力。基本公式如下：

RTT=2Hv+2Sa+(N+1)⋅Td

| 符号 | 含义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RTT | 运行周期 | s | 电梯完成一次往返运行的平均时间 |
| H | 最高服务楼层高度 | m | 电梯从首层到最高楼层的提升高度 |
| v | 额定速度 | m/s | 电梯设计的运行速度 |
| S | 平均运行距离 | m | 电梯在一次往返中平均每次运行的层间距离 |
| a | 平均加速度 | m/s² | 通常取1.0~1.5 m/s² |
| N | 服务楼层数 | 层 | 电梯停靠的楼层数量（不包括首层） |
| Td | 单层停靠时间 | s | 包括开门、关门、乘客进出时间，通常取8~12s |

### 说明：

- H 与 S 的关系：S=H/N 近似，实际可根据建筑楼层分布精确计算。

- 加速度影响：电梯启动和制动阶段的加/减速度通常取相同值，因此用a表示。

- 单层停靠时间Td受电梯控制方式、开门宽度、乘客数量等影响，设计时可取经验值。

## 二、5分钟输送能力计算

5分钟输送能力是衡量电梯服务能力的关键指标，应满足建筑功能需求。

HC=300×Q×CCRTT

| 符号 | 含义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HC | 5分钟输送能力 | 人 | 在5分钟内能够运送的人数 |
| Q | 电梯数量 | 台 | 同一组电梯的数量 |
| CC | 轿厢额定载客人数 | 人/梯 | 根据电梯载重量换算，一般按75kg/人计算 |
| RTT | 运行周期 | s | 见前式 |

### 说明：

- 指标要求：办公建筑通常要求 HC≥12%×P，其中 P 为建筑内总人数。住宅建筑要求可适当降低。

- 总人数估算：根据建筑面积和人员密度估算，如办公每人8~12㎡。

## 三、电梯数量估算公式

在方案阶段，可先估算所需电梯台数：

Q=P×k×RTT300×CC

| 符号 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Q | 电梯数量 | 计算结果应向上取整 |
| P | 建筑总人数 | 人 |
| k | 输送能力要求系数 | 办公建筑取0.12~0.15 |
| 其余同前 | — | — |

## 四、电梯额定载重量与载客人数换算

一般按每人75kg计算，常见载重量对应人数如下：

| 额定载重量 (kg) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载客人数 (人) | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 |

### 公式：

CC=额定载重量75(取整数向下)

## 五、注意事项

- 高峰期客流：对于办公建筑，通常计算上行高峰（早上上班）；对于住宅，计算早晚高峰期；对于酒店、医院等需考虑双向客流。

- 电梯群控：多台电梯群控时，运行周期需考虑并联效应，可参考产品手册或专业软件模拟。

- 规范依据：

  - 《建筑设计电梯选型与配置实用指南》

  - 《电梯交通配置方法》JG/T 5009-2019

  - 各地方标准可能有不同要求，需结合项目所在地。

3.2 电梯标准（样例）

（1）5分钟输送率：11～15%（写字楼的理想参数）；

4～6%（公寓的理想参数）；

5%（酒店的理想参数）。

（2）平均运转间隔时间（INT）：30～40秒（写字楼）；

60～90秒（公寓）；

40秒以下（酒店）。

3.3 计算参数设定

一、电梯基本参数设定

| 参数名称 | 符号 | 设定值 | 单位 | 依据/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | v | 1.75 | m/s | 适用于14m高度（约4层），中速电梯满足需求 |
| 额定载重量 | Q | 1000 | kg | 兼顾客货两用，适应体育商业人流 |
| 额定载客人数 | CC | 13 | 人 | 按75kg/人计算：1000/75=13.3，取整13人 |
| 开关门时间 | Td | 8 | s | 含开门2s、关门3s、进出时间3s |
| 平均加速度 | a | 1.2 | m/s² | 中速电梯典型值 |
| 单层停靠附加时间 | ts | 1.5 | s | 控制器响应及预开门时间 |
| 服务楼层数 | N | 3 | 层 | 地上2层+1层（实际停靠层数） |
| 首层提升高度 | H1 | 5.1 | m | 首层层高 |
| 标准层层高 | H2 | 4.45 | m | 2层层高（按14m总高分配） |
| 最高服务楼层高度 | H | 9.55 | m | H₁ + H₂ |

### 二、高峰期客流参数

| 参数名称 | 设定值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑总人数估算 | 240 | 人 | 按10㎡/人估算（商业+体育综合） |
| 5分钟输送能力要求 | ≥12% | — | 商业/体育建筑取12-15% |
| 上行高峰客流比例 | 80% | — | 早高峰上行比例 |
| 双向客流不均匀系数 | 0.8 | — | 考虑早晚及午间用餐人流 |
| 轿厢满载率 | 0.8 | — | 高峰期按80%满载计算 |

### 三、自动扶梯参数设定

| 参数名称 | 符号 | 设定值 | 单位 | 依据/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | v | 0.5 | m/s | 商场及体育建筑常用 |
| 倾斜角 | α | 30 | ° | 标准倾角，提升高度≤6m |
| 梯级名义宽度 | z | 1.0 | m | 满足双向客流及大件物品 |
| 宽度系数 | k | 2.0 | — | 按z=1.0m取值 |
| 理论输送能力 | c | 9000 | 人/h | 按公式 c=3600×v×k/0.4 计算 |
| 满载率系数 | η1 | 0.7 | — | 考虑人员分布不均匀 |
| 实际输送能力 | ca | 6300 | 人/h | ca=c×η1 |
| 开关门（若有） | — | — | — | 自动扶梯无开关门过程 |

### 四、能耗计算参数

| 参数名称 | 电梯 | 自动扶梯 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载能耗 | 2.5 | 3.0 | kW | 待机及空载运行 |
| 负载能耗增量 | 0.8 | 1.2 | kW | 每增加10%负载 |
| 待机能耗 | 0.5 | 0.3 | kW | 无人使用时 |
| 能量回馈效率 | 30% | — | — | 采用变频驱动时可回馈电能 |

### 五、计算参数汇总表

| 设备类型 | 参数名称 | 符号 | 取值 | 单位 | 来源/公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 额定速度 | v | 1.75 | m/s | 按14m高度选定 |
| 电梯 | 额定载重 | Q | 1000 | kg | GB/T 7025.1-2023 |
| 电梯 | 载客人数 | CC | 13 | 人 | Q/75 取整 |
| 电梯 | 开关门时间 | Td | 8 | s | 经验值 |
| 电梯 | 运行周期 | RTT | 待计算 | s | RTT=2Hv+2Sa+(N+1)Td |
| 电梯 | 5分钟输送能力 | HC | 待计算 | 人 | HC=300×Q×CCRTT |
| 自动扶梯 | 额定速度 | v | 0.5 | m/s | GB 16899-2011 |
| 自动扶梯 | 理论输送能力 | c | 9000 | 人/h | c=3600vk/0.4 |
| 自动扶梯 | 实际输送能力 | ca | 6300 | 人/h | ca=c×η1 |

4.电梯运行周期计算

## 4.1 电梯技术条件

### 4.1.1 额定速度 v

- 建筑高度14m，地上2层，提升高度约9.55m（首层5.1m + 二层4.45m）。

- 参考《电梯技术条件》GB/T 10058-2009，对于低速电梯，推荐额定速度 v=1.0 m/s，可满足舒适性及运行效率要求。

- 选定值：v=1.0 m/s

### 4.1.2 服务楼层数 N

- 建筑共2层，电梯服务楼层包括1层（首层）和2层，因此：

N=2(不含首层作为出发层，但在计算停靠次数时需包含所有服务楼层)

- 运行周期计算中，平均停靠次数按实际可能停靠的楼层数考虑，这里取 n=2（即2层均可能停靠）。

### 4.1.3 乘客进出速度与开关门时间

- 参考典型商业电梯统计数据：

  - 单乘客进出时间 tp=1.2 s/人

  - 开门时间 to=2.0 s

  - 关门时间 tc=3.0 s

- 开关门总时间 Td=to+tc+tp×平均进出人数。
假设平均每次停靠有5人进出（按13人轿厢，满载率0.4估算），则：

Td=2.0+3.0+1.2×5=11.0 s

- 简化取值：为简化计算，通常直接采用经验值 Td=10 s（含开关门及乘客交换）。

### 4.1.4 其他参数

- 额定载重量：Q=1000 kg，额定人数 CC=13 人（按75kg/人）。

- 平均加速度 a=1.0 m/s2（低速梯典型值）。

- 加速度/减速度时间 tacc=v/a=1.0 s，加减速距离 sacc=12vtacc=0.5 m。

## 4.2 电梯运行周期计算

### 4.2.1 运行周期 RTT 公式

RTT=2Hv+2Sa+(n+1)⋅Td

式中：

- H：最高服务楼层高度（m），即从首层到最高层的提升高度 H=9.55 m。

- v：额定速度，v=1.0 m/s。

- S：平均运行距离（m），即一次往返中每次运行的层间平均距离。本项目层高均匀，S=H/n=9.55/2=4.775 m。

- a：平均加速度，a=1.0 m/s2。

- n：可能停靠的楼层数（不包括首层），这里 n=2（因为2层是服务楼层）。

- Td：单层停靠时间，Td=10 s。

### 4.2.2 计算过程

- 匀速运行时间：

2Hv=2×9.551.0=19.1 s

- 加减速等效时间：
由于电梯需加减速，运行距离 S 对应的加减速时间可近似为 2×va=2×1.0=2.0 s，但更精确的公式为 2Sa 应为加减速过程对时间的贡献。此处按标准公式 2Sa 计算：

2Sa=2×4.7751.0=9.55 s

- 停靠时间：

(n+1)⋅Td=(2+1)×10=30 s

- 运行周期 RTT：

RTT=19.1+9.55+30=58.65≈59 s

### 4.2.3 5分钟输送能力 HC

HC=300×Qelev×CCRTT

式中：

- Qelev：电梯数量，本项目初设1台电梯（建筑规模较小）。

- CC=13 人。

HC=300×1×1359≈66.1 人/5min

### 4.2.4 人流速度与电梯速度匹配分析

- 建筑总人数估算：按综合建筑人员密度0.1人/㎡，总人数 P=2400×0.1=240 人。

- 5分钟需输送人数：根据《建筑设计电梯选型与配置实用指南》，商业/体育建筑高峰期5分钟输送能力应不小于总人数的12%，即：

Preq=240×12%=28.8 人

- 实际 HC=66.1 人，远超要求，满足输送需求。

- 人流速度匹配：电梯单次运送13人，5分钟可运送66人，而5分钟实际到达电梯厅的人流高峰约为30人，电梯输送能力有2倍余量，不会造成候梯过长。电梯速度1.0m/s对应单程运行时间约10s（单程），加上停靠时间，总行程约30s，符合小型建筑预期。

5.结论

通过以上计算得出结论，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条要求。