绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 风沁绿境
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	4.99%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	100.0
	65.0
	200.0
	95.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=106.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]I

JU

I





2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]N

®

ZFHARIERR:
FILE: 40%
BRZE: 8.1%
BREH: 38
EIAE: 5653.2 mig

RIER: 23030m AP





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	1）区位分析图、场地地形图、工程地质勘察报告
2）场地环评报告
3）电磁辐射、土壤氡相关检测报告


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	本项目为大学生活动中心，定位为人员密集的公共建筑，结构安全性与围护结构耐久性是核心要求。结合南京地区夏热冬冷的气候夏季高温多雨、冬季湿冷，且存在一定冻融循环，在结构与围护构造上采取了以下针对性措施：
主体结构安全保障：采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，结构安全等级为一级，抗震设防烈度7度。梁、柱、墙等关键构件配筋严格按计算及构造要求配置，混凝土强度等级C30-C40，确保结构具备足够的承载力、刚度和延性，满足大跨度空间及多层荷载的使用需求，长期使用安全性无虞。
外墙围护节能耐久构造：外墙采用柔性饰面砖+纤维水泥挂板双层围护体系，兼具保温、隔热与耐久性能。内侧设置50mm厚挤塑聚苯板XPS保温层，导热系数≤0.030W/(m·K)，有效降低建筑能耗。柔性饰面砖自重轻、粘结强度高，可适应基层微变形，耐候性优异；纤维水泥挂板防火、防潮、抗腐蚀，表面耐污易洁。两者结合有效抵御南京地区雨水侵蚀与温差变化，延长围护结构寿命，同时降低夏季空调、冬季采暖能耗。
屋面门窗节能防护构造：屋面采用倒置式保温屋面，保温层挤塑板置于防水层之上，避免防水层受阳光直射与冻融破坏，防水等级Ⅱ级，设置两道防水卷材；外窗采用Low-E中空玻璃铝合金窗，气密性等级6级，传热系数K≤2.8W/(m²·K)，有效阻隔热量传递，减少建筑冷热损耗。所有围护节点均设置密封防水构造，杜绝渗漏隐患，保障结构与围护系统的长期安全稳定。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
实际提交材料：

	1） 建筑专业图纸与设计说明、结构专业图纸与设计说明、主体与围护结构计算书、建筑维护结构详细做法
2） 幕墙气密性、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测报告
3） 运营管理记录、定期查验记录、维修记录


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	设计阶段，需基于统一的模数体系，将外部设施的受力节点与主体结构同步深化，通过精准的预留预埋设计，确保幕墙龙骨、大型构架等设施的连接点位在主体结构中一次成型，避免后期钻孔对结构造成损伤，并同步解决冷热桥、防水等关键构造问题。在施工阶段，则强调主体结构与外部设施作业面的穿插配合，依托主体结构施工时高精度埋设的预埋件，实现外部设施安装的快速、精准就位，从而在保障结构安全、提升防水与节能性能的同时，有效缩短工期并实现更精致的建筑外观效果。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	1） 建筑专业图纸与设计说明
2） 外部设施设计说明、计算书和结构大样图
3） 结构专业图纸与设计说明



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	非结构构件连接：
内隔墙：采用轻质加气混凝土砌块与轻钢龙骨石膏板隔墙，通过顶部柔性连接、底部减震垫块与主体结构连接，可适应主体结构微小位移，避免墙体开裂或脱落。
吊顶系统：采用轻钢龙骨吊顶，主龙骨与主体结构梁/板通过膨胀螺栓及抗震吊件固定，次龙骨与主龙骨间设置滑动连接件，可适应主体结构变形，防止吊顶坍塌。
装饰面层：墙面柔性饰面砖、地面耐刮擦瓷砖等均采用弹性粘结材料，允许基层微小变形，避免面层空鼓、开裂。
设备及附属设施连接：
机电设备：空调机组、风机、水泵等设备均安装在减震基座上，与设备基础采用螺栓柔性连接，管道连接处设置金属软接与减震支架，避免振动传递及结构变形对设备的破坏。
管线系统：给排水、电气、暖通管线沿结构梁、柱敷设，穿越结构变形缝处设置波纹管补偿器与柔性套管，可适应主体结构伸缩与沉降变形，防止管线断裂渗漏。
附属设施：宣传栏、标识牌、座椅等均通过膨胀螺栓与结构可靠连接，同时预留一定位移空间，兼顾安全性与适应性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
实际提交材料：

	1） 建筑专业图纸与设计说明、结构专业图纸与设计说明
2） 关键构件计算书、大样图、关键链接构件的位置、功能介绍、承载力和稳定性大小
3） 构件、设备或附属设施的相关检测报告
4） 建筑的维修与管理记录


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	牢固性保障：外门窗采用断桥铝合金型材，通过膨胀螺栓与结构预埋件可靠连接，框体与墙体间隙填充高效保温密封材料，外侧打耐候硅酮密封胶，确保门窗与主体结构牢固结合，可抵御南京地区强风天气下的荷载作用，避免门窗松动或脱落。
抗风压性能：外门窗抗风压性能等级为6级，可承受≥3.0kPa的风压，满足南京地区基本风压0.40kN/m²的抗风设计要求，在台风、强对流天气下能保持结构稳定，不发生变形、开裂或玻璃破碎。
水密性能：外门窗水密性能等级为5级，采用等压腔设计与多道密封胶条，有效阻止雨水渗透。结合南京地区多雨、梅雨季节持续降水的气候特点，可避免雨水渗入室内，保障建筑围护系统的防水耐久性能。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。
实际提交材料：

	1） 建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件
2） 外门窗施工工法说明文件
3） 门窗水密、抗风压性能检测报告
4） 门窗维修与管理记录


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	地面防水构造：地面采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料，沿墙面上翻至1.8m高度，形成连续封闭的防水层；防水层上铺设细石混凝土保护层，再铺贴防滑瓷砖，地漏及阴阳角部位做圆弧过渡并增设防水附加层，有效防止积水渗漏，适应南京地区潮湿多雨的气候环境。
墙面防潮构造：墙面在1.8m以下范围与地面防水层连通，1.8m以上至顶棚底部设置防潮腻子+防霉乳胶漆体系，阻断潮气向室内扩散；瓷砖墙面采用防水瓷砖胶与勾缝剂，避免水汽渗透至墙体内部，防止墙体发霉、返潮。
顶棚防潮构造：顶棚采用防水石膏板+耐水腻子+防霉涂料，或选用铝扣板吊顶，表面具备良好的防潮抗霉性能；吊顶内部设置通风换气口，配合排风机及时排出潮湿空气，降低顶棚结露、发霉风险。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
实际提交材料：

	1） 相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明
2） 防水、防潮相关材料的决算清单、防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告


4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	走廊为日常通行与应急疏散共用，满足日常便捷、应急快速、无障碍通行。走廊宽为1.5m，高3m，满足规范要求。疏散通道路径连续无断点、无局部收窄，无任何障碍物。疏散走道最小净宽为1.5m，高3m，疏散门无门槛设置，有明确标识与设施，房间门至最近安全出口的直线距离按建筑耐火等级、使用功能执行。常闭式防火门必须保持关闭（非锁闭），常开防火门应能自动关闭并反馈信号。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
实际提交材料：

	1）建筑专业图纸与设计说明
2）紧急疏散、应急救护相关管理制度

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录与视频资料


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	对一些需要保密的地方以及高精尖设备仪器储备处设置警示标志、警示牌、警示线，配备语音提示、灯光警示等。警示标识醒目清晰、牢固完好、无遮挡，设置在危险部位及人员必经位置，确保人员能及时看到并遵守。
引导标识系统通过统一规范的图形、文字、颜色和方向指示，为人员提供位置指引、路线引导、疏散导向。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	1）标识系统的设计与设置说明文件
2）现场照片


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业设计说明。
实际提交材料：

	1）相关专业设计说明


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	本项目为南京大学生活动中心，属人员密集的重要公共建筑。针对本项目特点，在满足国家现行规范的基础上，采用基于性能的抗震设计方法并合理提高抗震性能，具体措施如下：
一、性能目标设定
设定抗震性能目标不低于“中震不屈服”，关键构件（大跨度屋面支撑、楼梯间周边构件、报告厅舞台框架）按“中震弹性”进行设计验算，确保设防地震作用下主体结构基本保持弹性，罕遇地震作用下具有足够的变形能力和安全储备。
二、结构选型与计算
采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系，针对大学生活动中心的大跨度空间需求（报告厅、多功能厅），对关键部位进行专项性能化分析。结构重要性系数按1.1取值，高于常规要求。
三、荷载取值提高
基本风压和基本雪压按100年重现期取值，楼面活荷载标准值较规范基础值提高25%以上，以适应未来功能变化和集会活动需求。
四、抗震措施加强
关键构件钢筋保护层厚度按《混凝土结构设计规范》GB50010要求提高至1.4倍，增强结构耐久性；对重要节点进行抗震构造加强，提高整体延性。
五、分析验证
采用弹性时程分析和弹塑性分析进行补充验算，确保结构在罕遇地震作用下的弹塑性变形满足规范限值要求，且具有合理的屈服机制和耗能能力。
通过以上措施，本项目的抗震安全性和功能性得到有效提升，满足绿色建筑安全耐久性能要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	1） 结构专业图纸与设计说明、结构计算书
2） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇

3） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5  

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5  

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5  

	合计
	15
	15  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	实体屏障、防护栏杆、防滑措施、门禁等

	防护措施与其他措施结合做法
	门禁+火灾自动报警联动、安全玻璃+防护门、技防+物防+人防等

	缓冲区和隔离带的形式
	退让场地+绿篱隔离、退让式场地缓冲区、景观硬质隔离带


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	在建筑出入口及外墙外侧合理设置退让缓冲区与安全隔离带，利用场地绿地、集散平台拉开人员与建筑立面距离，减少高空坠物直接伤人风险。沿建筑立面设置绿化绿篱、景观花坛、低矮景墙及乔木带，形成物理隔离与视线警示，禁止人员在坠物风险区停留、穿行，同时利用植物层对小型坠物起到缓冲拦截作用。出入口增设雨棚、挑檐等遮挡构造，覆盖主要人行流线；关键部位设置防撞墩、防护栏杆等硬质防护，结合防滑铺装、无障碍平台提升通行安全。将出入口防护与消防疏散、安防监控、门禁管理联动，确保应急状态下通道畅通、设备可靠；通过日常巡查与维护，保障防护设施持续有效，全面提升整体安全防护水平。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：

	1） 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图
2） 建筑出入口安全防护设计图、室外场地设计图
3） 防护栏杆相关检测报告
4） 安全防护措施专项报告


4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	  5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  5

	合计
	10
	  10


2 评价要点

	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	60%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	45%


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	统一设计、施工的核心在于将上述安全配件的预埋件、预留孔洞与主体结构的钢筋绑扎、混凝土浇筑同步完成，避免后期钻孔破坏结构强度，确保安全防护系统与建筑形成完整的受力与防护体系，从而真正实现“本质安全”。


3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
实际提交材料：

	1) 建筑专业图纸与设计说明
2) 结构专业图纸与设计说明
3) 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告
4) 材料决算清单


4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3  

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	3  

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3  

	合计
	10
	 10 


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	建筑出入口及平台干湿交替地面防滑等级为Bd/Bw级，公共走廊、电梯门厅等干态为主地面的防滑等级为Bd级，厨房、浴室、卫生间等长期潮湿地面的防滑等级为Bw


	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	室内活动室等级为Bd，步行道等级为Bw，无障碍活动场地、坡道等级为Aw

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	室内普通楼梯等级为Ad，室外楼梯等为Aw


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
实际提交材料：

	1） 建筑专业图纸与设计说明
2） 防滑材料相关测试报告


4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	是否人车分流
	是

	步行道路是否有照明
	是

	自行车道路是否有照明
	是


请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	核心区域、广场、教学楼周边设置步行优先区，禁止或限制机动车驶入。采用绿化隔离、护栏、路缘石等物理设施实现硬隔离，避免混行。清晰设置指示牌、禁行标识、减速带、车止石。规范停车管理，杜绝人行道、步行道违停，保障步行空间完整。以安全、连续、舒适、便捷为原则，构建覆盖全域的步行网络。适配短距离出行与绿色通勤，构建独立、顺畅的慢行系统。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件； 

2）相关区域的照度计算书、检测报告。
实际提交材料：

	1） 人车分流专项设计文件
2） 道路照明设计文件

3） 相关区域的照度检测报告


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	  7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	  4

	合计
	18
	 18 


2 评价要点

	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	40%

	是否管线分离
	是


请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，是指将机电末端（如风口、喷淋、照明、传感器等）与室内隔断、家具布局及使用场景进行协同设计，以提升空间灵活性和使用效率。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
实际提交材料：

	1) 建筑适变性提升措施的专项设计说明
2) 装修设计图纸与设计说明
3) 建筑专业图纸与设计说明
4) 结构专业图纸与设计说明


4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5  

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	管材
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管线
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管件
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	(便于分别拆换 (更新 (升级


请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
实际提交材料：

	1） 装修设计图纸及设计说明（包括项目使用的各类长寿命配件的使用部件及设计要求）、建筑专业图纸及设计说明、给排水专业图纸及设计说明（包括阀门、管材、管件的选用说明）
2） 材料决算清单、部品部件相关产品说明书、部品部件相关产品检测报告、电气专业图纸及设计说明（包括项目使用的线缆、电缆、导体材料的选用说明）


4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10  

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	☑钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	☑木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点

	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	50年

	建筑结构材料
	(混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	梁、柱保护层厚度按《混凝土结构耐久性设计标准》提高一级设置

	是否采用高耐久性混凝土
	是，主要受力构件采用C40及以上高耐久性混凝土

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	是，钢结构屋面采用耐候结构钢，配套耐候型防腐涂料

	是否采用耐久木制品
	是，木装饰构件采用防火处理耐火木材


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	1） 建筑专业图纸及设计说明、结构专业图纸与设计说明
2） 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计
3） 项目运行使用中的维护管理记录


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3  

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3  

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3

	合计
	9
	9  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	98%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	97%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	98%


请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	本项目为南京大学生活动中心，在装饰装修材料选型中全面采用耐久性好、易维护的材料：
1.外饰面材料：选用干挂陶土板与氟碳喷涂铝单板，耐候性强、抗紫外线老化，适配南京冬夏温差大、多雨潮湿气候，使用寿命可达 25 年以上。
2.防水与密封材料：屋面采用 TPO 高分子防水卷材，外墙及门窗节点选用耐候硅酮密封胶，抗老化、抗裂性能优异，可有效降低后期渗漏维修频次。
3.室内装饰装修材料：地面采用同质透心 PVC 地板与防滑陶瓷砖，墙面采用无机预涂板与环保乳胶漆，均具备耐磨、易清洁、耐污等特性，可适应大流量学生活动场景，减少维护成本与更换频率，符合绿色建筑与节能设计要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	1） 装修设计图纸及设计说明、材料决算清单
2） 装饰装修材料采购文件
3） 装饰装修材料性能检测报告


√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√





√








