√

4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

非结构构件连接： 内隔墙：采用轻质加气混凝土砌块与轻钢龙骨石膏板隔墙，通过顶部柔性连接、底部减震垫块与主体结构连接，可适应主体结构微小位移，避免墙体开裂或脱落。 吊顶系统：采用轻钢龙骨吊顶，主龙骨与主体结构梁/板通过膨胀螺栓及抗震吊件固定，次龙骨与主龙骨间设置滑动连接件，可适应主体结构变形，防止吊顶坍塌。 装饰面层：墙面柔性饰面砖、地面耐刮擦瓷砖等均采用弹性粘结材料，允许基层微小变形，避免面层空鼓、开裂。 设备及附属设施连接： 机电设备：空调机组、风机、水泵等设备均安装在减震基座上，与设备基础采用螺栓柔性连接，管道连接处设置金属软接与减震支架，避免振动传递及结构变形对设备的破坏。 管线系统：给排水、电气、暖通管线沿结构梁、柱敷设，穿越结构变形缝处设置波纹管补偿器与柔性套管，可适应主体结构伸缩与沉降变形，防止管线断裂渗漏。 附属设施：宣传栏、标识牌、座椅等均通过膨胀螺栓与结构可靠连接，同时预留一定位移空间，兼顾安全性与适应性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

- 建筑专业图纸与设计说明、结构专业图纸与设计说明 - 关键构件计算书、大样图、关键链接构件的位置、功能介绍、承载力和稳定性大小 - 构件、设备或附属设施的相关检测报告 - 建筑的维修与管理记录