5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

1.管道标识： 所有给排水、消防、中水等管道均采用色环 + 文字标识，按功能区分颜色：生活给水管（蓝色）、消防管（红色）、污水管（黑色）、雨水管（绿色），并标注管道名称、流向及编号，标识采用耐候性强的丝网印刷或刻字贴，确保长期清晰可辨。 立管、支管及穿墙、穿楼板处均设置标识，关键节点（如阀门、分支处）重复标注，便于运维识别。 2.设备与设施标识： 水泵、水箱、水表、阀门组、过滤器等设备均设置金属铭牌，标注设备名称、编号、型号、用途及操作方向，铭牌采用不锈钢材质，具备防水、耐腐蚀特性。 阀门、止回阀等关键部件额外标注启闭状态与操作提示，避免误操作。 3.标识规范： 所有标识均符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及项目运维要求，位置醒目、信息完整，满足后期检修、维护与应急处置需求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

1）给排水管道、设备、设施相关标识设置说明 2）给排水给排水专业图纸及设计说明（包括给排水各类管道、设备、设施标识的设置说明） 3）管道、设备、设施相关标识现场照片