5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

1）住宅建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB | 2 |  |
| 2 | 相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 2 |  |
| 3 | 相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 2 |  |
| 4 | 卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） | 2（4） |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB |  | 2 | 2 |
| 2 | 房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 | 隔墙两侧房间之间 | 2 | 2 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 | 2 | 2 |
| 3 | 楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 |  | 2（4） | 4 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

1.外围护结构 外墙：200 厚蒸压加气混凝土砌块 + 外保温 + 干挂陶土板，空气声隔声量≥45 dB (A)，计权标准化声压级差 + 频谱修正量D₂m,nT,w + Ctr = 35 dB，满足≥30 dB 的要求，有效阻隔室外交通噪声。 外窗：断桥铝合金三玻两腔中空玻璃（5+12A+5+12A+5），空气声隔声量≥35 dB (A)，进一步提升室外噪声衰减效果。 2.内部分隔结构 功能房间隔墙：轻钢龙骨双面石膏板 + 50mm 岩棉填充，空气声隔声量≥50 dB (A)，计权标准化声压级差 + 频谱修正量DₙT,w + Ctr = 53 dB，比《民用建筑隔声设计规范》限值高 3 dB，避免排练、活动噪声相互干扰。 走廊与房间隔墙：轻质条板 + 饰面，空气声隔声量≥45 dB (A)，满足公共区域隔声要求。 3.楼板与撞击声控制 办公 / 教学区域：钢筋混凝土楼板 + 浮筑砂浆层 + 弹性垫层 + 地毯，撞击声隔声量≤60 dB，计权标准化撞击声压级L'ₙT,w = 60 dB，比国标限值低 5 dB，有效抑制行走、家具移动等撞击声。 公共活动区域：钢筋混凝土楼板 + 弹性支吊架 + 隔声吊顶，撞击声隔声量≤65 dB，计权标准化撞击声压级L'ₙT,w = 65 dB，比国标限值低 10 dB，保障下方房间安静环境。

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 低限要求 |  |
|  | 报告厅 | 外墙 | 45 | D₂m,nT,w + Ctr = 35 | ≥30 |
|  | 办公室 | 分户隔墙 | 50 | DₙT,w + Ctr = 53 | ≥50 |
|  | 活动室 | 内隔墙 | 45 | DₙT,w + Ctr = 48 | ≥45 |
|  | 办公室 | 外窗 | 35 | D₂m,nT,w + Ctr = 35 | ≥30 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 单值评价量+频谱修正量（dB） |  |
|  |  |  |  | 低限要求 |  |
|  | 报告厅 | 钢筋混凝土 + 浮筑层 + 地毯 | 60 | L'ₙT,w = 60 | ≤65 |
|  | 活动室 | 钢筋混凝土 + 弹性垫层 + 地砖 | 65 | L'ₙT,w = 65 | ≤75 |

3 证明材料

提交材料及要求：

- 建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；

- 大样图纸等设计文件；

- 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；

- 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。

实际提交材料：

- 建筑专业图纸及设计说明（包括建筑围护结构类型、外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型） - 大样图纸等设计文件 - 主要构件隔声性能分析报告、主要构件隔声性能检测报告 - 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告