6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

√

1 达标自评

达标；不达标

√

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

本项目为南京大学生活动中心，设置建筑设备管理系统（BMS），对暖通空调、给排水、电气、照明等主要设备实现集中自动监控。 - 自动监控设置情况 - 1. 监控范围：覆盖冷热源、空调机组、新风机组、给排水水泵、变配电、公共照明、电梯等系统，共计307个监控点位。 - 2. 控制策略： - - 空调系统：根据时间表自动启停，根据室内外温湿度、CO₂浓度动态调节水阀开度和新风量； - - 照明系统：公共区域人员感应+照度补偿，办公室按时间表+感应控制； - - 给排水系统：水泵根据水箱水位自动启停，故障自动切换； - - 冷热源：根据负荷需求自动加减机，水泵变频调节。 - 管理功能 - 集中监视：中央平台动态显示各设备运行状态、工艺参数、报警信息； - 2. 远程控制：授权人员可通过中央平台或手机APP远程启停设备、修改设定值； - 3. 数据记录：实时记录关键参数，历史数据存储≥2年，自动生成运行报表； - 4. 设备管理：统计设备运行时间，自动提示保养维护； - 5. 报警管理：故障分级报警并推送至运维手机，报警记录可追溯； - 6. 权限管理：分级操作权限，操作日志完整记录。 - 系统运行稳定，实现设备安全、高效、节能运行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

- 电气专业图纸及设计说明、建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图 - 建筑设备自控系统相关设备的使用说明书 - 建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告