6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：R是 否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

本项目为南京大学生活动中心，设置完善的信息网络系统，采用业务网与设备网物理隔离架构，满足师生上网及智能化设备接入需求。 - 信息网络系统设置情况 - 1. 网络架构：核心-接入两层星型拓扑，核心交换机双机热备，主干万兆，桌面千兆。 - 2. 网络覆盖： - - 业务网（有线）：报告厅、会议室、办公室、活动室设双孔信息插座； - - 业务网（无线）：Wi-Fi6全楼覆盖，支持无缝漫游； - - 设备网：覆盖安防监控、门禁、楼控、环境监测等所有智能化点位。 - 3. 主要设备：核心交换机2台（万兆双机热备）、接入交换机12台（千兆/PoE）、无线AP 30个（Wi-Fi6）、防火墙1台。 - 管理功能 - 1. 集中监控：网管平台实时监测设备状态、端口流量、故障告警。 - 2. 访问控制：业务网802.1X+Portal认证，设备网MAC地址白名单。 - 3. 安全管理：防火墙+入侵防御，日志存储≥180天。 - 4. 无线管理：AC集中管理AP，自动信道选择、负载均衡。 - 5. 远程运维：支持VPN远程接入管理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：

- 智能化设计图纸及设计说明 - 信息网络系统设计文件、信息网络系统的运行记录