7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅰ级 | 23 | 35 | 0.1 |
| 夏季 | Ⅰ级 | 24 | 35 | 0.1 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：行走、短暂停留、轻度活动代谢率： 1.2～1.4 met 冬季温度设定：   22°C

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | Ⅰ级 | 18 | 35 | 0.1 |
| 夏季 | Ⅰ级 | 26 | 40 | 0.1 |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

长期舒适区（办公、科研用房）：人员长时间静坐工作，按舒适性空调控制，冬季：20～22℃；夏季：25～27℃。湿度、风速按常规舒适标准控制。 过渡缓冲区（门厅、走廊、大厅）：人员短暂停留、频繁进出，温度可比舒适区略低 / 高，兼顾节能；冬季：16～18℃；夏季：27～29℃。 工艺精密区（实验室、仪器室）：按工艺要求定温；常见：22～24℃恒温，湿度严格控制，温度波动小，一般不随季节大幅调整。 设备及辅助区（机房、库房、设备间）：以设备散热、防潮、节能为主；冬季：不低于 5～10℃防冻即可，夏季以通风散热为主，不强制舒适温度。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

- 暖通设计计算书 - 暖通专业图纸及设计说明 - 建筑各功能空间温湿度检测报告